Pirkimo sąlygų 1 priedas

ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |
| 1.1. | Oro kondicionieriai (toliau – kondicionieriai) privalo būti nauji (negali būti atnaujinti, restauruoti (angl. refurbished), nenaudoti, pateikti nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.2. | Kondicionierių dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Techninės įrangos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančių kondicionierių techninė specifikacija. |  |
| 1.4. | Kondicionieriai perkami su montavimo darbais. Pristatytiems ir sumontuotiems kondicionieriams privalo būti suteiktas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis. |  |
| 1.5. | Tiekėjo atstovai, teikdami kondicionierių instaliavimo bei remonto paslaugas, privalo laikytis normatyvinių dokumentų, nusakančių ozono sluoksnį ardančių medžiagų naudojimą. Paslaugas teikiantis personalas turi būti apmokytas ir turėti valstybės pripažintą pažymėjimą darbui su ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčia šaldymo ir oro kondicionavimo įranga. |  |
| 2. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| 2.1. | Kondicionierius turi susidėti iš vidinio ir išorinio įrenginio. Vidinis įrenginys montuojamas ant sienos. |  |
| 2.2. | Kondicionierius turi būti pritaikytas nepertraukiamam darbui 24/7 bet kuriuo metų sezono laiku Lietuvos klimatinėmis sąlygomis ir atitikti šiuos reikalavimus: |  |
| 2.2.1. | galia kW (šaldymas/šildymas) – ne mažesnė kaip 3.5 / 4.2; |  |
| 2.2.2. | šildymas – iki -30°C lauko oro temperatūros (turi būti išorinės dalies apsauga nuo užšalimo); |  |
| 2.2.3. | vėsinimas – iki -18°C lauko oro temperatūros; |  |
| 2.2.4. | +8°C temperatūros palaikymo patalpoje funkcija; |  |
| 2.2.5. | savaiminio išsivalymo funkcija; |  |
| 2.2.6. | darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C – ne siauresnės kaip -18~+52; |  |
| 2.2.7. | darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C – ne siauresnės kaip -30~+24; |  |
| 2.2.8. | darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C – ne siauresnės kaip 16~30; |  |
| 2.2.9. | veikimo režimai (bent jau šie): automatinis / vėsinimo / šildymo / ventiliatoriaus (su keičiamais greičiais); |  |
| 2.2.10. | 3D oro pūtimas (vertikalus ir horizontalus automatinis oro nukreipimas); |  |
| 2.2.11. | savaiminė diagnostika; |  |
| 2.2.12. | šaltnešio nuotekio apsauga; |  |
| 2.2.13. | šaltnešis – R32, arba kitas, atitinkantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinius dokumentus; |  |
| 2.2.14. | energijos efektyvumo klasė (vėsinimas / šildymas) – A+++/A+++; |  |
| 2.2.15. | maitinimas: vienos fazės, 220-240 V, 50 Hz; |  |
| 2.2.16. | apsauga nuo įtampos svyravimų; |  |
| 2.2.17. | valdymas – infraraudonųjų spindulių pulteliu (pultelis turi būti pateiktas su maitinimo elementais). |  |
| 3. | MONTAVIMAS |  |
| 3.1. | Kondicionierius montuojamas metaliniame ryšių konteineryje vietoje esamo oro kondicionieriaus DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N. Esamas oro kondicionierius turi būti demontuotas. | Pildyti nereikia |
| 3.2. | Turi būti pateiktos visos oro kondicionieriaus montavimui ir eksploatavimui reikalingos medžiagos (jungiamieji vamzdeliai, valdymo kabeliai, valdymo pultelis ir kt.). | Pildyti nereikia |
| 3.3. | Kondicionierius turi būti sumontuotas, užpildytas šaltnešiu, paruoštas eksploatavimui ir išbandytas (išbandytos visos valdymo funkcijos); | Pildyti nereikia |
| 3.4. | Kondicionieriai turi būti sumontuoti šiose vietose: | Pildyti nereikia |
| 3.4.1. | Gaidelių k. Šilutės r. |  |
| 3.4.2. | Laimo g. 34, Vingytės k., Rokų sen., Kauno r. |  |