Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   PIRKIMO OBJEKTAS

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos (Kalvarijos r. sav., Liubavo sen., Salaperaugio k., Europos g. 21, LT-69286) pastato remonto ir šaligatvio atnaujinimo darbai, siekiant pagerinti apgyvendinimo sąlygas ir poreikius prieglobsčio prašytojams (toliau – darbai).

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

- Darbų atlikimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

III. DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

- Tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pastato remonto ir šaligatvio atnaujinimo darbai, siekiant pagerinti apgyvendinimo sąlygas ir poreikius prieglobsčio prašytojams. Darbų apimtis:

  - Dėl patalpų perskirstymo, susijusio su prieglobsčio prašytojų ir sulaikytų asmenų srautų atskyrimu, būtinas atlikti patalpų remontas (grindų ir sienų apšiltinimo išardymas, lango ir prieduobių įrengimas, vaizdo stebėjimo sistemos ir įeigos kontrolės atskirose patalpose įrengimo darbai ir kt.);

3.2. Tūrinio vandens šildytuvo įrengimas ir kt. santechnikos darbų atlikimas patalpose R-12, R-13;

3.3. Rūsio, kuriame negalima įrengti standartinio dydžio langų, patalpų vėdinimo sistemos (rekuperacijos) įrengimas;

3.4. Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas;

  - Šaligatvio nuo pastato iki vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas.

Darbų apimtyje turi būti atliktas visiškas numatytų įrengti objektų užbaigimas, įskaitant visus derinimus, darbus bei atidavimą eksploatacijai.

- Rangovas pats turi įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasiūlyti kitą, bet ne prastesnį nei Užsakovo numatytas, sprendimo būdą (variantą).

- Visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelėje tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

- Sugadinus valstybės sienos objektus ar infrastruktūros elementus bei privažiavimo kelius, Rangovas turi atstatyti į pradinę būklę.

- Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis užtikrinti visų darbų atlikimo vietose esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – inžinieriniai tinklai) vietos nustatymą, išsaugojimą ir funkcionavimą.

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

- Darbai atliekami vadovaujantis su Užsakovu suderinta darbų sąmata (Techninės specifikacijos 3 priedas). Darbų sąmata pateikiama kartu su rangovo pasiūlymu.

- Rengiant pasiūlymo darbų sąmatą, pirkimo dalyvis objekto apžiūros metu pats turi įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus ir visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų preliminarių kiekių skaičiavimo lentelėse tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti pirkimo dalyvio pasiūlymo įkainiuose ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

- Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų užbaigimo galutiniu aktu (Sutarties 5 priedas).

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

- Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

V. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮEIGOS KONTROLĖS BEI PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS ĮRANGAI

- Vaizdo stebėjimo kamera.

Vaizdo stebėjimo kameros vaizdo medžiaga turi būti rašomą į esamą Kalvarijos PU vaizdo įrašymo įrenginį.

  - Kameros vaizdo jutiklis – ne mažesnis kaip 1/2.8 colio CMOS;

  - Maksimali vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 5 MP (2592 × 1944);

- Vaizdo atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę (esant ne mažesnei kaip 3 MP raiškai) arba ne mažiau kaip 15 kadrų per sekundę esant maksimaliai raiškai;

- Jautrumas be IR – ne blogesnis kaip 0,03 lux (AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu;

- Kamera turi turėti integruotą aplinkos šviesos jutiklį ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą (apie 850 nm);

- Objektyvas – motorizuotas varifokalinis, židinio nuotolis 3–10 mm, su nuotoliniu fokusavimo ir priartinimo valdymu;

- Diafragmos valdymas – P-Iris arba lygiavertis automatinis valdymas;

- Kameros signalo ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 50 dB;

- Kameros dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 100 dB (WDR arba HDR);

- Kameros vaizdo suspaudimas – H.264 ir H.265 arba lygiaverčiai;

- Vaizdo signalo transliavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus;

- Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus:
IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3);

- Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, CBR arba VBR režimais;

- Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du nepriklausomus vaizdo srautus vienu metu;

- Kameroje turi būti realizuota skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija (3D-DNR arba lygiavertė);

- Parametrų valdymas turi būti galimas per žiniatinklio naršyklę (web interface);

- Kamera turi palaikyti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimus;

- Kamera turi palaikyti automatinį baltos spalvos balansą (ATW, AWB arba lygiavertį);

- Kamera turi turėti automatinį elektroninį užraktą, su reguliavimo galimybe ribose 1/1 – 1/8000 s, bei lėto užrakto režimą iki 1/1000 s;

- Automatinis stiprinimo reguliavimas – AGC su nustatoma riba;

- Dienos / nakties režimas – automatinis pagal šviesos jutiklį arba rankinis, su nuimamu IR filtru (ICR);

- Integruotas IR apšvietimas – ne mažesniam kaip 30 m atstumui;

- Kamera turi palaikyti microSDXC kortelę vietiniam įrašymui;

- Privatumo zonų maskavimas – ne mažiau kaip 16 zonų;

- Kamera turi palaikyti vaizdo analitikos funkcijas, pvz.:
judesio aptikimą, įsibrovimo aptikimą, linijos kirtimo aptikimą, sabotažo aptikimą, objektų klasifikavimą (pvz., žmogus, transporto priemonė ir kt.);

- Turi būti palaikomi ONVIF profiliai G, M, S ir T;

- Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą;

- Parametrų konfigūravimas per tinklą turi būti palaikomas;

- Ethernet sąsaja – 1 × RJ45;

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą.

- Turi būti užtikrinamas saugumo atnaujinimų teikimas ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui.

- Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af).

- Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66.

- Atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK10.

- Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C.

- Kamera turi būti su gamintojo sukurta specializuota operacine sistema, skirta vaizdo stebėjimo įrenginiams, užtikrinančia saugų įrenginio veikimą ir reguliariai atnaujinamą saugumo mechanizmą. Operacinė sistema turi palaikyti:

- Secure Boot funkciją;

- TPM 2.0 arba lygiavertį saugumo modulį;

- IEEE 802.1X tinklo autentifikavimą;

- TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą;

- galimybę deaktyvuoti nenaudojamus tinklo servisus ir portus.

VI. ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS REIKALAVIMAI

- Bendrieji įeigos kontrolės sistemos reikalavimai

- Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama ir diegiama laikantis centralizuoto valdymo ir decentralizuoto durų / vartų valdymo („edge control“) principo, siekiant sumažinti sabotažo riziką ir padidinti sistemos atsparumą.

- Pagrindinis įeigos kontrolės sistemos valdiklis turi būti montuojamas saugioje serverinėje arba kitoje apsaugotoje techninėje patalpoje, užtikrinant fizinę apsaugą nuo neautorizuotos prieigos.

- Prie vartelių ir transporto vartų turi būti naudojami periferiniai įeigos kontrolės moduliai, montuojami šalia valdomo įėjimo ar įvažiavimo taško.

- Periferiniai moduliai turi užtikrinti durų būsenos kontaktų, įėjimo ir išėjimo skaitytuvų, vartų ar vartelių užrakto bei užrakto būsenos signalų surinkimą ir valdymą.

- Toks sprendimas turi užtikrinti minimalų kabelių kiekį tarp įrangos ir centrinio valdiklio bei patikimą signalų perdavimą.

- Ryšys tarp periferinių modulių ir centrinio valdiklio turi būti apsaugotas taip, kad nutrūkus ryšiui su centriniu valdikliu arba bandant fiziškai paveikti ryšio kabelius duris neatsidarytų automatiškai, o leidimo atidaryti signalas negalėtų būti imituojamas paprastu kontaktų užtrumpinimu.

- Sprendimas dėl leidimo atidaryti duris turi būti priimamas centriniame sistemos valdiklyje, o fizinį užrakto, vartų ar užtvaro valdymą turi vykdyti lokalus periferinis modulis.

- Sistema neturi naudoti sprendimų, kai spyna, vartai ar užtvaras valdomi tiesiogiai iš skaitytuvo arba atidarymas galimas tiesiogiai veikiant kabelį ar kontaktą.

- Įeigos kontrolės sistema turi gauti įeigos kontrolės laikmenų informaciją bei perduoti įvykius sinchronizavimo būdu su VSAT centrine įeigos kontrolės sistema.

- Sistemos valdymas, įvykių apskaita ir auditas turi būti vykdomi per VSAT centrinę įeigos kontrolės sistemą.

- Kontroliuojamų taškų sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad:

- įprastu režimu judėjimas būtų ribojamas pagal nustatytas taisykles;

- evakuacijos ir gaisro aliarmo metu išėjimo durys būtų automatiškai atrakinamos pagal GAS ir PKS integracijos scenarijus;

- nebūtų pažeisti galiojantys evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

- Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis

- Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų.

- Ryšys ir saugumas:

- RS-485 sąsaja, OSDP protokolas;

- OSDP Secure Channel su AES-256;

- unikalūs kriptografiniai raktai.

- Funkciniai reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised);

- ne mažiau kaip 1 relinis išėjimas (Form-C).

- Techniniai reikalavimai:

- maitinimas – 12 V DC;

- srovės suvartojimas – ne daugiau kaip 30 mA;

- relė – ne mažiau kaip 2 A @ 30 V DC;

- darbinė temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C.

- Montavimo reikalavimai:

- modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo davikliu;

- modulis turi būti montuojamas paslėptai, apsaugant nuo mechaninio poveikio;

- modulis turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdikliais ir administruojamas per PKS.

- Įeigos kontrolės sistemos valdiklis

  - Įeigos kontrolės sistemos valdiklis turi būti skirtas centralizuotam įeigos kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą.

  - Konstrukcija:

- valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse;

- komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis;

- korpusas turi turėti sabotažo kontaktus atidarymui ir nuėmimui fiksuoti.

  - Funkciniai reikalavimai. Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip:

- kontroliuojamų įėjimų (zonų);

- 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris.

  - Plėtimas:

- iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius;

- iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius;

- iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant įeigos kontrolės modulius.

  - Skaitytuvų palaikymas:

- ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data);

- galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą;

- ne mažiau kaip 2 vidinės RS-485 magistralės.

  - Ryšys ir saugumas:

- integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai;

- integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui;

- nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė;

- ryšio šifravimas – TLS 1.3, AES-256-SHA256 arba lygiavertis.

  - Aparatinės logikos funkcijos. Valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu:

- antipassback pagal laiką ir zonas;

- prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN);

- dviejų asmenų taisyklė;

- palydos (visitor-escort) režimas;

- žmonių skaičiaus ribojimas patalpose ar zonose;

- sudėtingų reakcijų programavimas pagal laiką, įėjimus ir zonas.

  - Talpos:

- ne mažiau kaip 64 sistemos sritys;

- ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos;

- ne mažiau kaip 3 laiko juostos;

- ne mažiau kaip 20 švenčių;

- iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje;

- iki 38 prieigos lygių vienai kortelei;

- ne mažiau kaip 5000 kortelių;

- ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis.

  - Programinė įranga:

- administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC;

- grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis ir interaktyviu valdymu.

  - Maitinimas ir aplinka:

- maitinimas – 12–28 V DC, ne mažiau kaip 0,5 A;

- rezervinis maitinimas – 12 V;

- automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui;

- darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +70 °C.

- Įeigos kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros)

- Skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui įeigos kontrolės sistemoje, naudojant fizines arba virtualias laikmenas.

- Techniniai reikalavimai:

- veikimo dažnis – 13,56 MHz;

- palaikomos kortelės – MIFARE ir MIFARE Plus;

- virtualių kortelių palaikymas per NFC ir BLE.

- Sąsajos:

- duomenų sąsajos – Wiegand ir RS-485 (OSDP);

- skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

- Funkciniai reikalavimai:

- garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- sabotažo kontrolė (tamper);

- nuskaitymo atstumas – 2–5 cm.

- Maitinimas ir aplinka:

- maitinimas – 12 V DC;

- darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +55 °C;

- apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP67;

- atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK08.

- Atitiktis – CE arba lygiavertis sertifikatas.

- IP pasikalbėjimo įrenginys (telefonspynė)

  - . Telefonspynė turi sąveikauti su praėjimo kontrolės sistema, perduodant durų atidarymo komandą DTMF tonu per SIP ryšį.

  - . Įvykių auditas vykdomi tik per praėjimo kontrolės sistemą.

20.3. Telefonspynė turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio.

  - Konfigūravimas turi būti atliekamas per WEB naršyklę (HTTP/HTTPS).

  - Turi būti galimybė iškvietimą nukreipti į ne mažiau kaip 2 iš anksto nustatytus numerius.

  - Telefonspynė turi turėti:

- ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką

- integruotą mikrofoną ir garsiakalbį;

- palaikyti dvipusį (full-duplex) garso ryšį.

  - Garso reikalavimai:

- palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729;

- garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m);

- automatinė garso stiprinimo kontrolė (AGC).

  - Sąsajos ir maitinimas:

- tinklo sąsaja: RJ45 (LAN);

- maitinimas: PoE (IEEE 802.3af).

  - Eksploataciniai reikalavimai:

- darbinė temperatūra: –30 °C iki +40 °C;

- atsparumas aplinkos poveikiui: ne mažesnis kaip IK10 ir IP65 (arba lygiavertis).

  - Telefonspynė turi būti montuojama įleidžiamu būdu į sienos konstrukciją, naudojant gamintojo numatytą montavimo dėžę arba rėmą.

21. Priešgaisrinė signalizacija (GAS)

21.1. Sistemos tipas ir architektūra (adresinė sistema).

Priešgaisrinės signalizacijos sistema turi užtikrinti kuo ankstesnį gaisro aptikimą, tikslią suveikusio detektoriaus identifikaciją ir aliarmo perdavimą į kontrolės bei indikacijos mazgus, sudarant sąlygas laiku evakuoti žmones ir inicijuoti gaisro valdymo scenarijus (ventiliacijos išjungimą, evakuacinių durų atrakinimą, inžinerinių sistemų valdymą).

Gaisrinės signalizacijos centralė turi būti sertifikuota pagal EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 ir  EN 54-21 standartus.  Centralė turi palaikyti ne mažiau kaip 128 adresuojamus įrenginius vienoje kilpoje ir turėti galimybę plėsti kilpų skaičių ateityje.

Centralė turi palaikyti adresines kilpas su trumpųjų jungimų izoliatoriais, leidžiančiais lokalizuoti gedimus ir užtikrinti sistemos veikimą nutrūkus daliai linijos.
Centralė turi turėti Ethernet sąsają nuotolinei diagnostikai ir sistemos priežiūrai.

GAS architektūra turi būti projektuojama taip, kad:

- gaisro signalizacijos centralė būtų montuojama saugioje serverinėje arba ryšių patalpoje;

- sistema veiktų žiedine (loop) topologija su trumpųjų jungimų izoliatoriais;

- nutrūkus ryšiui su kitomis sistemomis, vietinė gaisro signalizacija išliktų pilnai funkcionali;

- būtų numatyta galimybė ateityje plėsti adresų skaičių ir prijungti papildomus modulius.

Projektuojant būtina laikytis galiojančių STR, gaisrinės saugos normų ir gamintojo techninių reikalavimų.

21.2. Centralės patikimumas

Gaisrinės signalizacijos centralė turi turėti:

- vidinius rezervinius akumuliatorius;

- galimybę veikti autonomiškai nutrūkus ryšiui su kitomis sistemomis;

- atskirus sabotažo (tamper) signalus, generuojančius gedimo pranešimus.

21.3. Integracija su PKS (durų atrakinimas evakuacijos metu)

GAS turi būti integruota su įeigos kontrolės sistema (PKS), užtikrinant, kad gaisro aliarmo metu evakuacinės durys būtų automatiškai atrakintos pagal patvirtintą evakuacijos scenarijų.

Integracija su PKS turi būti realizuota taip, kad:

- durų atrakinimas būtų vykdomas vietiniu signalu iš GAS centralės, nepriklausomai nuo ryšio su centrine valdymo sistema ar serveriu;

- gaisro metu būtų apeinami visi prieigos apribojimai (kortelės, PIN, režimai);

- po gaisro aliarmo pabaigos durų darbo režimas būtų atstatomas pagal PKS konfigūraciją.

Integracija turi būti suderinta su gaisrinės saugos specialistais ir atitikti galiojančius evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

21.4. Bendrieji patikimumo ir eksploatacijos reikalavimai

GAS privalo turėti autonominį maitinimą (akumuliatorius), užtikrinantį ne mažiau kaip 24 val. budėjimo režimą ir ne mažiau kaip 3 val. aliarmo režimą.

Visi GAS komponentai (centralė, kartotuvai, modulinė įranga) turi būti montuojami patalpose su ribota prieiga ir apsaugoti nuo neautorizuoto poveikio.

Sistemos testavimo, perdavimo ir dokumentavimo reikalavimai turi būti suderinti su bendra SS dalies dokumentacijos ir priėmimo tvarka.

21.5. Detektoriai ir jų išdėstymas

Gaisriniai detektoriai turi būti parenkami ir montuojami vadovaujantis galiojančiomis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ bei STR reikalavimais.

Detektorių tipai parenkami pagal patalpų paskirtį:

- administracinėse ir bendrose patalpose;

- dūminiai optiniai detektoriai;

- techninėse patalpose – šiluminiai arba kombinuoti detektoriai;

- pagal poreikį – specializuoti detektoriai (jei numatyta projekte).

Patalpose su pakabinamomis lubomis, kai atstumas iki perdangos viršija 40 cm, turi būti numatyti papildomi detektoriai virš pakabinamų lubų, o jų suveikimo indikacijai – nuotoliniai LED indikatoriai matomoje patalpos vietoje.

Jei lubų konstrukcijose yra išsikišimų ar sąramų (>40 cm), detektorių išdėstymas turi būti koreguojamas, kad nebūtų „neaptiktų zonų“.

Visi gaisriniai detektoriai turi būti adresiniai ir sertifikuoti pagal EN 54-5 (šiluminiai) ir EN 54-7 (optiniai dūminiai).

Detektoriai turi turėti galimybę prijungti nuotolinius LED indikatorius, skirtus vizualiai identifikuoti suveikusį detektorių patalpose su pakabinamomis lubomis.
Detektoriai turi palaikyti automatinį jautrumo pritaikymą pagal aplinkos sąlygas (temperatūrą, dulkėtumą), siekiant sumažinti klaidingų suveikimų tikimybę.

21.6. Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai

Rankiniai gaisro pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami evakuacijos keliuose, prie išėjimų ir, esant poreikiui, atskirose patalpose, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais.

Didžiausias atstumas nuo bet kurios žmonių buvimo vietos iki artimiausio pavojaus mygtuko neturi viršyti 30 m.

Pavojaus mygtukai montuojami ~1,1 m aukštyje nuo grindų, aiškiai pažymėti ir lengvai pasiekiami.

Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai turi būti adresiniai, su galimybe atstatyti po suveikimo (reset) be keitimo, sertifikuoti pagal EN 54-11.

21.7. Gaisro aliarmo scenarijai ir inžinerinių sistemų valdymas

Suveikus gaisro detektoriui ar rankiniam pavojaus mygtukui, turi būti įgyvendinami šie minimalūs veiksmai:

- aktyvuojamos vidinės ir lauko sirenos;

- aliarmo signalas perduodamas į kartotuvą budėtojų poste;

- automatiškai atrakinamos evakuacinės durys;

- pagal projektą inicijuojamas pastato inžinerinių sistemų valdymas (pvz., ventiliacijos išjungimas, dūmų šalinimo aktyvavimas).

Jei numatytas aliarmo patvirtinimo laikas (vėlinimas), jis turi būti pagrįstas gaisrinės saugos specialistų sprendimu ir suderintas su Užsakovu.

Gaisro aliarmo valdymo logika turi būti realizuota gaisrinės signalizacijos centralėje aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriais ar kitomis informacinėmis sistemomis, užtikrinant, kad evakuacinės durys ir inžinerinės sistemos būtų valdomos net ir nutrūkus ryšiui su išorinėmis sistemomis.

VII. KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo III skyriaus „Pasienio teisinis režimas“ nuostatų.

- Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, kurie turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį bei kokybės standartus.    Atsiskaitymas su Rangovu vykdomas tik atliktus visus darbus ir pasirašius tai patvirtinančius dokumentus (Darbų perdavimo-priėmimo galutinį aktą).

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Kontaktiniai asmenys techninės specifikacijos klausimais: Tarnybos Turto valdymo valdybos (toliau – TVV) Infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjas Vladimir Buračevskij (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 0 698 88201, el. paštas: vladimir.buracevskij@vsat.vrm.lt; Tarnybos TVV Infrastruktūros plėtros skyriaus planavimo inžinierius Jonas Šneideris, tel. 0 670 52105, el. paštas:  jonas.sneideris@vsat.vrm.lt; Tarnybos Informatikos skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Jakubėnas, tel. 0 685 50263, el. p. antanas.jakubenas@vsat.vrm.lt.

PRIDEDAMA:

- Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Preliminarūs darbų kiekiai”;

- Techninės specifikacijos 2 priedas ,,Kalvarijos PU pastato rūsio planas”;

- Techninės specifikacijos 3 priedas ,,Sąmata”.

_____________

Techninės specifikacijos 3 priedas

SĄMATA

20___m. ________mėn. Nr._

Sutarties Nr.:

Objektas:

Rangovas:

Užsakovas:

Žiniaraštis:

| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR be PVM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt. |  | Vieneto kaina |  | Suma |
| Viso žiniaraštyje be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Viso žiniaraštyje: |  |  |  |  |  |  |