Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KALVARIJOS PASIENIO UŽKARDOS PASTATO REMONTO IR ŠALIGATVIO

ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui: |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas) |  |
| Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/ |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- Pirkimui siūlome:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina*, Eur be PVM | Kaina*, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalvarijos pasienio užkardos pastato remontas ir šaligatvio atnaujinimas | Kompl. | 1 |  |  |

*Kaina apskaičiuota pagal kartu su pasiūlymu pateikiama Darbų sąmata.

Pasiūlymo kaina EUR su PVM, žodžiais:   ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka_______________________________________.

- Patvirtiname, kad siūlome vaizdo stebėjimo sistemą, kuri atitinka visus keliamus reikalavimus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) | Prekių/Įrangos pavadinimas (1, 12, 18, 29, 36, 43, 54, 71 ir 86 eilutė) ir rodiklių reikšmės (likusios eilutės) (įvardinant tikslius siūlomos įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasikalbėjimo įrenginys | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 2. | Telefonspynė turi sąveikauti su praėjimo kontrolės sistema, perduodant durų atidarymo komandą DTMF tonu per SIP ryšį. |  |
| 3. | Įvykių auditas vykdomi tik per praėjimo kontrolės sistemą. |  |
| 4. | Telefonspynė turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio. |  |
| 5. | Konfigūravimas turi būti atliekamas per WEB naršyklę (HTTP/HTTPS). |  |
| 6. | Turi būti galimybė iškvietimą nukreipti į ne mažiau kaip 2 iš anksto nustatytus numerius. |  |
| 7. | Telefonspynė turi turėti: ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką integruotą mikrofoną ir garsiakalbį; palaikyti dvipusį (full-duplex) garso ryšį. |  |
| 8. | Garso reikalavimai: palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729; garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m); automatinė garso stiprinimo kontrolė (AGC). |  |
| 9. | Sąsajos ir maitinimas: tinklo sąsaja: RJ45 (LAN); maitinimas: PoE (IEEE 802.3af). |  |
| 10. | Eksploataciniai reikalavimai: darbinė temperatūra: –30 °C iki +40 °C; atsparumas aplinkos poveikiui: ne mažesnis kaip IK10 ir IP65 (arba lygiavertis) |  |
| 11. | Telefonspynė turi būti montuojama įleidžiamu būdu į sienos konstrukciją, naudojant gamintojo numatytą montavimo dėžę arba rėmą. |  |
| 12. | Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 13. | Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų. |  |
| 14. | Ryšys ir saugumas: RS-485 sąsaja, OSDP protokolas; OSDP Secure Channel su AES-256; |  |
| 15. | Funkciniai reikalavimai: ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised); ne mažiau kaip 1 relinis išėjimas (Form-C). |  |
| 16. | Techniniai reikalavimai: maitinimas – 12 V DC; srovės suvartojimas – ne daugiau kaip 30 mA; relė – ne mažiau kaip 2 A @ 30 V DC; darbinė temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C. |  |
| 17. | Montavimo reikalavimai: modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo davikliu; modulis turi būti montuojamas paslėptai, apsaugant nuo mechaninio poveikio; modulis turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdikliais ir administruojamas per PKS. |  |
| 18. | Įeigos kontrolės sistemos valdiklis | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 19. | Įeigos kontrolės sistemos valdiklis turi būti skirtas centralizuotam įeigos kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą |  |
| 20. | Konstrukcija: valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse; komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis; korpusas turi turėti sabotažo kontaktus atidarymui ir nuėmimui fiksuoti. |  |
| 21. | Funkciniai reikalavimai. Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip: kontroliuojamų įėjimų (zonų); 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris. |  |
| 22. | Plėtimas: iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius; iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius; iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant įeigos kontrolės modulius. |  |
| 23. | Skaitytuvų palaikymas: ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data); galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą; ne mažiau kaip 2 vidinės RS-485 magistralės. |  |
| 24. | Ryšys ir saugumas: integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai; integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui; nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė; ryšio šifravimas – TLS 1.3, AES-256-SHA256 arba lygiavertis. |  |
| 25. | Aparatinės logikos funkcijos. Valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu: antipassback pagal laiką ir zonas; prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN); dviejų asmenų taisyklė; palydos (visitor-escort) režimas; žmonių skaičiaus ribojimas patalpose ar zonose; sudėtingų reakcijų programavimas pagal laiką, įėjimus ir zonas. |  |
| 26. | Talpos: ne mažiau kaip 64 sistemos sritys; ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos; ne mažiau kaip 3 laiko juostos; ne mažiau kaip 20 švenčių; iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje; iki 38 prieigos lygių vienai kortelei; ne mažiau kaip 5000 kortelių; ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis. |  |
| 27. | Programinė įranga: administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC; grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis ir interaktyviu valdymu. |  |
| 28. | Maitinimas ir aplinka: maitinimas – 12–28 V DC, ne mažiau kaip 0,5 A; rezervinis maitinimas – 12 V; automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui; darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +70 °C. |  |
| 29. | Įeigos kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 30. | Skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui įeigos kontrolės sistemoje, naudojant fizines arba virtualias laikmenas. |  |
| 31. | Techniniai reikalavimai: veikimo dažnis – 13,56 MHz; palaikomos kortelės – MIFARE ir MIFARE Plus; virtualių kortelių palaikymas per NFC ir BLE. |  |
| 32. | Sąsajos: duomenų sąsajos – Wiegand ir RS-485 (OSDP); skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą. |  |
| 33. | Funkciniai reikalavimai: garsiniai ir šviesiniai indikatoriai; sabotažo kontrolė (tamper); nuskaitymo atstumas – 2–5 cm. |  |
| 34. | Maitinimas ir aplinka: maitinimas – 12 V DC; darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +55 °C; apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP67; atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK08. |  |
| 35. | Atitiktis – CE arba lygiavertis sertifikatas |  |
| 36. | Vidinė garsinė signalizacijos sirena | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 37. | veikimo įtampa 10 – 14 VDC |  |
| 38. | garsumas 108 dB (1 m atstumu) |  |
| 39. | kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo |  |
| 40. | skirta naudoti vidinėse patalpose |  |
| 41. | su blykste |  |
| 42. | sertifikuota pagal EN50131-1 GR3 |  |
| 43. | Lauko sirena su blykste | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 44. | veikimo įtampa 13 – 14 VDC |  |
| 45. | sirenos garso dažnis 1800 – 2800 Hz |  |
| 46. | blykstės dažnis 60 blyksnių/min; |  |
| 47. | kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo |  |
| 48. | įstatomas 7Ah talpos akumuliatorius |  |
| 49. | nuo drėgmės pilnai apsaugota elektroninė dalis |  |
| 50. | pasirenkamas aktyvavimo signalo lygis |  |
| 51. | išorinis nerūdyjančio plieno gaubtas |  |
| 52. | darbo temperatūra nuo -25°C iki +55°C; |  |
| 53. | sertifikuota pagal EN50131-1 GR2 |  |
| 54. | Gaisrinės signalizacijos centralė | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 55. | Ne mažiau - 2 (dviejų) kilpų su galimybe plėsti iki 4 (keturių) |  |
| 56. | iki 512 loginių gaisro aptikimo zonų |  |
| 57. | iki 500mA / 800mA kiekvienos kilpos srovė |  |
| 58. | iki 40 loginių zonų LED indikacija (gaisras / gedimas) |  |
| 59. | vienoje kilpoje iki 128 adresu |  |
| 60. | grafinis 240x128 taškų LCD ekranas |  |
| 61. | Ethernet prievadas prijungimui prie LAN |  |
| 62. | gali veikti kartotuvo režimu |  |
| 63. | galimybė apjungti pultus ir kartotuvus į prietaisinį tinklą vytos poros ar optiniais kabeliais |  |
| 64. | turintis programinės įrangos paketus pulto nustatymams, diagnostikai, aptarnavimui ir grafiniam sistemos būsenos atvaizdavimui su žemėlapių įkėlimu ir adresinių prietaisų piktogramomis |  |
| 65. | visi sisteminiai pranešimai, naudotojo bei nustatymo meniu bei užrašai ant pulto lietuvių kalba |  |
| 66. | galimybė prijungiamu vidiniu komunikatoriumi perduoti pranešimus standartiniu CID formatu į CSP |  |
| 67. | pranešimas elektroniniu paštu apie sistemos įvykius tiesiogiai iš pulto |  |
| 68. | Ne mažiau 9999 įvykių vidinė atmintis |  |
| 69. | skirtas naudoti vidinėse patalpose, apsaugos laipsnis IP30 |  |
| 70. | sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-2, EN54-4, EN54-13 ir EN54-21 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją |  |
| 71. | Optinis dūmų jutiklis su bazė | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 72. | skirtas veikti su adresuojamu gaisrinės signalizacijos pultu |  |
| 73. | detektoriaus adresas nustatomas lokaliai (mechaniniu / rotaciniu būdu), galimybė keisti adresą nekeičiant kitų sistemos įrenginių adresų |  |
| 74. | maitinimo įtampa iš kilpos: 17–29 V DC |  |
| 75. | vartojama srovė budėjimo režime: ≤ 200 μA |  |
| 76. | pavojaus būsenos srovė: ≤ 5 mA |  |
| 77. | integruoti daugiaspalviai LED indikatoriai (gaisro / gedimo / izoliacijos būsenoms) |  |
| 78. | turi išėjimą nuotolinio optinio indikatoriaus prijungimui |  |
| 79. | detektoriaus jautrumas pritaikytas patikimam dūmų aptikimui su sumažinta klaidingų aliarmų tikimybe |  |
| 80. | skirtas naudoti vidinėse patalpose |  |
| 81. | apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20 |  |
| 82. | darbinė temperatūra: ne siauresnė kaip –10 °C iki +55 °C |  |
| 83. | leistina santykinė drėgmė (be kondensacijos): iki 95 % RH |  |
| 84. | komplektuojamas su suderinama montavimo baze |  |
| 85. | sertifikuotas pagal darniojo Europos standarto EN54-7 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją |  |
| 86. | Vaizdo stebėjimo kamera. | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 87. | Kameros vaizdo jutiklis – ne mažesnis kaip 1/2.8 colio CMOS; |  |
| 88. | Maksimali vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 5 MP (2592 × 1944); |  |
| 89. | Vaizdo atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę (esant ne mažesnei kaip 3 MP raiškai) arba ne mažiau kaip 15 kadrų per sekundę esant maksimaliai raiškai; |  |
| 90. | Jautrumas be IR – ne blogesnis kaip 0,03 lux (AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu; |  |
| 91. | Kamera turi turėti integruotą aplinkos šviesos jutiklį ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą (apie 850 nm); |  |
| 92. | Objektyvas – motorizuotas varifokalinis, židinio nuotolis 3–10 mm, su nuotoliniu fokusavimo ir priartinimo valdymu; |  |
| 93. | Diafragmos valdymas – P-Iris arba lygiavertis automatinis valdymas; |  |
| 94. | Kameros signalo ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 50 dB; |  |
| 95. | Kameros dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 100 dB (WDR arba HDR); |  |
| 96. | Kameros vaizdo suspaudimas – H.264 ir H.265 arba lygiaverčiai; |  |
| 97. | Vaizdo signalo transliavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus; |  |
| 98. | Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3); |  |
| 99. | Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, CBR arba VBR režimais; |  |
| 100. | Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du nepriklausomus vaizdo srautus vienu metu; |  |
| 101. | Kameroje turi būti realizuota skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija (3D-DNR arba lygiavertė); |  |
| 102. | Parametrų valdymas turi būti galimas per žiniatinklio naršyklę (web interface); |  |
| 103. | Kamera turi palaikyti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimus; |  |
| 104. | Kamera turi palaikyti automatinį baltos spalvos balansą (ATW, AWB arba lygiavertį); |  |
| 105. | Kamera turi turėti automatinį elektroninį užraktą, su reguliavimo galimybe ribose 1/1 – 1/8000 s, bei lėto užrakto režimą iki 1/1000 s; |  |
| 106. | Automatinis stiprinimo reguliavimas – AGC su nustatoma riba; |  |
| 107. | Dienos / nakties režimas – automatinis pagal šviesos jutiklį arba rankinis, su nuimamu IR filtru (ICR); |  |
| 108. | Integruotas IR apšvietimas – ne mažesniam kaip 30 m atstumui; |  |
| 109. | Kamera turi palaikyti microSDXC kortelę vietiniam įrašymui; |  |
| 110. | Privatumo zonų maskavimas – ne mažiau kaip 16 zonų; |  |
| 111. | Kamera turi palaikyti vaizdo analitikos funkcijas, pvz.: judesio aptikimą, įsibrovimo aptikimą, linijos kirtimo aptikimą, sabotažo aptikimą, objektų klasifikavimą (pvz., žmogus, transporto priemonė ir kt.); |  |
| 112. | Turi būti palaikomi ONVIF profiliai G, M, S ir T; |  |
| 113. | Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą; |  |
| 114. | Parametrų konfigūravimas per tinklą turi būti palaikomas; |  |
| 115. | Ethernet sąsaja – 1 × RJ45; |  |
| 116. | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają. |  |
| 117. | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.). |  |
| 118. | Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą. |  |
| 119. | Turi būti užtikrinamas saugumo atnaujinimų teikimas ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui. |  |
| 120. | Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af). |  |
| 121. | Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66. |  |
| 122. | Atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK10. |  |
| 123. | Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C. |  |
| 124. | Kamera turi būti su gamintojo sukurta specializuota operacine sistema, skirta vaizdo stebėjimo įrenginiams, užtikrinančia saugų įrenginio veikimą ir reguliariai atnaujinamą saugumo mechanizmą. Operacinė sistema turi palaikyti: Secure Boot funkciją; TPM 2.0 arba lygiavertį saugumo modulį; IEEE 802.1X tinklo autentifikavimą; TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą; galimybę deaktyvuoti nenaudojamus tinklo servisus ir portus |  |

**Pastabos:

- 1, 12, 18, 29, 36, 43, 54, 71 ir 86 eilutėse būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją (markę) ir modelį, taip pat pridėti techninės specifikacijos dokumentą (datasheet) arba pateikti aktyvią nuorodą į siūlomą įrangą internete.

- Kitose eilutėse būtina užpildyti įrangos techninių rodiklių reikšmes, nurodant faktinius siūlomos įrangos parametrus.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBŲ sąmata |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- mums nėra taikoma sąlyga, kad esame neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniams asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 str. 21 d.);

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 8 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |