UAB „MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVADINIAI ŠILUMOS SKAITIKLIAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ (toliau - Pirkėjas) perka įvadinius šilumos skaitiklius su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamo objekto preliminarūs kiekiai, nominalūs srauto jutiklių diametrai bei nominalūs srautai, nurodyti techninių sąlygų Priede Nr. 1.

  - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio nurodyto Priede Nr. 1. Prekės, bus perkamos pagal poreikį, pateikiant raštišką užsakymą Tiekėjui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės pristatomos UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė, LT- 68500.

  - Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis :

- pirmadienį – ketvirtadienį nuo 08.00 val. iki 16.00 val.,

- penktadienį nuo 08.00 val. iki 15.00 val.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su įvadinių šilumos skaitiklių pateikimu, pristatymu Pirkėjui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Perkami šilumos skaitikliai turi atitikti:

    - „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių“ reikalavimus;

    - LST EN 1434-1:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

    - LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus.

    - Šilumos skaitiklio skaičiuotuvui, srauto jutikliui ir temperatūros jutikliams turi būti įrengtos plombavimo priemonės, numatytos skaitiklio techniniame apraše.

    - Šilumos skaitiklis turi turėti vidinį archyvą matavimo duomenų saugojimui – ne mažiau kaip 12 mėn. – mėnesių archyvo įrašams, ne mažiau kaip 2 paskutinių mėnesių – parų archyvo įrašams, ir ne mažiau kaip 60 paskutinių parų – valandų archyvo įrašams.

    - Šilumos skaitiklis turi atitikti nemažiau kaip 2 (antrą) tikslumo klasę pagal LST EN 1434-1:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Šilumos skaitiklis turi matuoti ir ekrane rodyti šiuos parametrus:

      - integruojamą šilumos energijos kiekį;

      - integruojamą šilumnešio kiekį;

      - šilumnešio srautą;

      - šilumos galią;

      - tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūras ir jų skirtumą;

      - informaciją apie skaitiklio darbo klaidas.

    - Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai:

      - informacija apie gamintoją (gamintojo atpažinimo ženklas);

      - registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą;

      - informacija apie tikslumą;

      - partijos arba serijos numeris;

      - ES atitikties ženklas “CE” ir keturženklis paskelbtosios įstaigos išdavusios ES tipo tyrimo sertifikatą kodas;

      - papildomas metrologinis ženklas “M” ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys.

  - Reikalavimai šilumos skaitiklio skaičiuotuvui:

- Lentelė. Reikalavimai šilumos skaitiklio skaičiuotuvui.

| Temperatūros matavimo ribos (oC) | Nuo 10 iki 130 (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +10 oC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +130 oC) |
| --- | --- |
| Temperatūrų skirtumo normuotos matavimo ribos (oC) | Nuo 3 iki 130 (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +3 oC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +130 oC) |
| Maitinimas – iš vidinės baterijos, kurios eksploatacijos laikas – turi būti ne mažiau kaip 10 metų. Kai skaitiklio srauto jutiklio DN 80-150 mm, šilumos skaitiklio skaičiuotuvo maitinimas gali būti vykdomas ir iš tinklo – 230V. |  |
| Aplinkos klasė pagal LST EN 1434- 1:2016 (arba lygiavertis). | C |
| Apsaugos klasė pagal LST EN 1434- 1:2016 (arba lygiavertis). | Ne mažiau IP54 |
| Darbinė aplinkos temperatūra | Nuo +5 oC iki +55 oC (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +5 oC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +55 oC) |
| Skaičiuotuvas turi būti pritaikytas nuotoliniam duomenų nuskaitymui ir turėti M-Bus arba lygiavertė sąsają. |  |

    - Atmintyje turi būti kaupiami tokie kiekvienos valandos, paros ir mėnesio parametrai:

      - absoliutūs integraliniai duotojo laiko momento rodmenys;

      - integralinių rodmenų pokyčiai per valandą, parą, mėnesį;

      - visų išmatuotų temperatūrų vidutinės vertės per valandą, parą, mėnesį;

      - informacija apie gedimus ir avarines situacijas, pasitaikiusias per valandą, parą ar mėnesį.

  - Reikalavimai temperatūros jutikliams:

Temperatūros jutikliai - varžiniai pagal LST EN IEC 60751:2022 arba lygiavertis standarto reikalavimus, nemažiau kaip B tikslumo klasės ir suporuoti pagal LST EN 1434-1:2022 arba lygiavertis standarto reikalavimus,  komplektuojami su nuo Ø 5 iki Ø 6 mm

skersmens uždarais lizdais.

  - Reikalavimai srauto jutikliams:

2 Lentelė. Reikalavimai srauto jutikliams.

| Parametras | Reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srauto jutiklio Dn (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Nominalus srautas qp ,pagal LST EN 1434- 2:2022 arba lygiavertį standartą (m3/h) | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15 | 25 | 40 | 60 |
| Maksimalus srautas qs ,ne mažesnis kaip (m3/h) | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| Ilgis (mm) | 110 | 130 | 190 | 260 | 260 | 300 | 270 | 300 | 300 | 360 |
| Prijungimo prie vamzdyno tipas | G¾B | G1B |  | G1¼B | G1¼B | G2B | Flanšinis |  |  |  |
| Vardinio ir minimalaus pralaidumų santykis visiems srauto jutikliams | Ne mažiau kaip 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalus leistinas darbinis slėgis, MPa | Ne mažiau kaip 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuojamo skysčio temperatūra srauto jutikliams (oC) | Nuo +15 iki +130 ºC (apatinė riba turi būti ne aukštesnė kaip +15 oC, o viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +130 oC) |  |  |  |  |  |  |  | Nuo +10 iki +130 ºC (apatinė riba turi būti ne didesnė kaip +10oC, viršutinė riba turi būti ne žemesnė kaip +130 oC) |  |
| Apsaugos klasė | Ne mažiau IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalinio laido sujungimui su skaičiuotuvu ilgis (m) | Ne mažiau 1,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba: Komplektuojami su montažinėmis privirinamomis jungėmis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Šilumos skaitiklis, įskaitant srauto jutiklį ir skaičiuotuvą turi būti sukomplektuoti darbui kartu ir turi atitikti ne žemesnę nei E1 elektromagnetinės aplinkos klasę. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai.

  - Kartu su Prekėmis Pirkėjui turi būti pateikta dokumentacija:

- šilumos skaitiklio techninis aprašas;

- teisės aktuose nustatytą su Skaitikliais privalomą pateikti dokumentacija; Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas privalo vykdyti pagrįstus Pirkėjo reikalavimus ir pašalinti nustatytus defektus.

  - Tiekėjas yra atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu, Pirkėjo nurodytus defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjui per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui. Už Užsakymų neįvykdymą nustatytais terminais sutartyje yra numatytos finansinės baudos, išskaičiuojamos iš atlygio už Prekes.

  - Pirkėjas už patiektas Prekes atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis dienos. Sąskaita – faktūra išrašoma ir pateikiama informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

  - Pirkėjas už Prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke, nustatytais terminais.

  - Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos tik per informacinę sistemą „SABIS“ adresu https://sabis.nbfc.lt/.

  - Jei Tiekėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Pirkėjui nepateikta ir Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Skaitikliui garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo patiektų prekių pardavimo dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip  2026-07-06 dieną iš galioja iki kol bus išnaudota maksimali sutarties vertė, bet nedaugiau kaip 3 metai.

Priedas Nr. 1.

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ (Gamyklų g. 8, Marijampolė). Lentelė Nr. 1. Naujų šilumos skaitiklių preliminarus poreikis.

| Eil. Nr. | Srauto jutiklio Dn | Nominalus srautas qp (m3/h) | Ilgis, mm | Preliminarus užsakomas šilumos skaitiklių kiekis, vnt. per 3 metus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 1,5 | 110 | 50 |
| 2 | 20 | 2,5 | 130 | 5 |
| 3 | 20 | 2,5 | 190 | 30 |
| 4 | 25 | 3,5 | 260 | 30 |
| 5 | 25 | 6 | 260 | 40 |
| 6 | 40 | 10 | 300 | 20 |
| 7 | 50 | 15 | 270 | 1 |
| 8 | 65 | 25 | 300 | 1 |
| 9 | 80 | 40 | 300 | 1 |
| 10 | 100 | 60 | 360 | 1 |