TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Įgarsinimo sistemų atnaujinimas

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo vieną ar daugiau panašių pirkimo-pardavimo sutarčių. Panašia (-iomis) pirkimo-pardavimo sutartimi (-imis) laikoma (-os) įvykdyta (-os) įgarsinimo sistemų įrengimo sutartis (-ys), apimanti (-čias) įrangos pristatymą, montavimą ir įdiegimą ne mažesniame nei 2000 kv. m ploto objekte arba to paties pirkimo objekto vykdomos (-ų) sutarties (-čių) tinkamai įvykdyta dalis. | Tiekėjo pažyma, kurioje yra pateikiamas sutarčių, atitinkančių reikalavimus, sąrašas, nurodant pirkimo objekto pavadinimą ir pateikiant trumpą jo aprašymą, sutarties terminą, sutarties vertę, užsakovo pavadinimą, jo adresą, kontaktinius duomenis. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų ar vykdomų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, pasilieka teisę susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų, subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos (ir sumontuotos, jei taikoma) prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Santaros klinikų evakuacinių pranešimų ir įgarsinimo sistemų atnaujinimas, į kurį įeina naujų sistemos dalių įsigijimas, jų montavimas ir diegimo paslaugos.

- Paslaugos užsakymas Teikėjui bus siunčiamas elektroniniu paštu. Paslauga turi būti suteikta per 6 mėnesius po užsakymo pateikimo su galimybe pratęsti paslaugos suteikimo terminą vienam mėnesiui esant objektyvioms priežastims neviršijant sutarties galiojimo termino.

- Tiekėjas turi suteikti esamos  įrangos, kuri yra nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr.1 ir „Santaros klinikų evakuacinių pranešimų ir įgarsinimo sistemų būklės ir vystymo galimybių apžvalgoje“, atnaujinimo, montavimo ir diegimo paslaugas šiais adresais:

Santariškių g. 2

Santariškių g. 7

Santariškių g. 14

- Atlikęs sistemų atnaujinimą tiekėjas privalo jas išbandyti.

- Turi būti pateikta visos įrangos gamintojo techninių duomenų deklaracijos ir aprašymai.

- Turi būti apmokytas Užsakovo atsakingas asmuo naudotis ir prižiūrėti sistemas.

PRIEDAS Nr. 1

- Esamos situacijos aprašymas

| Adresas/įrangos pavadinimas | Įrangos modelis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Santariškių g. 2, A korpusas (10 aukštas), patalpų plotas 1437,45 m² |  |  |
| Kontroleris (matrica) | BOSCH LBB1990/00 | 1 vnt. |
| Stiprintuvas | BOSCH LBB1935/20 | 2 vnt. |
| Grotuvas | PLE-SDT Plena Easy Line SD Tuner BGM | 1 vnt. |
| 1.2 Santariškių g. 2, A korpusas (11 aukštas), patalpų plotas 1448,15 m² |  |  |
| Kontroleris (matrica) | BOSCH PVA-4CR12 | 1 vnt. |
| Stiprintuvas | BOSCH PVA-2P500 | 1 vnt. |
| Stiprintuvas | AUDAC CAP224 | 2 vnt. |
| Stiprintuvas | AUDAC CAP412 | 1 vnt. |
| Grotuvas | AUDAC CMP30 | 1 vnt. |
|  | PVA-15CST | 1 vnt. |
| 1.3 Santariškių g. 7, A korpusas, patalpų plotas 12594,59 m² |  |  |
| Kontroleris (matrica) | ZA-1240A | 1 vnt. |
| Pultas su mikrofonu | JD-MEDIA RC-110 | 1 vnt. |
| 1.4 Santariškių g. 7, VRC ir P1 korpusai, patalpų plotas 11742,83 m² |  |  |
| Kontroleris (matrica) | BOSCH PVA-4CR12 | 1 vnt. |
| Įgarsinimo zonų išlėtėjąs | BOSCH PVA-4R24 | 1 vnt. |
| Stiprintuvas | BOSCH PVA-2P500 | 5 vnt. |
| Baterijų krovėjas | BOSCH PLN-24CH12 | 1 vnt. |
| Pultas su mikrofonu | BOSCH PVA-15CST | 1 vnt. |
| 1.5 Santariškių g. 7, P2 korpusai, patalpų plotas 9751,44 m² |  |  |
| Kontroleris (matrica) | BOSCH PVA-4CR12 | 1 vnt. |
| Stiprintuvas | BOSCH PVA-2P500 | 3 vnt. |
| Baterijų krovėjas | BOSCH PLN-24CH12 | 1 vnt. |
| 1.6 Santariškių g. 14, L korpusas, patalpų plotas 7714,53 m² |  |  |
| Kontroleris (matrica) | BOSCH PVA-4CR12 | 1 vnt. |
| Įgarsinimo zonų išlėtėjąs |  |  |
| Stiprintuvas | BOSCH PVA-2P500 | 3 vnt. |
| Grotuvas | PLE-SDT Plena Easy Line SD Tuner BGM | 1 vnt. |
| Baterijų krovėjas |  | 1 vnt. |
| Pultas su mikrofonu | BOSCH PVA-15CST | 1 vnt. |

- Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiami prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos valdiklis | - Pagrindinis sistemos komponentas, užtikrinantis visos sistemos valdymą ir kontrolę; - Ryšio su kitais įrenginiais technologija: IP; - Centralizuotos ir decentralizuotos topologijos palaikymas; - Palaikomų tinklinių įrenginių skaičius: 250 (vienas atskiras subnetas); - Palaikomų stiprintuvų skaičius: ne mažiau kaip 8 - Zonų skaičius: ne mažiau kaip 48 (kartu su 8 kanalų stiprintuvais); - Garso per IP (Audio over IP) technologijos palaikymas per Dante, Omneo ir AES67 protokolus; - Diskretizavimo dažnis: 48 kHz prie 24 bitų imties dydžio - Atvira sąsaja su trečiųjų gamintojų sprendimais; - Garso kanalų dinaminis maršrutizavimas; - Maršrutizuojamų dinaminių garso kanalų skaičius: neribojamas; - Vienu metu atkuriamų įrašytų pranešimų skaičius: ne mažiau kaip 8; - Statinių garso įvesčių skaičius: 8 (Dante arba AES67); - Statinių garso išvesčių skaičius: 8 (Dante); - Įvykių žurnalo dydis ne mažiau kaip (iškvietimai/sutrikimai/bendriniai): 1000 / 1000/ 1000; - Galimybė saugoti įrašytus balso pranešimus valdiklyje: taip; - Atminties tipas: SD kortelė; - Atminties talpa: ne mažiau 32GB; - Bendra visų pranešimų/signalų įrašo trukmė: 90 min.; - Rezervinė baterija: Taip, CR2032 ličio elementas; - Realaus laiko laikrodis: Taip; - Laiko tikslumas: <1 sek. per metus (su NTP), <11 min. per metus (be NTP); - Eternet tinklo sąsajų kiekis: ne mažiau kaip 5 - Eternet tinklo sąsajų tipas: 100BASE-TX, 1000BASE-T (arba lygiaverčiai) - Tinklo sąsajų protokolai: TCP/IP, RSTP (arba lygiaverčiai) - Garso/valdymo signalų protokolai: OMNEO, AES70, AES67 - Garso signalo vėlinimas per tinklą: 10 ms - Garso signalo duomenų šifravimas: AES128 (arba lygiavertis kriptografinis algoritmas) - Valdymo signalų duomenų apsauga: TLS (TLS 1.2 ar naujesnė arba lygiavertė saugumo lygio technologija) - Konfigūravimo būdas: Interneto serveris / naršyklė Valdiklio stebėsenos funkcijos: - Visų vidinių procesorių savistebėsenos funkcija (ang. watchdog); - Maitinimo linijų A/B įvesčių viršįtampio kontrolė; - Įrašytų balso pranešimų vientisumo kontrolė - Sistemos konfigūracijos integralumo kontrolė - Sistemos gedimo aptikimo laikas <100 sek. Valdiklio elektrinės charakteristikos - Maitinimo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 - Maitinimo įtampa, nominali: 24...48 VDC; - Maitinimo įtampa, diapazonas: 20....60 VDC; - Vartojama galia (24 VDC) ne mažiau kaip: 3,9W; - Sertifikuotas pagal standartus: CE, EN 54-16, ISO 7240-16, RoHS, EN 50121-4, EN50849, EN 55032, EN 61000-6-3, EN 62479, EN/IEC 63000 - Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF): 1.000.000 val. - Tinkamas montavimui į 19 colių komutacinę spinta; - Aušinimas iš stiprintuvo priekio per šonus, kas leidžia montuoti įrenginius be tarpo; - Valdiklio dydis - 1U 19“; - Darbo temperatūrų diapazonas: -5°C..+50°C; - Nekondensuota drėgmė: 5...95%; - Matmenys (P x A x G): 483 x 44 x 400 mm; (+/- 5 mm) - Apsaugos klasė: ne praščiau nei IP30; |  |
| 2. | Stiprintuvas | - Keturių kanalų 600W bendros galios stiprintuvas; - Lankstus bendros galios paskirstymas tarp visų 4 kanalų; efektyvus kiekvieno energijos vato panaudojimas; - Ryšio su kitais įrenginiais technologija: IP - Centralizuotos ir decentralizuotos topologijos palaikymas; - Skaitmeninis signalų apdorojimas kiekvienam kanalui; - Garso per IP (Audio over IP) technologijos palaikymas per Dante, Omneo ir AES67 protokolus; - Diskretizavimo dažnis: 48 kHz prie 24 bitų imties dydžio; - Suderinamumas su 70 V ir 100 V garsiakalbių linijomis; - Galimybė realizuoti A/B tipo garsiakalbio linijų topologiją kiekvienam išėjimui, kuomet A ir B linijos priklauso tai pačiai garsiakalbių zonai; - Galimybė realizuoti A tipo (žiedinė) garsiakalbio linijų topologiją didesniam sistemos patikimumui, kuomet A ir B išėjimai sujungiami kartu, sudarant tokiu būdu uždarą garsiakalbių liniją (žiedą); - Betransformatorinio tipo stiprintuvo išėjimas, atskirtas įžeminimo kontakto atžvilgiu (galvaniškai izoliuotas); - Įžeminimo nuotėkio aptikimas, leidžiantis nustatyti garsiakalbio linijos kabelio izoliacijos pažeidimus; - Apsauga nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpojo jungimo kiekvienam stiprintuvo kanalui; - Integruota pastoviai veikianti stebėsenos sistemą, skirtą stebėti stiprintuvo darbo režimus; - Integruotas rezervinis (penktasis) stiprintuvo kanalas, pakeičiantis vieną sugedusį stiprintuvo kanalą; - Du integruoti 48 DC/DC maitinimo šaltiniai veikiantys lygiagrečiai ir rezervuojantys vieną kitą; - Atsarginė analoginio garso signalo įvestis, sujungta su rezerviniu stiprintuvo kanalu, kuris aptarnaus visas garsiakalbių zonas abiejų tinklo jungčių arba stiprintuvo tinklo sąsajų gedimo atvejų; - Darbo režimo būsenų ir gedimo būsenos atvaizdavimas priekiniame skydelyje - Eternet tinklo sąsajų kiekis: ne mažiau kaip 2; - Eternet tinklo sąsajų tipas: 100BASE-TX, 1000BASE-T; - Tinklo sąsajų protokolai: TCP/IP, RSTP; - Garso/valdymo signalų protokolai: OMNEO; - Garso signalo vėlinimas per tinklą: 10 ms; - Garso signalo duomenų šifravimas: AES128; - Valdymo signalų duomenų apsauga: TLS; Stiprintuvo stebėsenos funkcijos: - Garsiakalbių linijos pabaigos modulio būvimas (EOL) 25,5kHz, 3VRMS; - Maitinimo linijų A/B įvesčių viršįtampio kontrolė; - Garsiakalbių linijų įžeminimo nuotėkis <50 kOm; - Atsarginio stiprintuvo kanalo automatinis perjungimas; - Garsiakalbių linijos apkrovimas/užtrumpinimas; - Procesoriaus savistebėsenos funkcija (ang. watchdog); - Temperatūros kontrolė; - Aušintuvo darbo kontrolė; - Eternet sąsajų ryšio būsena; Stiprintuvo elektrinės charakteristikos - Didžiausia suminė garsiakalbių apkrova, 100V: 600W; - Mažiausias garsiakalbių suminis impedansas: 16,7 Om; - Didžiausias garsiakalbių linijų suminis talpumas: 2μF; - Kanalų tarpusavio signalų izoliavimas: <84 dBA (100Hz...20 kHz ruože); - Dažniu juosta: nuo 20Hz iki 20 kHz, +0,5/-3dB; - Netiesiniu iškraipymu koeficientas (THD) esant 100% maksimalios apkrovos, - ne daugiau 0.5 %; - Netiesiniu iškraipymu koeficientas (THD) esant -6dB žemiau maksimalios apkrovos, - ne daugiau 0.1%; - Signalo/triukšmo santykis SNR – ne blogiau kaip 110dBA; - Signalo apdorojimo ekvalaizeris (kiekvienam kanalui): 7 lygių, parametrinis; - Lygių valdymas (kiekvienam kanalui): 0...60 dB (1dB žingsniu); - Signalo užlaikymas (kiekvienam kanalui): 0...60 sek. (1 ms žingsniu); - Signalo RMS ribotuvas: iki leistino galingumo; - Maitinimo įtampa, nominali: 48 VDC; - Maitinimo įtampa, diapazonas: 44....50 VDC; - Vartojama galia (48 VDC) miego režimas/budėjimo režimas/aktyvus režimas: 6W / 32W / 240W; - Šilumos nuostoliai (Btu/h) aktyviame režime, be signalo/žemas galingumas/pilnas galingumas: 133/230/360; - Sertifikuotas pagal standartus: CE, EN 54-16, ISI 7240-16, RoHS; - Tinkamas montavimui į 19 colių komutacinę spinta; - Aušinimas iš stiprintuvo priekio per šonus, kas leidžia montuoti įrenginius be tarpo; - Stiprintuvo dydis - 1U 19“; - Darbo temperatūrų diapazonas: -5°C..+50°C; - Nekondensuota drėgmė: 5...95%; - Matmenys (P x A x G): 483 x 44 x 400 mm; (+/- 5 mm) - Apsaugos klasė: ne praščiau nei IP30; |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis | - Skirtas darbui su Prasensa sistema - Ryšio su kitais įrenginiais technologija: IP; - Centralizuotos ir decentralizuotos topologijos palaikymas; - Visapusiška visų prievadų, įvesčių/išvesčių, procesų stebėsena; - Maitinimo šaltinio būsenos indikacija priekinėje panelėje LED pagalba; - Vienu metu 600W galios stiprintuvų palaikymas: 3; - Palaikomų rezervinių maitinimo šaltinių (akumuliatorių) skaičius: ne mažiau kaip 1; - Dedikuotas avarinio garso signalo kanalas; - Pilnai nepriklausomų 48 VDC vidinių maitinimo modulių skaičius: ne mažiau kaip 3; - Pilnai nepriklausomų 12 VDC / 48 VDC vidinių keitiklių skaičius: ne mažiau kaip 3; - 24 VDC vidinių maitinimo modulių skaičius: ne mažiau kaip 1; - 24 VDC išėjimų skaičius: ne mažiau kaip 1; - Kiekvieno vidinio maitinimo modulio išvesčių skaičius: 2 (A/B) Viso 6 x 48VDC, 2 x 24 VDC; - Integruotas Eternet komutatorius; - Eternet tinklo sąsajų kiekis: 5 x RJ45 (iš kurių 2 x PoE), 1 x SFP; - Eternet tinklo sąsajų tipas: 100BASE-TX, 1000BASE-T; - Tinklo sąsajų protokolai: TCP/IP, RSTP; - Garso/valdymo signalų protokolai: OMNEO; - Garso signalo vėlinimas per tinklą: 10 ms; - Garso signalo duomenų šifravimas: AES128; - Valdymo signalų duomenų apsauga: TLS; - Konfigūravimo būdas: Interneto serveris / naršyklė; Maitinimo šaltinio stebėsenos funkcijos: - Procesoriaus savistebėsenos funkcija (ang. watchdog); - Temperatūros kontrolė; - Aušintuvo darbo kontrolė; - Eternet sąsajų ryšio būsena; - Akumuliatoriaus kontrolė: atjungtas, užtrumpintas, įkrovimo būsena, impedansas; - Vidinių maitinimo modulių: konverterių įtampa, išėjimo įtampa; - Valdymo įvesčių kontrolė: atviras/užtrumpintas; Valdymo ir stebėsenos sąsajos - Valdymo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 8; - Veikimo principas: kontakto uždarymas; - Galvaniškai izoliuotos: Ne; - Stebėsena: varžos matavimas; uždarytas – 8...12 kOm; atviras 18...22 kOm; - Valdymo kabelio gedimo būsena: < 2,5 kOm / > 50 kOm; - Didžiausias įtampos potencialas žemės atžvilgiu: 24 V; - Valdymo išvesčių skaičius: 8; - Veikimo principas: relės kontaktas SPDT; - Galvaniškai izoliuotas: Taip; - Didžiausia kontaktų komutuojama įtampa: 110 VDC, 125 VAC; - Didžiausia komutuojama srovė: 1 A; - Didžiausias įtampos potencialas žemės atžvilgiu: 500 V; Maitinimo šaltinio elektrinės charakteristikos - Maitinimo įtampa, nominali: 115...240 VAC, 50...60Hz; - Paleidimo srovė: < 20A; - Akumuliatoriaus nominali įtampa: 12,6 VDC; - Didžiausia akumuliatoriaus talpa: 230 Ah; - Akumuliatoriaus įtampos toleravimas: 9...15 VDC; - Didžiausia srovė: 90 A; - Apsauga nuo akumuliatoriaus išsikrovimo: < 9 VDC; - Nominali akumuliatoriaus įkrovimo srovė: 8,5 A; - Nominali išėjimo įtampa: 48 VDC, 24 VDC; - 48 VDC maitinimo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 3; - Nominali išėjimo įtampa: 48 VDC; - Išėjimo įtampos diapazonas: 46...50 VDC; - Didžiausia (48 VDC) leistina pastovi išvesčių srovė: 5,5 A; - Didžiausia momentinė (48 VDC) srovė: 7,0 A; - 24 VDC maitinimo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1; - Nominali išėjimo įtampa: 24 VDC; - Išėjimo įtampos diapazonas: 23...25 VDC; - Didžiausia (24 VDC) leistina pastovi išvesčių srovė: 0,7 A; - Didžiausia momentinė (24 VDC) srovė: 0,9 A; - PoE prievadų skaičius: ne mažiau kaip 2; - PoE prievadų nominali įtampa: 48 VDC, IEE 802.3af (B moda); - Didžiausia PoE apkrova: 12,95 W; Energijos sąnaudos; - Maitinimas iš tinklo, aktyvus režimas, didžiausia apkrova: <1000W; - Maitinimas iš akumuliatoriaus, aktyvus režimas, didžiausia apkrova: <1000W; - Maitinimas iš akumuliatoriaus, nepakrautas: 5,2 W; - Sertifikuotas pagal standartus: CE, EN 54-16, EM54-4, ISO 7240-16, ISO 7240-4, RoHS; - Tinkamas montavimui į 19 colių komutacinę spinta; - Aušinimas iš stiprintuvo priekio per šonus, kas leidžia montuoti įrenginius be tarpo; - Įrenginio dydis: 2U 19“; - Darbo temperatūrų diapazonas: -5°C..+50°C; - Nekondensuota drėgmė: 5...95%; - Matmenys (P x A x G): 483 x 88 x 400 mm; (+/- 5 mm) - Apsaugos klasė: ne praščiau nei IP30; |  |
| 4. | Mikrofono LCD stotelė | - Skirtas darbui su Praesensa sistema; - Ryšio su kitais įrenginiais technologija: IP; - Integruotas mikrofonas su kardioidos diagrama, ant lankstaus stovo; - Tinka montavimui ant paviršiaus ir įleidžiant; - Integruotas spalvotas 4,3“ spalvotas ekranas; - Integruotas vienas PTT mygtukas; - Integruotas garsiakalbis su garso reguliavimo funkcija; - Grafinė aiški vartotojo sąsaja patogiam valdymui; - Būsenos ir sutrikimo indikatoriai; - Tinka pavojaus ir kasdieniam balso pranešimams transliuoti; - Turi būti naudojama bent su vienu mygtukų išplėtimo moduliu; - Palaikomų mygtukų išplėtimo modulių skaičius: ne mažiau kaip 4; - Integruota linijinė garso įvestis foninei muzikai: 3,5 mm jungtis; - Grąžinimo į numatytuosius parametrus mygtukas; - Pilnas parametrų nustatymus nuotoliniu būdu; - Maitinimo per PoE dubliavimo galimybė; - Automatinis energijos taupymo režimas; - Eternet tinklo sąsajų kiekis: ne mažiau kaip 2; - Eternet tinklo sąsajų tipas: 100BASE-TX, 1000BASE-T; - Tinklo sąsajų protokolai: TCP/IP, RSTP; - Garso/valdymo signalų protokolai: OMNEO; - Garso signalo vėlinimas per tinklą: 10 ms; - Garso signalo duomenų šifravimas: AES128; - Valdymo signalų duomenų apsauga: TLS; Stotelės stebėsenos funkcijos: - Mikrofono srovė; - Garso pilotinis tonas; - Procesoriaus savistebėsenos funkcija (ang. watchdog); - PoE įtampos kontrolė; Stotelės elektrinės charakteristikos - Mikrofono jautrumas: reguliuojamas, nuo 80 iki 100 dBSPL; - Didžiausias akustinis signalo lygis: 120 dBSPL; - Signalas/triukšmas (S/N) santykis: >70 dBA; - Mikrofono dažnuminė charakteristika (+3 / -6 dB): 100Hz...14kHz); - Ekrano dydis: 4,3“; - Ekrano tipas: liečiamas; - Spalvų raiška: 24 bit.; - Ekrano raiška: ne mažiau kaip 480 x 272 tšk.; - Ekrano ryškumas: 300 cd/m²; - Garsiakalbio jautrumas (500Hz...3kHz ruože), 1m: 75 dBSPL +/- 6dB; - Garsiakalbio garso lygio reguliavimas: nutildytas, -40 dB...0dB, 1dB žingsniu; - Garsiakalbio dažnuminė charakteristika: 500Hz...3kHz (-10dB); - Linijinės garso įvesties signalas/triukšmas (S/N) santykis: >96 dBA; - Linijinės garso įvesties harmoniniai iškraipymai: <0,1%; - Maitinimo tiekimo būdas: PoE (IEEE 802.3af (B moda); - Maitinimo įtampa, nominali: 48 VDC; - Maitinimo įtampa, diapazonas: 37....57 VDC; - Vartojama galia (48 VDC) įprastinis režimas/pavojaus signalo režimas: 4,2W / 5,4W; - Sertifikuotas pagal standartus: CE, EN 54-16, ISI 7240-16, RoHS; - Darbo temperatūrų diapazonas: -5°C..+50°C; - Nekondensuota drėgmė: 5...95%; - Matmenys (P x A x G): 130 x 62 x 189 mm; (+/- 5 mm) - Apsaugos klasė: ne praščiau nei IP30; |  |
| 5. | Mikrofono stotelės klaviatūra | - Skirtas darbui su Praesensa sistemos iškvietimo stotele; - Integruotų mygtukų skaičius: ne mažiau kaip 12; - Mygtukų paskirtis: laisvai konfigūruojama; - Dedikuotas LED pašvietimas kiekvienam mygtukui; - Dedikuoti du įvairių spalvų LED indikatoriai prie kiekvieno mygtuko; - Galimybė įdėti teksto etiketes su mygtukų paskirties aprašymu; - Galimybė apjungti tarpusavyje iki 4 analogiškų išplėtimo modulių; - Tarpusavio apjungimo sąsajų kiekis: ne mažiau kaip 2; - Tarpusavio apjungimo sąsajos lizdo tipas: RJ12; Stotelės stebėsenos funkcijos: - Procesoriaus savistebėsenos funkcija (angl. watchdog); - Tinklo būsenos kontrolė; Stotelės elektrinės charakteristikos - Maitinimo įtampa, nominali: 5 VDC; - Maitinimo įtampa, diapazonas: 4,5....5,5 VDC; - Vartojama galia įprastinis (indikacija įjungta/išjungta): 0,1W / 1,0W; - Sertifikuotas pagal standartus: CE, EN 54-16, ISI 7240-16, RoHS; - Darbo temperatūrų diapazonas: -5°C..+50°C; - Nekondensuota drėgmė: 5...95%; - Matmenys (P x A x G): 130 x 62 x 189 mm; (+/- 5 mm) - Apsaugos klasė: ne prasčiau nei IP30; |  |
| 6. | Valdymo sąsajos modulis | - Skirtas darbui su Praesensa sistema; - Ryšio su kitais įrenginiais technologija: TCP/IP; - Eternet tinklo sąsajų kiekis: 2 x RJ45; PoE IEEE 802.3af, Class 2; - Eternet tinklo sąsajos tipas: 100BASE-TX, 1000BASE-T; - Valdymo signalų protokolas: OMNEO (AES70); - Rezervavimas: RSTP; - Valdymo signalų duomenų apsauga: TLS; Valdymo sąsajos - Valdymo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 16; - Veikimo principas: kontakto uždarymas; - Galvaniškai izoliuotos: Ne; - Stebėsena: varžos matavimas; uždarytas – 8...12 kΩ; atviras 18...22 kΩ; - Valdymo kabelio gedimo būsena: < 2,5 kΩ / > 50 kΩ; - Didžiausias įtampos potencialas žemės atžvilgiu: 24 V; - Mažiausias laikas įvesties suveikimui: 100 ms; - Didžiausias įtampos potencialas žemės atžvilgiu: 24 V; - Valdymo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 8; - Veikimo principas: relės kontaktas SPDT; - Galvaniškai izoliuotas: Taip; - Didžiausia kontaktų komutuojama įtampa: 24 V; - Didžiausia komutuojama srovė: 1 A; - Didžiausias įtampos potencialas žemės atžvilgiu: 500 V; - Trigerio išvesčių kontaktai: A-B - Veikimo principas: dvipolė valdymo įtampa; - Galvaniškai izoliuotos: Ne; - Išvesties įtampa: 11 VDC – 12 VDC; - Didžiausia išvesties srovė: 15 mA; - Valdymo kabelio gedimo būsena: < 2,5 kΩ / > 50 kΩ; Stebėsenos charakteristikos - Valdymo įvesties sujungimas: atvira/uždara - Trigerio išvesties sujungimas: atvira/uždara - Įžeminimo nuotėkis: < 50 kΩ - Procesoriaus savistebėsenos funkcija (ang. watchdog); - Eternet ryšio indikacija: LED indikatoriai; - PoE 1 - 2: įtampa - MTBF reikšmė: 2.200.000 valandų - Įvesčių ir išvesčių būsenos indikacija: LED indikatoriai Elektrinės charakteristikos - Vardinė maitinimo įtampa: 48 VDC; - Maitinimo įtampų diapazonas: 37 VDC – 57 VDC; - Naudojama galia: 4.5 W; - Sertifikuotas pagal standartus:, EN 54-16, ISO 7240-16, EN 55035, EN 50130-4, EN 55032, EN 61000-6-3, EN/IEC 63000, CE, RoHS; - Tinkamas montavimui ant DIN bėgelio (TS35, EN 60715); - Darbo temperatūrų diapazonas: -5°C..+50°C; - Nekondensuota drėgmė: 5...95%; - Atsparumas vibracijai darbo metu: < 2G, amplitudė <0.35 mm; - Matmenys (P x A x G): 78 x 131 x 100 mm; (+/- 5 mm) - Apsaugos klasė: ne praščiau nei IP30; |  |

- Reikalavimai atnaujinimo, montavimo ir diegimo paslaugoms

  - Santariškių g. 2, A korpusas (10 aukštas)

Esamą kontrolerį, stiprintuvą ir grotuvą demontuoti ir perduoti užsakovui. Esamas linijas perjungti į naują įrangą. Sujungtą įrangą suprogramuoti, paleisti ir ištestuoti.

  - Santariškių g. 2, A korpusas (11 aukštas)

Esama įranga paliekama pajungiant papildomą valdymo modulį. Šią sistemą valdymui ir stebėjimui apjungti su Santariškių g. 2, A korpusas (10 aukštas). Sujungtą įrangą suprogramuoti, paleisti ir ištestuoti.

  - Santariškių g. 7, A korpusas

Esamą kontrolerį demontuoti ir perduoti užsakovui. Esamas linijas perjungti į naują įrangą. Pagal įrangos kiekį sumontuoti reikiamo dydžio pakabinamą komutacinę spintą. Sujungtą įrangą suprogramuoti, paleisti ir ištestuoti.

  - Santariškių g. 7, VRC ir P1 korpusai

Esama įranga paliekama pajungiant papildomą modulį. Esamos įrangos valdymas turi būti apsaugos poste Santariškių g. 7, P1 korpuse.

  - Santariškių g. 7, P2 korpusai

Esama įranga paliekama pajungiant papildomą modulį. Esamos įrangos valdymas turi būti apsaugos poste Santariškių g. 7, P1 korpuse.

  - Santariškių g. 14, L korpusas

Esama įranga paliekama pajungiant papildomą modulį. Esamos įrangos valdymas turi būti apsaugos poste Santariškių g. 14.

- Evakuacinių pranešimų ir įgarsinimo sistemų atnaujinimo pirkimas susideda iš šių elementų

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stiprintuvas | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Sistemos kontroleris | Vnt. | 1 |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Mikrofono LCD stotelė | Vnt. | 4 |  |  |
|  | Mikrofono stotelės klaviatūra | Vnt. | 4 |  |  |
|  | Valdymo modulis | Vnt. | 4 |  |  |
|  | Pagalbinės medžiagos | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Atnaujinimo, montavimo ir diegimo paslaugos | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | PVM (21%) suma Eur |  |  |  |  |
|  | Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur su PVM |  |  |  |  |