1 priedo „Techninės specifikacija“ 1.2 priedas

Prekių atitikties/Palyginamoji lentelė

| Eil.Nr. | Techniniame projekte nurodyti prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai/reikalavimai | Techniniame projekte nurodyti prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai/reikšmės/sąlygos | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių/ medžiagų/įrengimų techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai, standartas, sertifikatai ir/ar bandymo protokolai (privalo užpildyti tiekėjas) | Dokumentai patvirtinantys tiekėjo siūlomus techninius parametrus/prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapio numeris ir /ar nuoroda į internetinį puslapį atitikimo pagrindimui (privalo užpildyti tiekėjas, aiškiai nurodyti kuriame dokumente yra patvirtinanti informacija) |
| 1. KABELIAI |  |  |  |  |
| Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai |  |  |  |  |
| 1. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai: |  |  |  |
| 1. | Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 | 1x800 |  |  |
| 2. | Laidininko konstrukcija | SM/RM |  |  |
| 3. | Aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | 0,037 |  |  |
| 4. | Kabelio tipas | YAKYFty 1x800 0,6/1 kV arba lygiavertis (analogiškas) |  |  |
| 2. ATVIRU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
| 1. | Standartai | Standartai LST EN 61386-24 |  |  |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją |  |  |
| 3. | Medžiaga | PP, PE |  |  |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |  |  |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |  |  |
| 7. | Vamzdžio gabaritiniai matmenys, mm | Nurodoma projekte: 160 |  |  |
| 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | • ≥750 N ; • Posūkiuose ≥450 N. |  |  |
| 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |  |  |
| 10. | Vamzdžio komplektacija | Su mova |  |  |
| 11. | Darbo temperatūra | -20° C….+60° C |  |  |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
| UŽDARU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
| 1. | Standartai | LST EN 61386-24 |  |  |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją |  |  |
| 3. | Medžiaga | PE |  |  |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |  |  |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |  |  |
| 7. | Vamzdžio gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) | Nurodoma projekte: 160 |  |  |
| 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥1250 N |  |  |
| 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |  |  |
| 10. | Darbo temperatūra | -20° C….+60° C |  |  |
| 11. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |  |
| 12. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |

(Ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei dokumentą pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.