Techninė specifikacija

Objektas ir jo adresas:

1.1. Šildymo sistemų remonto darbai. Kieto kuro katilo keitimo darbai  Ubiškės daugiafunkcinis centras I. Vaišvilos g. 2, Ubiškės k., Telšių raj.

1.2.  I. Vaišvilos g. 2, Ubiškės k., Telšių raj.

1.3. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.1. punktu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą ((ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio (Speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti: pvz., biodujų kaupimo sistemos, mediena kūrenami katilai ir kiti prietaisai), pirkimas yra laikomas žaliuoju.

Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti pagal Europos Sąjungoje galiojančios norminių aktų reikalavimus;

2.2. Sutvarkyti statybinį laužą pagal LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831 patvirtintas „atliekų tvarkymo taisykles“. Rangovas yra atsakingas už statybinių atliekų utilizavimą;

2.3.Turi būti numatyta (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) darbų metu pažeistų esamų statinio konstrukcijų, apdailos atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios;

2.4. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines – higienines sąlygas , socialines garantijas ir darbų organizavimą atsako Rangovas;

2.5. Visos medžiagos turi būti naujos, jų įpakavimai nepažeisti;

2.6. Užbaigus rangos darbus neturi pablogėti pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Patalpos po remonto darbų turi būti sutvarkytos, išvalytos ir priduotos Užsakovui;

2.7. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.

2.8. Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus darbus, kurie reikalingi  normaliam katilinės veikimui.

reikalavimai darbams:

3.1. Paruošti angą katilo įnešimui, atlikus katilo montavimo darbus, išardytą angą užtaisyti. Jei yra toks poreikis.

- 3.2. Esamas katilas turi būti demontuojamas ir grąžinamas Užsakovui, rangovo sąskaita pristatant Užsakovo nurodytu adresu.

3.3. Sumontuoti naują ne mažiau kaip 220-250 kW galios kieto kuro katilą ir prijungti jį prie esamos sistemos. Prijungti dūmtraukį. Prijungti elektrinę katilo dalį.

3.4. Pakeisti sklendes naujomis katilo prijungimo vietoje.

3.5. Įrengti naują ketureigį vožtuvą.

3.6. Įrengti dūmsiurbės valdymo automatiką.

- 3.7. Atlikti naujai sumontuoto katilo paleidimo – derinimo darbus.

- 3.8. Apmokyti šildymo sistemą prižiūrinčią įmonę naudojimosi nauju kieto kuro šildymo katilu, suteikti visą reikalingą dokumentaciją, priežiūros instrukciją tinkamam katilo veikimo užtikrinimui.

- 3.9. Užsakovui pateikti katilus sumontavusios atestuotos įmonės montavimo atitikties deklaraciją ir katilų sertifikatus.

1 lentelė. Reikalavimai kieto kuro katilui

| Katilo tipas | Vandens šildymo katilas, kietojo kuro, rankinio užkrovimo, dūmavamzdžių, plieninis. |
| --- | --- |
| Nominali galia | Ne mažiau kaip 220-250 kW. |
| Gamintojo deklaruojamas apšildomas plotas | Ne mažiau 2000 m2 |
| Kuro rūšys | Pritaikytas kūrenti malkomis, pjuvenų briketais, durpių briketais. |
| Naudingumo koeficientas prie nominalios galios | Ne žemesnis kaip 80% (kūrenant maksimaliu apkrovimu, kai vandens temperatūra už katilo 90ºC ir naudojant 30% drėgnumo malkas). |
| Gamintojo deklaruojamas apšildomas plotas | Ne mažiau 1700 m2 |
| Užkrovimo angos matmenys, mm | Turi būti pakankami aptaranavimui, anga ne mažesnė kaip 595x615 mm |
| Katilo vandens talpa, m3 | Ne mažiau 0,6 m3 |
| Pakuros tūris, l Pakuros ilgis, mm | Ne mažiau 620 dm3 Ne mažiau 1200 mm |
| Katilo šildymo paviršius, m² | Ne mažiau 10,5 m2 |
| Minimali grįžtamo vandens temperatūra, ºC | Ne daugiau 60°C |
| Traukos katilo degimo kameroje automatinis - rankinis reguliavimas | Keičiant dūmsiurbės darbo rėžimą (didinant arba mažinant dūmsiurbės apsisukimus) |
| Konstrukciniai reikalavimai: | Pakura išklota šamotinėmis plytomis |
| Konstrukciniai reikalavimai: | Turi būti galimybė reikalui esant įrengti šilumokaičio vamzdžių išvalymo sistemą. |
| LST EN 303-5 standarto reikalavimai | Įrenginys privalo atitikti ne žemesnę kaip 5 klasę pagal LST EN 303-5 standartą, užtikrinant atitiktį galiojantiems ES reglamento (ES) 2015/1189 sezoninio energinio efektyvumo ir emisijų reikalavimams bei žaliųjų pirkimų kriterijams. |
| Maksimalus leistinas darbinis slėgis, bar (MPa) | Ne mažiau 6 bar |
| Tarnavimo laikas, me mažiau, metais | Ne mažiau 10 |
| Automatinis valdymas | Katilui pasiekus nustatytą vandens temperatūrą, valdymo sistema automatiškai išjungia oro padavimo venitliatorius, o temperatūrai nukritus keliais laipsniais, ventiliatoriai vėl įjungiami. |
| Katilas komplektuojamas su: | • dūmsiurbės valdymo automatika • pramoniniu avariniu termostatu; • programuojamu valdikliu su skaitmenine indikacija, kur turi būti nustatoma ir automatiškai palaikoma pageidaujama temperatūra; • katilo valdymo pulte turi būti sumontuoti indikaciniai vandens termometras ir manometras; • oro tiekimo katilui sistema – su atskirais pirminio ir antrinio oro ventiliatoriais (su mechaninėmis reguliavimo sklendėmis); • turbulizatoriais, kurių pagalba didinamas katilo efektyvumas. |

dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti:

4.1. Medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai;

4.2. Sertifikatų kopijos, hidraulinių bandymų protokolų kopijos, atitikties deklaracijos;

4.3. Prekių techniniai aprašymai, pasai, montavimo, eksploatacijos, priežiūros instrukcijos

Standartai ir norminiai dokumentai

Visus darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

- Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”;

- „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”;

- „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“

- „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”;

- „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys”;

- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;

- „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės“;

- Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus). Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Reikalavimai medžiagoms

Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje.

Garantiniai bandymai ir įsipareigojimai

Garantiniai bandymai reikalingi pasiektiems pagrindiniams techniniams rodikliams nustatyti. Garantinius bandymus savo lėšomis organizuoja Tiekėjas suderintu su Užsakovu laiku.

Visų pagrindinių įrenginių garantija turi būti nemažesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo datos. Kitiems įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.