TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) termofikacinės elektrinės Nr. 2, esančios Elektrinės g. 2 (toliau – E-2), Nuolatinės srovės skirstyklos (toliau – NSS) baterijų įkroviklių modernizacija.

  - Pagal šią techninę specifikaciją Tiekėjas privalo:

    - Pagal pateiktus reikalavimus pasiūlyti technines specifikacijas atitinkančius akumuliatorinių baterijų įkroviklius, 2 vnt. (toliau – ĮK-1, ĮK-2).

    - Išmontuoti esamus įkroviklius ĮK-1, ĮK-2, sumontuoti naujus ir atlikti bandymo ir derinimo darbus.

    - Visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais IEC standartais arba lygiaverčiais bei gamintojo rekomendacijomis.

    - Tiekėjas privalo pateikti:

      - bandymo metu nustatytų parametrų sąrašą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - REIKALAVIMAI ĮK-1, ĮK-2

Lentelėje Nr.1  nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Įkroviklio IP klasė | ≥ IP 20 |
|  | Įkroviklio maitinimo įtampa | 400 VAC |
|  | Įkroviklio maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |
|  | Įvado tipas | Trifazis |
|  | Įkroviklio įtampa išėjime | 220 -> 230 VDC |
|  | Įkroviklio srovė išėjime | ≥ 80 A |
|  | Įkroviklio galia | ≥ 28 kVA |
|  | Įkroviklio palaikomoji įtampa | Turi tikti švininiams 10 GroE 250, 2V, 250Ah akumuliatorių baterijoms |
|  | Pagreitinto įkrovimo įtampa | Turi tikti švininiams 10 GroE 250, 2V, 250Ah akumuliatorių baterijoms |
|  | Išlyginančio įkrovimo įtampa | Turi tikti švininiams 10 GroE 250, 2V, 250Ah akumuliatorių baterijoms |
|  | Įkroviklio aukštis | ≤ 1855 mm |
|  | Įkroviklio plotis | ≤ 800 mm |
|  | Įkroviklio gylis | ≤ 650 mm |
|  | Operatoriau panelė | Su valdymo mygtukais, ekranu ir signaline indikacija |
|  | Komunikacija su valdymo sistema | RS232 arba RS485 |
|  | Signaliniai reliniai išėjimai | ≥ 7 vnt. (tarp kurių būtų): - Baterijos gedimas - Įkroviklio gedimas - Žema baterijos įtampa - Aukšta įkroviklio įtampa - Akumuliatorinės ventiliatoriaus gedimas - Suveikė išėjimo grandinės komutacinis įtaisas - DC įžemėjimas |
|  | Baterijos minimalios įtampos apsauga | - U <: 6 s delsa - U <<: 2 s delsa |
|  | Įkroviklio gedimo apsauga | Turi būti. |
|  | Akumuliatorinės patalpos ventiliacijos įjungimo kontaktas | Turi būti |
|  | Įkraunamų akumuliatorių tipas | Švino rūgštiniai |
|  | Įkraunamų akumuliatorių įtampa (1 vnt.) | 2,23 V |
|  | Akumuliatorių talpa (1 vnt.) | 250 Ah |
|  | Nuosekliai sujungtų įkraunamų akumuliatorių kiekis | 208 vnt. |
|  | Akumuliatorių patikros galimybė | - Rankinis - Automatinis |
|  | Analoginiai matavimai su išvestimi į įkroviklio valdymo panelę | - Įkroviklio įtampa; - Įkroviklio srovė; - Baterijos įtampa; - Įtampa įkroviklio įvade. |
|  | Įkroviklis atitinka šiuos standartus arba lygiaverčius | - IEC/NF EN 60146-1-1: 2009 - IEC/NF EN 61000-6-2: 2006 - IEC/NF EN 61000-6-4: 2007 - IEC/NF EN 60950-1: 2013 |
|  | Dokumentacija | - Pateikti dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. - Pateikti įkroviklio vidines elektros schemas. |

2.2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKIAMAI ĮRANGAI

    - Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“[1].

    - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis.

    - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

    - Visos šiame dokumente pateiktos įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

    - Visa teikiama įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir Sutarties vykdymo metu įrenginiai turės būti paženklinti CE ženklu (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) ir turės atitikti visas galiojančias ES taisykles sertifikuota CE.

    - Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Prekių tiekimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos.

  - GARANTIJOS

    - Prekėms turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija nuo pasirašyto Prekių perdavimo-priėmimo akto datos.

    - Jei garantijos galiojimo laikotarpiu, t. y. po Prekių perdavimo – priėmimo akto  pasirašymo dienos, Užsakovui s paaiškėja, kad Tiekėjas pateikė netinkamos kokybės Prekes (pvz., neveikia, veikia nestabiliai, neatitinka Techninės specifikacijos ar gamintojo deklaruojamų savybių, įskaitant duomenų perdavimą, arba atsirado mechaniniai pažeidimai be išorinio poveikio), Užsakovas turi teisę pasirinkti vieną iš šių teisių gynimo būdų:

- reikalauti, kad Tiekėjas per protingą Užsakovo bei Tiekėjo suderintą terminą neatlygintinai pašalintų Prekių trūkumus;

- reikalauti per protingą Užsakovo bei Tiekėjo suderintą terminą neatlygintinai pakeisti netinkamos kokybės Prekes tinkamos kokybės Prekėmis;

- reikalauti proporcingai sumažinti kainą;

- pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkiant trečiuosius asmenis Tiekėjo sąskaita, jei Tiekėjas per Užsakovo ir Tiekėjo suderintą ir nustatytą terminą nepašalina trūkumų;

- taikyti kitus teisės aktuose numatytus gynimo būdus.

    - Tiekėjas privalo:

- reaguoti į Užsakovo pranešimą apie gedimą ne vėliau kaip per 24 val.;

- pradėti gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas;

- pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba pateikti su Užsakovu suderintą sprendimą.

    - Jeigu gedimas per nurodytą laiką nepašalinamas, arba Tiekėjas atsisako tą daryti, Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu pasinaudoti kitais šiame punkte numatytais teisių gynimo būdais.

    - Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita padengti visas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas, įskaitant išmontavimo, transportavimo, pakartotinio sumontavimo ir paleidimo darbus.

    - Tiekėjas atsakingas už Prekių defektus viso garantinio laikotarpio metu kurie įvyko (atsirado) ne dėl Užsakovo kaltės. Jei atsiradę defektai šalinami garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

    - Defektu laikomas bet koks Prekių neatitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams, gamintojo deklaruojamoms charakteristikoms ar normaliam įrangos veikimui.

    - Tiekėjas prieš pradedant montavimo darbus turi užpildyti užsakovo svetainėje paraišką dėl patekimo į įmonės teritorija kur bus vykdomi darbai: https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/

  - SUTARTIES ĮVYKDYMAS IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

2.4.1 Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, o Prekės laikomos priimtomis tik tada, kai kartu išpildomos šios sąlygos:

- Faktinis įvykdymas: Prekės pristatytos, esami įkrovikliai (ĮK-1, ĮK-2) išmontuoti, o nauji įrenginiai sumontuoti Elektrinės g. 2, Vilnius;

- Sėkmingi bandymai: Atlikti visi derinimo darbai ir bandymai vadovaujantis IEC standartais bei gamintojo rekomendacijomis, o jų rezultatai yra teigiami;

- Atitiktis specifikacijai: Visi faktiniai įrangos parametrai (įtampa, srovė, galia, IP klasė ir kt.) visiškai atitinka Techninės specifikacijos 2.1 punkto reikalavimus;

- Dokumentacijos pateikimas: Tiekėjas pateikė visus privalomus dokumentus lietuvių arba anglų kalba: nustatytų parametrų sąrašą, bandymų vietovėje protokolus, matavimų rezultatus bei vidines elektros schemas;

- Defektų nebuvimas: Nėra nustatyta jokių Prekių ar jų montavimo defektų bei neatitikimų.

2.4.2 Jei priėmimo metu nustatomi neatitikimai ar defektai, Tiekėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita ir pakartoti bandymus. Galutinis sutarties įvykdymas patvirtinamas šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą

- PRISTATYMO TERMINAI

3.1 Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos bei atliktos bandymo ir derinimo paslaugos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas, šalims susitarus, dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

_____________