Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9 priedas

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Gamintojas |  |
| --- | --- |
| Gamintojo kilmės šalis |  |
| Prekių kilmės šalis |  |
| Prekės pavadinimas ir modelis |  |

Reikalavimai prekei (Techninės specifikacijos 2.1 punkto lentelės Eil. Nr. 1-26)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| 1. | Įkroviklio IP klasė | ≥ IP 20 |  |  |  |
| 2. | Įkroviklio maitinimo įtampa | 400 VAC |  |  |  |
| 3. | Įkroviklio maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |  |  |  |
| 4. | Įvado tipas | Trifazis |  |  |  |
| 5. | Įkroviklio įtampa išėjime | 220 -> 230 VDC |  |  |  |
| 6. | Įkroviklio srovė išėjime | ≥ 80 A |  |  |  |
| 7. | Įkroviklio galia | ≥ 28 kVA |  |  |  |
| 8. | Įkroviklio palaikomoji įtampa | Turi tikti švininiams 10 GroE 250, 2V, 250Ah akumuliatorių baterijoms |  |  |  |
| 9. | Pagreitinto įkrovimo įtampa | Turi tikti švininiams 10 GroE 250, 2V, 250Ah akumuliatorių baterijoms |  |  |  |
| 10. | Išlyginančio įkrovimo įtampa | Turi tikti švininiams 10 GroE 250, 2V, 250Ah akumuliatorių baterijoms |  |  |  |
| 11. | Įkroviklio aukštis | ≤ 1855 mm |  |  |  |
| 12. | Įkroviklio plotis | ≤ 800 mm |  |  |  |
| 13. | Įkroviklio gylis | ≤ 650 mm |  |  |  |
| 14. | Operatoriau panelė | Su valdymo mygtukais, ekranu ir signaline indikacija |  |  |  |
| 15. | Komunikacija su valdymo sistema | RS232 arba RS485 |  |  |  |
| 16. | Signaliniai reliniai išėjimai | ≥ 7 vnt. (tarp kurių būtų): - Baterijos gedimas - Įkroviklio gedimas - Žema baterijos įtampa - Aukšta įkroviklio įtampa - Akumuliatorinės ventiliatoriaus gedimas - Suveikė išėjimo grandinės komutacinis įtaisas DC įžemėjimas |  |  |  |
| 17. | Baterijos minimalios įtampos apsauga | - U <: 6 s delsa U <<: 2 s delsa |  |  |  |
| 18. | Įkroviklio gedimo apsauga | Turi būti. |  |  |  |
| 19. | Akumuliatorinės patalpos ventiliacijos įjungimo kontaktas | Turi būti |  |  |  |
| 20. | Įkraunamų akumuliatorių tipas | Švino rūgštiniai |  |  |  |
| 21. | Įkraunamų akumuliatorių įtampa (1 vnt.) | 2,23 V |  |  |  |
| 22. | Akumuliatorių talpa (1 vnt.) | 250 Ah |  |  |  |
| 23. | Nuosekliai sujungtų įkraunamų akumuliatorių kiekis | 208 vnt. |  |  |  |
| 24. | Akumuliatorių patikros galimybė | - Rankinis Automatinis |  |  |  |
| 25. | Analoginiai matavimai su išvestimi į įkroviklio valdymo panelę | - Įkroviklio įtampa; - Įkroviklio srovė; - Baterijos įtampa; Įtampa įkroviklio įvade. |  |  |  |
| 26. | Įkroviklis atitinka šiuos standartus arba lygiaverčius | - IEC/NF EN 60146-1-1: 2009 - IEC/NF EN 61000-6-2: 2006 - IEC/NF EN 61000-6-4: 2007 IEC/NF EN 60950-1: 2013 |  |  |  |

* Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama tiekėjo deklaracija

____________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_______________