IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dyzelinio generatoriaus remonto ir profilaktikos paslaugos Šiaulių duomenų centro serverinėje (PPR-303)

  - Perkančioji organizacija – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188774822) (toliau – PO) numato įsigyti Dyzelinio generatoriaus remonto ir profilaktikos paslaugas Šiaulių duomenų centro serverinėje, esančioje Aušros al. 19A, Šiauliai.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1. Pirkimo pavadinimas: Dyzelinio generatoriaus remonto ir profilaktikos paslaugos DC Šiauliuose.

2.2. Pirkimo objekto rūšis: paslaugos.

2.3. Perkama dyzelinio generatoriaus, esančio PO tarnybinių stočių patalpose (duomenų centre), adresu Aušros al. 19A, Šiauliai (toliau – objektas), remonto ir profilaktikos  paslaugos (toliau — paslaugos).

2.4. Šio pirkimo objektą sudaro dyzelinio generatoriaus profilaktikos ir remonto paslaugos.

2.5. Tarnybinių stočių nepertraukiamam maitinimui užtikrinti objekte yra įrengtas dyzelinis elektros generatorius Green Power GP100 S/1.

2.6. Dyzelinio generatoriaus profilaktikos paslaugos objekte perkamos 1 (vieną) kartą per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktikos paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PO pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos.

2.7. Teikiant dyzelinio generatoriaus profilaktikos paslaugas objekte būtina:

- patikrinti kuro, aušinimo sistemos skysčio žarnų ir sujungimų stovį, sandarumą;

- patikrinti išmetimo sistemos sandarumą;

- patikrinti dirželį ir įtempimą ir, jei reikia, patempti dirželį;

- patikrinti elektros sujungimų kontaktus kabelių sujungimo vietose;

- patikrinti akumuliatoriaus krovimo generatorių ir akumuliatorinę bateriją;

- patikrinti kuro lygį;

- peržiūrėti daviklių ir sensorių parodymų bei aliarmo signalų įrašus;

- išvalyti radiatorių;

- pakeisti tepalą ir tepalo filtrą;

- pakeisti oro filtrą;

- pakeisti kuro filtrą;

- nuleisti iš kuro / vandens separatoriaus (jei sumontuotas) susikaupusį vandenį;

- pakeisti aušinimo skystį;

- užvesti dyzelinį elektros generatorių ir leisti 30 min. dirbti su pilna apkrova;

- parengti atliktų profilaktinių darbų ataskaitą.

2.8. Suteikus 2.7 papunktyje nurodytas paslaugas paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant dyzelinio generatoriaus profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, aliarmo signalus, paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su PO.

  - PO, nustačiusi dyzelinio generatoriaus gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu).

  - Dyzelinio generatoriaus gedimo atveju paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo (remonto) laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo |  | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 2 val. | 16 val. |  | Dyzelinis generatorius sugedo ir visiškai neveikia. |
| 2 svarbos lygis | 1 d.d. | 5 d.d. |  | Dyzelinis generatorius veikia tik rankiniu režimu |
| 3 svarbos lygis | 5 d.d. | Paslaugų tiekėjo su PO suderintas terminas |  | Kiti dyzelinio generatoriaus gedimai, nedarantys tiesioginės įtakos dyzelinio generatoriaus veikimui. |

  - Aplinkosauginiai reikalavimai:

2.11.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

2.11.2. Paslaugų teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias suteikus paslaugas;

2.11.3. Paslaugų tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.