Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Benzininio elektros generatoriaus

Techninė specifikacija

Perkamų benzininių elektros generatorių paskirtis – nutrūkus elektros tiekimui, tiekti elektrą įstaigos struktūriniuose padaliniuose naudojamiems prietaisams, įrangai ir apšvietimui.

Benzininiai elektros generatoriai turi būti inverteriniai (toliau - generatoriai) - turėti įtampos stabilizavimo technologiją (įrangą), skirtą saugiam jautrių elektroninių prietaisų (kompiuterių, monitorių ir pan.) maitinimui.

Perkamų generatorių kiekis – 42 vnt.

Generatoriaus techninės savybės:

Privalo būti tinkamas dirbti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Nominali galia ne mažiau kaip 2,8 kW

Maksimali galia ne mažiau kaip 3,0 kW

Įtampa: 230V / 12V

Fazių skaičius: 1

Variklio tipas: Benzininis, keturtaktis, aušinamas oru

Paleidimas: Mechaninis arba automatinis

Dažnis: 50 Hz

Matmenys ne didesni kaip 600 x 400 x 600 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Svoris: ne didesnis kaip 35 kg

Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.

Generatoriai privalo būti sukomplektuoti ne trumpesniais kaip 25 m pajungimo laidais, kuriuos pajungus prie generatoriaus, kitame gale privalo būti ne mažiau kaip 3 lizdų šakotuvas.

Generatoriai privalo būti techniškai tvarkingi  ir paruošti darbui – sukomplektuoti pajungimo laidais ir užpildyti tepalais. Kuro bakai privalo būti tušti (neužpildyti).

Tiekėjas savo sąskaita pristato generatorius nurodytais adresais. Pristatęs generatorius nurodytais adresais, tiekėjas privalo  pademonstruoti veikimą (paruošimą darbui, užvedimą, valdymą, išjungimą, saugojimą ir panašiai) su analogišku tokios pačios markės generatoriumi.

Aplinkos apsaugos kriterijai

Generatorius turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunktyje: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

PRIDEDAMA: Inverterinių benzininių generatorių pristatymo adresai, 1lapas.