CVPIS pirkimas Nr. 7295381: Inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą

ATSAKYMAI Į 2026-05-04 KLAUSIMUS:

1) Prašome patikslinti ar elektrotechnikos dalyje nesidubliuoja 1 ir 5 punktai (automatinis jungiklis 3 F, 200A)?

Atsakymas: nesidubliuoja.

2) Pagal brėžinius matosi, kad hidrantai yra perkeliami. Prašome patikslinti ar esamus hidrantus reiks tik perkelti ar reikia vertintis naujų hidrantų įrengimą?

Atsakymas: vertinti naujus hidrantus.

3) VN dalies brėžiniuose NG1 g/b šulinys nurodytas 2 m diametro o žiniaraštyje 1,5 m diametro. Prašome patikslinti kokio diametro šulinys turės būt įrengiamas ir esant poreikiui patikslinti L2 lietaus nuotekų tinklų žiniaraštį?

Atsakymas:  Naftos gaudyklės matmenys turi būti parenkami DP stadijoje pagal konkretų gamintoją. Gaminys turi būti parinktas atitinkamo našumo kaip nurodyta projekte.

4) Prašome pateikti lietaus surinkimo latakų 200x200 technines specifikacijas.

Atsakymas: Pridedamas dokumentas - techninė specifikacija.

5) Pirkimo sąlygų 4 priedo 3.3.4 p. nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti „bent vieną  statybos vadovą -  kvalifikuotą elektrotechnikos specialistą,  turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį  elektrotechnikos srityje.“, atsižvelgiant į tai, kad elektrotechnikos darbai yra priskiriami specialiesiems statybos darbams, prašome patikslinti, ar kvalifikacijos atitikimui tiekėjas gali siūlyti specialiųjų statybos darbų vadovą? Atitinkamai prašome patikslinti, kokiai elektrotechnikos darbų sričiai reikalinga specialisto patirtis?

Atsakymas: Taip, pirkimo sąlygų 4 priedo 3.3.4 p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimo atitikimui tiekėjas gali siūlyti specialiųjų statybos darbų vadovą.  Siūlomas elektrotechnikos darbų specialistas privalo turėti kvalifikaciją ir kompetencijas atlikti atitinkamus elektros darbus, nurodytus Techniniame projekte, I-o etapų darbų apimtyje.

6) Prašome patikslinti, ar atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus reikia pateikti kartu su pasiūlymu, ar bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo?

Atsakymas:  Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus reikia pateikti kartu su pasiūlymu.

7) Ar 4 priedo 3.3 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimui galima remtis specialisto (kvazisubtiekėjo), kuris laimėjimo atveju būtų įdarbintas, patirtimi?

Atsakymas: Taip, galima remtis specialisto (kvazisubtiekėjo), kuris laimėjimo atveju būtų įdarbintas, patirtimi.

Polimerbetoniniai latakai – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjūvio formos monolitiniai (vienalyčiai) latakai, pagaminti iš polimerbetonio su įlietomis 100 mm polimerbetoninėmis grotelėmis. Paviršinių nuotekų surinkimo latakas turi atitikti ne mažesnę nei F900 apkrovų klasę pagal LST EN 1433.

Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis, reviziniais elementais ir įtekėjimo dėžėmis, kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN150 arba DN200 skersmens įtekėjimo angą su NBR tarpine vamzdžiui prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. Revizinis elementas taip pat gali turėti angą su NBR tarpine DN100 vamzdžiui prijungti arba ruošinį DN100 vamzdžio pajungimui. Jo paskirtis – priėjimas prie latakų valymo metu.  Įtekėjimo dėžė ir revizinis elementas turi kaliojo ketaus briaunas ir juostines kaliojo ketaus groteles, kurios turi atitikti ne mažesnę nei F900 apkrovų klasę pagal LST EN 1433 ir yra fiksuojamos bevaržčiu tvirtinimo mechanizmu.

Pagrindiniai matmenys

|  | Latakas | Įtekėjimo dėžė | Revizinis elementas |
| --- | --- | --- | --- |
| Statybinis ilgis, mm | ≥1000 | ≥660 | ≥660 |
| Išorinis plotis, mm | ≥210 | ≥210 | ≥210 |
| Vidinis plotis, mm | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Aukštis, mm | ≥280 | ≥675 | ≥280 |
| Vamzdžio jungtis, DN | - | 150, 200 | 100 |
| Sienelės storis, mm | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Standumo briaunos, vnt./ m | 5 | - | - |
| Angų plotas, cm2/m | 363 | 935 | 680 |
| Angų dydis, mm | 40 x 45; 40 x 55 | 14 x 81; 14 x 68 | 14 x 81; 14 x 68 |

Medžiaga

1. Polimerbetonis, iš kurio išlietas V formos latakas kartu su grotelėmis

Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos:

- susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir rišamosios medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų)  - apie 15 % svorio.

- lenkiamasis stipris:  	>22 N/mm2

- gniuždomasis stipris: 	>90 N/mm2

- elastiškumo modulis: 	≈25 kN/mm2

- tankis:     		2,1-2,3g/cm3

- vandens įgeriamumas: 	neįgeria vandens

- paviršiaus šiurkštumas: 	≈25 μm

2. Kalusis ketus, iš kurio pagamintos revizinio elemento ir įtekėjimo dėžės grotelės bei briaunos.

3. Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui turi būti gamintojo rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui.

Atsparumas

- Latakai turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami F900 apkrovų klasei.

- Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.

Sandarinimas

Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs grioveliai sumontavus liniją yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga.

Montavimas

Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir aptaisomi betonu iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovų klasės ir paviršiaus dangos).

Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 250 mm betono sluoksnis (įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami).

Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį.

Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per revizinį elementą, ar per ištekėjimo dėžę, jie yra atitinkamai uždedami ant betono pagrindo (min. storis 250mm) ir  sujungiami su vamzdžiu, o esanti aplink ertmė užpildoma cementbetoniu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius elementus). Tada klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cemenbetonio pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis sienutėmis

Besiribojantis dangos paviršius: turi būti 3-5 mm aukščiau nei grotelių paviršius su nedideliu nuolydžiu link grotelių.

___________________________________