## 1.Pastatų sūkurimas. Poreikiai
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas |  | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas |  | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis |  | Nauja statyba
| Sąlygų priedas |  | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis |  | 2.1 priedėlio 4 dokumentas "Valgyklos sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) |  | 1 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Poreikiai
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Vietų skaičius | Telefonai, pajungti į KATT | Kompiuteriniai tinklai įjungti į dalinio tinklą 2 | Kompiuteriniai tinklaiįjungti į KAS tinklą 1 | Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius | Vienetui skirtas plotas, m2 | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Patalpos/ erdvės/ funkciniso bloko reikšmingumo lygis (A,B,C ir D) | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio siūlomas patalpos/erdvės/funkcinio bloko plotas kv.m. | Kandidato / Dalyvio siūlomų patalpų numeracija pagal elsplikacijas brėžiniuose | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Baldai / įrangos inventorius |  |  |  | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
[15 empty] | Pastato baldų/ įrangos inventoriaus poreikių aprašymas ir keliami Specialieji reikalavimai (jeigu tokie yra) | Planuojamus baldus/ įrangos inventorių įsigija *PS, **PS ar VS | Kandidato / Dalyvio siūloma baldų ir įrangos invesntoriaus kaina (kurią perka Privatus subjektas (*PS, **PS)) (Eur be PVM) | Kandidato / Dalyvio siūlomo baldų ir įrangos inventoriaus sumontavimo kaina (*PS, **PS) (Eur be PVM)
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Valgykla
1. | Administracinės patalpos | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 38
1.1. | Sandėlininko darbo vieta | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | 8 | C | [5 empty] | Numatyti vietas biuro baldų komplektui Nr. 2 (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą)
1.2. | Maisto tarnybos kabinetas specialistai | - | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 20 | C | [5 empty] | Numatyti vietas biuro baldų komplektui Nr. 2 (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą)
1.3. | Maisto tarnybos vedėjo kabinetas | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 10 | C | [5 empty] | Numatyti vietas biuro baldų komplektui Nr. 2 (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą)
2. | Buitinės patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
2.1. | Darbuotojų poilsio patalpa | - | - | - | - | - | - | 30 | C
2.2. | Sanitarinių mazgų patalpos | - | - | - | - | - | - | 20 | C
2.3. | Rūbinė darbuotojų (moterų) | - | - | - | - | - | - | 40 | C
2.4. | Dušai darbuotojų (moterų) | - | - | - | - | - | - | 10 | C
2.5. | Rūbinė darbuotojų (vyrų) | - | - | - | - | - | - | 12 | C
2.6. | Dušai darbuotojų (vyrų) | - | - | - | - | - | - | 6 | C
3. | Specializuotos patalpos | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917
3.1. | Valgymo salė | 450 | - | - | - | - | - | 670 | C
3.2. | Maisto išdavimo patalpa | - | - | - | - | - | - | 85 | C
3.3. | Kavinės zona/serviravimo patalpa | - | - | - | - | - | - | 40 | C
3.4. | Taros plovykla | - | - | - | - | - | - | 8 | C
3.5. | Virtuvės indų plovykla | - | - | - | - | - | - | 10 | C
3.6. | Termosų plovykla | - | - | - | - | - | - | 4 | C
3.7. | Stalo indų plovykla | - | - | - | - | - | - | 82 | C
3.8. | Darbo drabužių skalbykla/džiovykla/lyginimo patalpa | - | - |  |  |  |  | 18 | C
4. | Maisto ruošimo patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257
4.1. | Produktų priėmimo patalpa | - | - | - | - | - | - | 10 | C
4.2. | Šaltų patiekalų ruošimo skyrius | - | - | - | - | - | - | 16 | C
4.3. | Paruoštų šaltų patiekalų pusgaminių stacionari šaldymo kamera | - | - | - | - | - | - | 6 | C | Numatyti surenkamą stacionarią šaldymo kamerą (0– +10 °C), visoje patalpoje
4.4. | Atliekų patalpa | - | - | - | - | - | - | 3 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje
4.5. | Daržovių valymo skyrius | - | - | - | - | - | - | 30 | C
4.6. | Daržovių paruošimo skyrius | - | - | - | - | - | - | 30 | C
4.7. | Paruoštų daržovių pusgaminių stacionari šaldymo kamera | - | - | - | - | - | - | 12 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (0 – +10 °C), visoje patalpoje
4.8. | Miltinių patiekalų ruošimo skyrius | - | - | - | - | - | - | 16 | C
4.9. | Kiaušinių apdorojimo ir plovimo patalpa | - | - | - | - | - | - | 7 | C
4.10. | Mėsos-žuvies paruošimo skyrius | - | - | - | - | - | - | 30 | C
4.11. | Paruoštų mėsos - žuvies pusgaminių stacionari šaldymo kamera | - | - | - | - | - | - | 7 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (0 – +10 °C), visoje patalpoje
4.12. | Cechas | - | - | - | - | - | - | 90 | C
5. | Sandėliavimo patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563
5.1. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 12 | C | Turi būti įrengta gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | Kompresoriai turi būti numatyti lauke, numatyti ties įėjimu į patalpą plastikines juostines užuolaidas
5.2. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 10 | C | Turi būti įrengta gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje
5.3. | Šaldytų pusgaminių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 10 | C | Turi būti įrengta gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje
5.4. | Šaldytos žuvies laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 5 | C | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje
5.5. | Šaldytos mėsos laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 10 | C | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | gili surenkama stacionari šaldymo kamera (- 18 °C), visoje patalpoje
5.6. | Atvėsintos mėsos patalpa | - | - | - | - | - | - | 8 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | Kompresoriai turi būti numatyti lauke, numatyti ties įėjimu į patalpą plastikines juostines užuolaidas, grindų/sienų danga - plytelės
5.7. | Kiaušinių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 6 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje
5.8. | Gastro produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 10 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10°C), visoje patalpoje |  |  |  |  | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje
5.9. | Pieno ir pieno gaminių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 20 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje |  |  |  |  | surenkama stacionari šaldymo kamera (-2 – +10 °C), visoje patalpoje
5.10. | Šviežių daržovių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 18 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-0 – +15 °C)/ an.dregmė 80-95 proc., visoje patalpoje |  |  |  |  | surenkama stacionari šaldymo kamera (-0 – +15 °C)/ an.dregmė 80-95 proc., visoje patalpoje
5.11. | Šviežių vaisių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 10 | C | surenkama stacionari šaldymo kamera (-0 – +15 °C)/ an.dregmė 80-95 proc., visoje patalpoje |  |  |  |  | surenkama stacionari šaldymo kamera (-0 – +15 °C)/ an.dregmė 80-95 proc., visoje patalpoje
5.12. | Šakniaviaivinių daržovių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 80 | C | (0 – +16 °C) temparatūra/san.dregmė 65-95 proc.Produktai sandėliuojama ant Europallet padėklų ant grindų. Patalpos grindų/sienų danga - plytelės. |  |  |  |  | (0 – +16 °C) temparatūra/san.dregmė 65-95 proc.
5.13. | Sausų maisto produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 26 | C | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc. Pastatmi surenkami stelažai (4 aukštai), grindų/sienų danga - plytelės |  |  |  |  | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc.
5.14. | Sausų maisto produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 26 | C | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc. Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų |  |  |  |  | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc.
5.15. | Sausų maisto produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 26 | C | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc. Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų |  |  |  |  | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc.
5.16. | Sausų maisto produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 26 | C | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc. Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų |  |  |  |  | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc.
5.17. | Sausų maisto produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 26 | C | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc. Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų, grindų/sienų danga - plytelės
5.18. | Sausų maisto produktų laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 20 | C | san.drėgmė ne daugiau kaip 65 proc. Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų, grindų/sienų danga - plytelės
5.19. | Sausų maisto davinių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 80 | C | (-0 – +16 °C) temparatūra/san.dregmė ne daugiau 65 proc. Įėjimas/išėjimas iš vidinės ir išsorinės pastato pusės. Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų, grindų/sienų danga - plytelės |  |  |  |  | (-0 – +16 °C) temparatūra/san.dregmė ne daugiau 65 proc.
5.20. | Cheminių priemonių sandėlis | - | - | - | - | - | - | 16 | C | Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų, grindų/sienų danga - plytelės
5.21. | Virtuvės inventoriaus sandėlis | - | - | - | - | - | - | 16 | C | Sandėliuojama ant euro padėklų ant grindų
5.22. | Virtuvės higienos priemonių sandėlis | - | - | - | - | - | - | 16 | C | Pastatmi surenkami stelažai (4 aukštai), grindų/sienų danga - plytelės
5.23. | Taros laikymo ir plovimo ptalapa | - | - | - | - | - | - | 20 | C | Kriauklė, grindų/sienų danga - plytelės
5.24. | Prekių priėmimo-išdavimo patalpa | - | - | - | - | - | - | 12 | C | Grindų/sienų danga - plytelės
5.25. | Gamybinių cechų cheminių priemonių laikymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 6 | C
5.26. | Gamybinių cechų valymo inventoriaus patalpa | - | - | - | - | - | - | 4 | C
5.27. | Gamybinių cechų higienos priemonių lailymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 6 | C
5.28. | Sausų produktų sandėlis 1 paros | - | - | - | - | - | - | 22 | C
5.29. | Salės higienos priemonių patalpa | - | - | - | - | - | - | 2 | C
5.30. | Švarių indų sandėlis | - | - | - | - | - | - | 14 | C
6. | Bendro naudojimo patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
6.1. | Rūbinė | - | - | - | - | - | - | 60 | C
6.2. | Vestibiulis | - | - | - | - | - | - | 50 | C | Numatyti lankytojų vyrų/moterų san. mazgus, rankų prausyklas.
7. | Pastato inžinerinių sistemų patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
7.1. | Techninės patalpos | - | - | - | - | - | - | 20 | C
7.2. | Elektroninių apsaugos sistemų | - | - | - | - | - | - | 10 | C
7.3. | Komutacinė patalpa (ryšių paskirstymo punktas) | - | - | - | - | - | - | 14 | C
8. | Kitos patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
8.1. | Koridorius | - | - | - | - | - | - | 310 | C | Numatyti praplatintus koridorius sandėliavimo patalpų bei maisto ruošos zonose (skirtus prasilenkti 2 vežimėliams su Europalete)
8.2. | Salės valymo patalpa | - | - | - | - | - | - | 4 | C | Numatyti pažemintą kriauklę, kanalizacijos įvadą.
| Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [8 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS) | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
| Bendras pastato plotas | 451 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 2361
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
[14 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) |  |  |  |  | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į Objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus, normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Valdžios subjektas suskirsto patalpas/erdves/funkcinius blokus pagal reikšmingumo lygius į funkcinių sektorių reikšmingumo A,B,C ir D lygius (Specifikacijų punktas "Funkciniai sektoriai").
5. Lentelėje pateikti plotai yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į Darbus reguliuojančių teisės aktų bei Specifikacijų reikalavimų išpildymą.
6. Technologinėse patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, užtikrinanti šiose patalpose sumontuotos įrangos tinkamą darbo rėžimą. Parametrai parenkami vadovaujantis kompiuterinio tinklo įrangos gamintojų rekomendacijomis. Patalpų temperatūros nukrypimai turi būti automatiškai registruojami į Registravimo įrankį.
7. Lentelėje nurodytas technologinių patalpų dydis yra orientacinis, jis tikslinamas įvertinant planuojamus sumontuoti įrangos kiekius. Patalpos dydis turi leisti patogiai prieiti prie komutacinių spintų, vykdyti įrangos priežiūrą.
10. Techologoinės patalpos neturėtų būti įrengiamos po sanitariniais mazgais ir kitose vietose, kur yra aukšta užliejimo vandeniu rizika.
11. Matant būtinybę patikslinti sprendinius, Dalyvis gali įvesti savo lentelės papildymas eilutes.
12. * PS turi numatyti vienkartinį baldų įsigijimą ir garantinę priežiūrą 5 metų laikotarpiui
13 **PS turi numatyti įrangą/baldus, kurie privalomi (ar reikalingi) tinkamam statinių/patalpų funkcionavimui (naudojimui), vadovaujantis teisės aktais/normomis, Privataus subjekto sprndiniais ir pan., įskaitant jų tolesnę techninę per visą Sutarties laikotarpį

## 2. Pastatų sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 4 dokumentas "Valgyklos sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Statyba
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Sandėlis Nr. 1 |  |  |  | Sandėlis Nr. 2
|  |  | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą) |  | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Pastato konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Pamatai | Pamatai po atraminėmis konstrukcijomis turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į apkrovas, apkrovų padidėjimo pobūdį ir pamatų pagrindo savybes. Galutinis sprendimas dėl pamatų tipo turi būti pagrįstas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir skirtingų pamatų tipų kainų palyginimu. Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.2. | Cokolio įrengimas | Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie cokolio sprendinius, apdailos medžiagų ir kt.
1.3. | Laikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | 1. Patalpoms kurioms taikomi griežtesni saugumo reikalavimai, išorės sienos turi užtikrinti padidintą saugumą (ginklų, dokumentų saugojimo bei kitos patalpos). 2. Karių judėjimui skirtos zonos turi būti atskirtos nuo išorinių pastato atitvarų, siekiant apsaugoti pastato fasadus ir jų išorinius elementus nuo netyčinio sugadinimo. Esant poreikiui, turi būti naudojama išorinė sienų danga, taip pat užtikrinamos jos akustinės savybės. Spalvos ir medžiagos turi būti pasirinktos atsižvelgiant į atsparumą nešvarumams, valymo patogumą, į medžiagų senėjimą, nusidėvėjimą ir į priežiūros paprastumą. 3. Pastatų fasado architektūra turi būti paprasta (be įmantrių detalių). Fasadai turi būti lengvai prižiūrimi ir ilgaamžiai, fasadų medžiaga turi pasižymėti didesniu atsparumu nešvarumams ir pažeidimams. Fasadų medžiagos turi būti atsparios klimato neigiamam poveikiui ir miesto taršai ir / arba biologinės kilmės medžiagoms (samanoms, pelėsiui, vabzdžiams, graužikams, paukščių išmatoms ir kt.). 4. Kai Karinio dalinio teritoriją juosianti tvora sutampa su pastato siena, šios sienos elementai, kurie yra iki 2,5 m aukščio, turi atitikti ne mažesnius kaip 2 atsparumo įsilaužimui balams keliamus reikalavimus. Jei prie tvoros yra medžių, pastatų ar kitų objektų, kuriuos pasitelkiant galima perlipti per tvorą, nustatomas dviem balais žemesnis tvoros atsparumo įsilaužimui balas. 5. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.4. | Nelaikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos
1.5. | Perdangos ant grunto | 1. Akustinis triukšmas bendro naudojimo patalpose turi būti ne didesnis kaip 85 dBA, darbo kabinetuose ir posėdžių salėse – iki 50 dBA, miegamosiose zonose iki 32 dBA. 2. Specialiose patalpose su didele ar vidutine skysčių kaupimosi galimybe, turi būti įrengtas grindų nuolydis skysčių savaiminiam susirinkimui į nuotekų sistemą. 3. Grindų dangos turi atitikti naudojimo paskirtį pagal patalpų ar erdvių, kuriose jos įrengiamos naudojimo pobūdį. 4. Perdangos turi būti suprojektuotos atlaikyti savojo svorio bei eksploatacines naudojimo apkrovas atsižvelgiant į patalpų paskirtį. Dalyvis pateikia informacija apie perdangų konstrukciją (izoliacijus tipus, sluoksnius ir kt.)
1.6. | Perdangos tarp aukštų
1.7. | Stogas | 1. Turi būti įrengtos priemonės apsaugančios nuo varveklių susidarymo; 2. Stogus turi būti patogu prižiūrėti, ant jų turi būti įrengti techninės priežiūros takai ir platformos. Prieiga prie stogo turi būti lengva, bet apribota saugumo priemonėmis, kad ant jo negalėtų patekti leidimo neturintys asmenys; 3. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai, nuvestas į požeminę lietaus kanalizacijos sistemą. Dalyvis pateikia informacija apie stogo konstrukciją, izoliacijos tipus ir sluoksnius bei apdailą. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemą, stogo apsauginius turėklus, praėjimo takus, apsaugines groteles, sniegą sulaikančias groteles, priešgaisrines kopėčias ir kt.
1.8. | Laikančiosios vidinės sienos | Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie vidinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliaciją, apdailos sluoksnius ir kt.
1.9. | Nelaikančiosios vidinės sienos | Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie vidinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliaciją, apdailos sluoksnius ir kt.
1.10. | Konstrukciniai elementai | Objektų konstrukcija turi būti pakankamai patvari, kad galėtų atlaikyti, neigiamą poveikį dėl retų ir potencialiai pavojingų įvykių. Pagrindinis kriterijus renkantis statybines medžiagas yra visuomenės sauga ir medžiagų ilgaamžiškumas. Šios medžiagos turi būti naudojamos taip, kad atitiktų reikalavimus arba būtų geresnės kokybės, nei nurodyta šių Specifikacijų techniniuose reikalavimuose. Dalyvis pateikia informaciją apie laiptų, rampų, balkonų, lodžijų konstrukcijas, įskaitant dangas ir kt.
1.11. | Pertvaros | Pertvarų apdaila gali būti minimali (pavyzdžiui, kur leidžia statybos norminė bazė, sienos gali būti netinkuojamos, o dažomos ar impregnuojamos), tačiau privalo atitikti patalpų naudojimo paskirtį. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie pertvarų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.12. | Grindų dangos ir apdaila | 1. Sanitarinių patalpų/erdvių/zonų grindys turi būti neslidžios, nelaidžios vandeniui, lengvai valomos, atsparios naudojamiems valikliams ir dezinfekavimo priemonėms, jose turi būti suformuotas nuolydis vandens nutekėjimo kanalų angų link savaiminiam surinkimui į nuotekų sistemą. 2. Grindų ir laiptų paviršiai turi būti neslidūs, lengvai valomi, bei atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie grindų tipą, konstrukcijas, apdailą. Išskiriamos pagrindinės patalpų grupės - koridoriai, holai, administracinės patalpos, tarnybinės patalpos, techninės pagalbinės patalpos ir kt.
1.13. | Sienų apdaila | 1. Suprojektuoti statinių fasadų apdailą, atsižvelgiant į statinių paskirtį, vientisą teritorijos architektūrinį vaizdą, eksploatacijos ilgaamžiškumą. 2. Vidinių sienų apdaila gali būti minimali (pavyzdžiui, kur leidžia statybos norminė bazė, sienos gali būti netinkuojamos, o dažomos ar impregnuojamos), tačiau privalo atitikti patalpų naudojimo paskirtį. Statinių patalpose sienas galima impregnuoti bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. 3. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Kur numatyta sienas dažyti, turi būti dažoma ekologiškais dažais. Sienos taip pat gali būti ar padengiamos kita kokybiška ir patalpų paskirtį atitinkančia danga. 4. Sanitariniuose mazguose sienos turi būti klijuojamos akmens masės plytelėmis, kabinų sienos turi būti pakeltos nuo grindų ir surenkamos iš medienos drožlių plokščių (MDP) arba laminato plokštės (HPL), abiem atvejais su aliumininiu karkasu. Dalyvis pateikia aprašymus sienų konstrukcijos tipų, karkaso užpildų, apdailos ir kt.
1.14. | Lubų apdaila | Lubų apdaila gali būti minimali, tačiau privalo atitikti patalpų naudojimo paskirtį. Dalyvis pateikia informaciją apie lubų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.15. | Lauko durys, langai ir vitrinos | Ten, kur būtina pagal specialiosius reikalavimus, turi būti įrengiamos apsauginės metalinės grotos, taip pat turi būti apribotas patekimas prie langų iš pastato išorės, lauko pusės. Dalyvis pateikia informaciją apie langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, mikroventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
1.16. | Stoglangiai | Dalyvis pateikia informaciją apie stoglangių, stogų liukų, įskaitant apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, ventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
1.17. | Vidaus durys ir vitrinos | 1. Vidinės durys, priklausomai nuo paskirties, saugumo ir varstymo ciklų skaičiaus - metalinės, plastikinės, aliumininės arba medinės (faneruotos). Furnitūra turi būti pritaikyta pagal patalpų paskirtį. 2. Įėjimų į atskiras zonas durys turi būti komplektuojamos su elektromagnetinėmis sklendėmis bei nuskaitymo įrenginiais ir, pagal poreikį, pasikalbėjimo įrenginiais. Durys turi būti numatytos izoliuojančios garsą, kur reikia turi atlaikyti padidintas eksploatacines apkrovas, lengvai valdomos. 3. Patekimo iš išorės kontrolė ir valdymas bus atliekami visoms darbo ir kitų kabinetų durims, išėjimo iš vidaus valdymas numatomas rankena / mygtuku. Esant reikalui durys gali būti rakinamos mechaniniu užraktu. Į nustatytas zonas (detaliai aprašomi 2 priedėlyje ,,Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos) patekimas turi būti ribojamas. 4. Didelio judėjimo zonose durys taip pat turi būti apsaugotos cinkuoto plieno plokštėmis, kuriomis turi būti uždengtos iki pusės. Zonose, kuriose vidaus įrangai reikalingi tam tikro standarto architektūriniai sprendiniai, gali būti pasiūlyta ir kitų apsaugos priemonių. Prieiga prie durų ir judėjimo zonos turi būti apsaugotos nuo žalos ir pagreitėjusio medžiagų nusidėvėjimo. 5. Ant durų turi būti įrengtos informacinės lentelės. Ant vidaus patalpų durų bei ties patekimais į kiekvieno aukšto patalpas, turi būti įrengtos informacinės lentelės, kuriose atvaizduojamą informaciją būtų galima lengvai keisti. Kokia informacija turės būti nurodyta ties rodyklėmis bei informacinėse lentelėse nurodys Valdžios subjektas. 6. Visos vidinės durys turi būti su raktu valdomais užraktais. Šie įrenginiai taikomi papildomai kartu su prieigos valdymo įranga. Visos prieigos valdymo sistemoje užregistruotos vidinės durys turi turėti elektroniniu kortelių skaitytuvu ir nuotoliniu valdikliu valdomus užraktus. Turi būti galimybė elektrines velkes atidaryti rankiniu būdu, naudojant raktą, jei jos neveiktų. Dalyvis pateikia informaciją apie vidaus patalpų langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus ir kitus įrengtus elementus.
1.18. | Apsauga nuo saulės | Turi būti numatytas išorinių šilumos priteklių valdymas parenkant priemones (įrangą), ribojančias tiesioginį saulės spindulių patekimą į patalpas. Jos gali būti valdomos mechaniškai įrengiat viduje arba būti įrengiamos lango (patalpos) išorėje (tokiu atveju jų valdymas privalo būti elektrinis). Įrengiamos apsaugos nuo saulės spindulių priemonės turi būti pritaikytos padidintai eksploatacinei apkrovai, taip pat būti lengvai ir paprastai aptarnaujamos, turėti galimybę apriboti arba netgi sustabdyti tiesioginius, tačiau praleisti išsklaidytus spindulius. Dalyvis pateikia informaciją apie roletų, markizių ir žaliuzių, įskaitant pavaros mechanizmus ir kt.
1.19. | Specialūs įmontuoti elementai | Lauko laiptų turėklai, porankiai, sandūros ir uždengimo elementai turi būti montuojami iš nerūdijančio plieno vamzdžių. Lauko laiptų turėklai, porankiai, sandūros ir uždengimo elementai turi būti iš nerūdijančio plieno. Dalyvis pateikia informaciją apie grotų, turėklų, porankių, dekorą ir uždengimo elementus (šviesduobių uždengimą, kojų valymo groteles ir kt.).
1.20. | Kita | 1. Suprojektuoti pastato išorėje rampa produktų priėmimui su stogine - apie 20 kv. m. Numatyti įrangą maisto produktų iškrovimui iš transporto priemonių; 2. Numatyti (iškrovimo zonoje) rakinamą, nuo lietaus saugančią stoginę Europallet padėklams laikyti; 3. Numatyti darbuotojų rūkymo zona - apie 6 kv. m. pastato išorinėje dalyje, uždaro tipo.
1.21. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
2. | Pastato vidaus inžinerinės sistemos
2.1. | Šildymo sistemos bei įrenginiai | 1. Būtina įrengti šilumos sąnaudų apskaitą. Matavimo įrenginiai turi turėti nuolatinio nuskaitymo funkciją. Turi būti sudaryta galimybė pritaikyti šilumos instaliaciją Karinio dalinio objekto funkciniam atskyrimui, atsižvelgiant į galimybę normalizuoti temperatūrą skirtingose Karinio dalinio objekto ir jo patalpų grupėse pagal vietą ir laiką, taip pat atsižvelgiant į momentinį šilumos padidėjimą arba praradimą, atskirairai matuoti šilumos suvartojimą atskirtose objektuose bei sklandžiai keisti parametrus, užtikrinti nuolatinį prisitaikymą prie paklausos, taip pat ir skirtingu paros laiku. 2. Vietos, kur bus įrengiamas grindinis šildymas, turi būti suplanuotos taip, kad vėliau netrukdytų baldų pritvirtinimui. Dalyvis pateikia aprašymą - šilumos tiekimas, šildymo sistema, šilumos gamyba. šildymo vamzdynai ir kt. Radiatoriai, grindinio šildymo, spindulinio šildymo sistemos ir kt. Apskaita.
2.2. | Vėdinimo sistemos ir įrenginiai | 1. Darbo kabinetuose, serverinėse turi būti įrengta oro kondicionavimo sistema. 2. Serverinės ir nepertraukiamos maitinimo šaltinių patalpoje, numatyti atskirą automatizuotą tikslios kontrolės kondicionavimo sistemą. Skirtai oro kondicionavimo įrangai numatyti atskirus elektros skydus, numatomai įrangai numatyti atskirą įžeminimo kontūrą. Šiose patalpose turi būti palaikoma pastovi 20÷25 °C temperatūra, bei 40÷55 proc. santykinis oro drėgnumas. Kondicionavimo sistema dubliuota: vienas darbinis, o kitas rezervinis agregatai. Rezervinis kondicionierius turi įsijungti automatiškai rotuojant, jeigu patalpoje padidėja temperatūra arba pagrindinio kondicionieriaus gedimo atveju Serverinės ir nepertraukiamos maitinimo šaltinių patalpoje numatyti atskirą vėdinimo sistemą, šiose patalpose neturi būtinumatoma įrengti inžinerinių sistemų, tiesiogiai nesusijusių su šiomis patalpomis. Patalpos turi būti apsaugotos nuo užliejimo vandeniu. Dalyvis pateikia informaciją apie oro tiekimo ir nutraukimo įrenginius, su arba be oro apdorojimo funkcijos, ventiliacinę įrangą, techninių oro įrenginių vėdinimo sistemas, ortakius ir vamzdynus, ventiliacines angas ir groteles, vėsinimo sistemos, ortakiai ir vamzdynai.
2.3. | Vėsinimo (oro kondicionavimas) sistemos ir įrenginiai | 1. Vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi turėti antikodensacinį izoliacinį sluoksnį; 2. Vandens vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai) laisvai pasiekiamose vietose turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kad būtų galima eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą; 3. Sistema turi būti prijungta prie bendrosios Karinio dalinio valdymo sistemos; 4. Serverių patalpoms aušinti turi būti įrengti tiksliai valdomi oro kondicionieriai, veikiantys žemoje lauko temperatūroje, taip pat oro tiekimo ir išsiurbimo sistema, prijungta prie pastato valdymo sistemos; 5. Rekomenduojama įvertinti galimybę sukuriant reikiamus inžinerinius Sprendimus, atgauti / panaudoti serverių patalpose išskiriamą šilumą. Dalyvis pateikia informaciją apie parinktus vėsinimo (oro kondicionavimo ) sistemą ir įrenginius.
2.4. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos ir įrenginiai | 1. Visur, kur gali girdėtis garsas, sklindantis nuo nuotekų vamzdyno, turi būti naudojamas mažatriukšmis – storasienis vamzdynas, kuris turi būti papildomai izoliuojamas; 2. Turi būti numatytas laisvas ir patogus ant nuotekų stovų įrengiamų revizijų bei nuotekų šalinimo tinklo valymui skirtų pravalų prieinamumas. Dalyvis pateikia informaciją apie vandens tiekimo vamzdynus, sanitarinius objektus, filtrų, geriamojo vandens tiekimą, apskaitas ir kt.
2.5. | Vandens apskaitos įrengimas | 1. Būtina įrengti sunaudojamo vandens matavimo apskaitos įrenginius su nuotolinio nuskaitymo funkcija; 2. Siekiant užtikrinti reikalaujamus vandens suvartojimo rodiklius ir priešgaisrinės vandens tiekimo sistemos poreikius, būtina parinkti ir įrengti atitinkamą įrangą; 3. Magistraliniai vandens tiekimo į visus Karinio dalinio Objektus vamzdynai turi turėti atskirus skaitiklius ir paskirstymą. Dalyvis pateikia informaciją apie vandens apskaitą ir kt.
2.6. | Šalto vandens sistema | 1. Karinio dalinio Objektų vandentiekis turi būti suprojektuotas taip, kad vanduo būtų tiekiamas į visus ėmimo taškus, atsižvelgiant į slėgį, debitą, vartojamo vandens savybes ir pastato naudojimo paskirtį ir pikinius vandens suvartojimus vienu metu. 2. Kai ėmimo taškuose vartojamo vandens parametrams keliami skirtingi reikalavimai į juos vanduo gali būti tiekiamas savarankiškais vamzdynais arba vandentiekiais, aprūpinamais reikiamų savybių vandeniu iš atitinkamų lauko vandentiekio tinklų arba sistemų, tinkamai paruošiančių vandenį. Vandens tiekimas ir paskirstymas turi būti pakankamas ir toks, kokio reikalauja higienos normos bei kiti teisės aktai. 3. Turi būti sumontuoti vandens suvartojimą fiksuojantys apskaitos prietaisai su nuotolinio nuskaitymo funkcija. 4. Atskiros apskaitos turi būti įrengtos kiekvienai skirtingo vandens vartojimo paskirties sistemai. 5. Sanitarinė įranga turi būti estetiška, ilgaamžė, šiuolaikiška ir pritaikyta funkcinei zonai, kurioje ji yra įrengta, ir turi atitikti sanitarinius reikalavimus. 6. Vanduo į Objektus turi būti tiekiamas prijungiant juos prie magistralinio vandentiekio tinklo. 7. Turi būti sumontuota įrangą, kad būtų užtikrinti ne mažesni kaip norminiai vandens vartojimo pastatų komplekse rodikliai ir būtų tenkinami priešgaisrinio vandentiekio poreikiai. 8. Esant nepakankamai tiekiamo vandens kokybei, ji turi būti pasiekta taikant reikalingus vandens apdorojimo inžinerinius sprendimus. Geriamojo vandens tiekimo taškų skaičius turi būti nustatytas vadovaujantis reglamentais ir standartais. Dalyvis pateikia informaciją apie siūlomą šalkto vandens tiekimo sistemą.
2.7. | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | 1. Vandens tiekimo sistema turi užtikrinti, kad vanduo būtų tiekiamas į visus vandens naudojimo taškus pagal slėgio, srauto spartos ir naudojamo vandens savybių reikalavimus, pikinius vandens suvartojimus vienu metu bei numatytą Karinio dalinio Objektų paskirtį. 2. Būtina įrengti sunaudojamo vandens matavimo apskaitos įrenginius su nuotolinio nuskaitymo funkcija. Siekiant užtikrinti reikalaujamus vandens suvartojimo rodiklius ir priešgaisrinės vandens tiekimo sistemos poreikius, būtina parinkti ir įrengti atitinkamą įrangą. Dalyvis pateikia informaciją apie vandens tiekimo vamzdynus, sanitarinius objektus, filtrus, karšto vandens tiekimą, apskaitą ir kt.
2.9. | Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | 1. Nuotekos turi būti surenkamos ir nuvedamos vadovaujantis ekonomiškai / techniškai pagrįstais sprendiniais, išduotomis techninėmis sąlygomis. 2. Klozetai turi būti su vandens užtvara viduje. Vanduo į unitazo bakelius - tiekiamas be garso (tylaus veikimo), nuplovimui naudojant ne daugiau 6 l / 3 l vandens. 3. Pisuarai turi būti su bekontakčiu čiaupu. 4. Visuose pastatuose, išskyrus Kareivinių praustuvus prie WC (arba arčiausiai jų), turi būti įrengti bekontakčiai praustuvų maišytuvai su temperatūros ribotuvais, taip pat sprendiniai Legionelių prevencijai ar vamzdynų valymui, neleidžiantys susidaryti stovinčiam vandeniui vamzdynuose (ypač toliausiai nutolusiuose taškuose/vandens čiaupuose). Kareivinėse, 1 iš 4 maišytuvų turi būti bekontakčiai. 5. Visi sanitariniai prietaisai, nuotėkų priimtuvai ir maišytuvai, kita santechninė armatūra privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos arba lyviavertį standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius, turėti CE ženklinimą. 6. Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo atitikti šiuos bendrus reikalavimus: jų vidus ir išorė privalo turėti lygų, lengvai valomą paviršių (visi prietaisai gali būti iš nerūdijančio plieno); neturėti aštrių atsikišusių dalių (prietaise ir tvirtinimo detalėse); praustuvai komplektuojami su chromu dengtais metaliniais sifonais, kurie turi atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą; klozeto puodas komplektuojamas su sėdynėmis ir dangčiais iš tvirtos plastmasės. Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginiai
2.10. | Paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Turi būti užtikrintas lietaus vandens nuvedimas nuo konstrukcijų ir surenkamas, bei kanalizuojamas pagal išduotas nuotekų tinklų prijungimo sąlygas. Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai ir kt.
2.11. | Sanitariniai prietaisai | 1. Sanitarinė įranga turi būti estetiška, ilgaamžė, šiuolaikiška ir pritaikyta funkcinei zonai, kurioje ji yra įrengta, ir turi atitikti sanitarinius reikalavimus. 2. Sanitarinė infrastruktūra turi būti su muilo dalytuvais, rankų džiovintuvais, popierinių rankšluosčių, tualetinio popieriaus dalytuvais, automatiškai įjungiamomis ir išjungiamomis šviesomis. Dalyvis pateikia informaciją apie sanitariniai prietaisai, įrenginiai ir sistemos
2.13. | Kita įranga | Dalyvis pateikia informaciją apie kita įrangą, nevertintą prie išvardintų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų.
2.14. | Elektros sistemos ir įrenginiai | 1. Vietos ir judėjimo takai, kuriuose būna mažai Naudotojų arba jų būna ne visada, turės būti įrengti buvimo jutikliai. Tai ypač aktualu sandėliavimo ir atsargų laikymo vietose, taip pat vietose, kur yra mažas judėjimas. Įrangos kokybė ir apgalvotas buvimo detektorių išdėstymas turi užtikrinti visišką patogumą, nes šviesa visada turi įsijungti ir išsijungti reikiamu laiku. 2. Dirbtinis apšvietimas turi būti suderintas su stebėjimo įrangos erdvėmis, išdėstytas taip, kad neakintų vaizdo stebėjimo kamerų. Privatus partneris turi stengtis sumažinti naudojamų apšvietimo šaltinių modelių skaičių. 3. Visa įranga turi būti pasiekiama, kad ją būtų galima išvalyti ir prižiūrėti, ypač aukštai esančiose vietose. 4. Lauko apšvietimas turi būti valdomas iš patalpos. 5. Pagalbinių patalpų apšvietimas turi būti paskirstytas pagal Funkcines zonas, bet su renginio funkcija susijusių zonų apšvietimas turi būti centralizuotas ir valdomas iš tam skirtos patalpos. 6. Turi būti numatytas pakankamo galingumo trifazis maitinimo įvadas (visai numatomai įrangai). Pastatų elektros tinklai turi būti suprojektuoti visų rūšių (fasadų, teritorijos, gaisro gesinimo įrenginių, vietinių televizijos tinklų, gaisrinių hidrantų šviesinių indikatorių, saugos ženklų, skambučių, šviesinių aptvarų ir kt.) apšvietimui maitinti. Elektros kabelių tiesimas turi atitikti šios sistemos įrengimui keliamus techninius reikalavimus. 7. Pastatų patalpose visi įrengti valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Dalyvis pateikia informaciją apie aukštosios ir/ar vidutinės įtampos paskirstymo įrenginiai. Elektros energijos generatoriai, įskaitant aušinimo, išmetamųjų dujų ir kuro tiekimo sistemas, centrinę akumuliatorių ir nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo įrangą, fotogalvanines sistemas. Kabeliai, laidai, antriniai skirstytuvai, tiesimo sistemos, instaliaciniai prietaisai. Stacionarūs šviestuvai, įskaitant elektros lempas. Žaibosauga, žaibolaidžių ir įžeminimo sistemos. Elektros energijos apskaita.
2.15. | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | 1. Elektronines apsaugos sistemos bendri reikalvimai aprašyti ??? darbalaukyje. Apsaugos priemonė, o specialieji reikalavimai 2 priedėlio 1-12 dokumentuose. 2. Turi būti įrengtas autonominis sistemos maitinimas, kad, dingus elektros tinklo maitinimui, sistema galėtų veikti ne mažiau kaip 8 (aštuonias) valandas. Saugomos zonos, pažeidimo aptikimo techninės priemonės.
2.16. | Judėjimo įeigos kontrolės sistemos ir įrenginiai | 1. Jei lauke montuojami kortelių skaitytuvai, turi būti mechaniškai tvirti, atsparūs atmosferiniam poveikiui. 2. Esant avariniam atvejui (dingus elektrai), judėjimo kontrolės valdomos durys turi turėti galimybę būti atrakinamos raktu. Dalyvis pateikia informaciją apie elektromagnetines ar mechanines spynas. Kompiuterizuotą judėjimo valdymo ir kontrolės sistemą.
2.17. | Pagalbos iškvietimo sistemos ir įrengimas
2.18. | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo, saugojimo ir atvaizdavimo priemones.
2.19. | Kompiuterių ir telefonų tinklai | 1. Projektuojant telekomunikacijų ir kompiuterių tinklus bei įrengiant patalpas pagrindinei įrangai, KSTT ITT prie KAM turi būti pateikti įrangos patalpų brėžiniai, ryšių kabelių, tinklų, perjungimo blokų, darbo vietų, įrangos elektros maitinimo ir įžeminimo tinklų schemos elektroniniu formatu; 2. Projektuojant ir statant statinius bei įrengiant juose KATT įrangą, be kitų pareigūnų, privalo dalyvauti atstovai iš KSTT ITT prie KAM; 3. Kabeliniai duomenų, kalbos, teksto ir vaizdo perdavimo tinklai arba struktūrinė kabelinė sistema turi būti universali, skirta ilgam naudojimui be perdarymų, turi būti suprojektuota su pertekliumi; 4. Tiesimo sistemos turi būti įrengiamos atsižvelgiant į aplinkos poveikį kabelių tvirtinimo konstrukcijoms; 5. Dalyvis savo nuožiūra pasirenka ryšių tiekėją, kuris būtų reikalingas PS reikmėms ir/ar kabelinės TV paslaugos teikimui; 6. VS organizuoja KAS duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimą. Dalyvis pateikia informaciją apie ryšių tinklo paskirtis, komutacinių spintų vietos pastate, tinklo komutatoriai, priedai ir kita įranga.
2.20. | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | 1. Turi būti įdiegta uždara (vietinė) pastatų valdymo sistema, leidžianti tiek stebėti, tiek kontroliuoti pagrindinius inžinerinių sistemų parametrus. 2. Turi būti įdiegta apskaitos duomenų analizės bei apdorojimo programinė įranga, skirta vandens, šilumos, elektros energijos ir kitų skaitiklių duomenų apdorojimui, ataskaitų formavimui, duomenų analizei, būsimo poreikio prognozavimui. 3. Įrengtos sistemos pagalba turi būti galimybė stebėti, fiksuoti ne mažiau 5-ių tipinių patalpų (erdvių) pagrindinius mikroklimato parametrus. 4. Skaitiklių rodmenys turi būti perduodami automatiniu būdu. 5. Turi būti užtikrintas siunčiamų telemetrinių duomenų kopijų saugojimas. Dalyvis pateikia informaciją apie automatizuotas sistemas, valdymo ir kontrolės įrenginius, programavimo įrenginius, sensorius ir aktyvatorius, ryšių susikirtimo stoteles, programinę automatizuotų stočių įrangą.
2.21. | Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Dūmų šalinimo sistema ir / ar sprendimas turi būti įrengtas vadovaujantis galiojančiais reglamentais ir standartais. Dalyvis pateikia informaciją apie dūmų šalinimo sistema, ortakius ir įrangą.
2.22. | Priešgaisrinių, gaisro aptikimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas.
2.23. | Gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | 1. Priešgaisrinė vandens tiekimo sistema turi atitikti galiojančius standartus. 2. Privatus partneris turi suprojektuoti pakankamą kiekį išorinių priešgaisrinių priemonių, atsižvelgdamas į vandens tiekimo sistemos pokyčius ir priešgaisrinės saugos standartus. 3. Privatus partneris, atsižvelgdamas į konkrečiame Karinio dalinio Objekte esančių Naudotojų skaičių, užtikrintų atitinkamas evakuacijos sąlygas, kurioje numatyta, kad jie galėtų greitai ir saugiai palikti pavojingą zoną arba teritoriją, kurioje kilo gaisras, taip pat turi būti užtikrinta atitinkama konstrukcija, matmenys ir kitos techninės priešgaisrinės saugos priemonės. Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro gesinimo sistemas ir įrenginius.
2.24. | Dujotiekio sistema ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie dujotiekio vamzdynai, katilus, sistemą ir kitą įrangą, apskaitą.
2.25. | Specifinio naudojimo įrenginiai, kita technologiniai įranginiai ir sistemos | Dalyvis pateikia informaciją apie specialios tikslinės paskirties įmontuotus elementus, kelrodžius, informacinius ir orientacinius skydus, spalvines nukreipiamosias sistemas, oro kompresorius, skysčių talpyklas ir kt.
2.26. | Pastate sumontuojamos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo sistemos ir įrenginiai. Sistemos ir įrenga, sumontuojama teritorijoje čia nevertinama, tokia informacija pateikiama darbalapyje "Teritorija" pries klypo lauko inžinerinių tinklų ir sistemų. | Dalyvis pateikia sistemų ir įrenginių aprašymą ir techninius parametrus, siūlomos sumontuoti įrangos duomenis (vieta pastate, kokie galingumai, charakteristikos ir t.t.)
2.27. | Kita įranga
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
[6 empty] | Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina |  |  |  | Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.