## 1.Pastatų sūkurimas. Poreikiai
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas |  | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas |  | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis |  | Nauja statyba
| Sąlygų priedas |  | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis |  | 2.1 priedėlio 9 dokumentas "Tvoros ir kontrolės punktų (karinio miestelio) sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) |  | 1 darbalapis. Poreikiai
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Vietų skaičius | Telefonai, pajungti į KATT | Kompiuteriniai tinklai įjungti į dalinio tinklą 2 | Kompiuteriniai tinklaiįjungti į KAS tinklą 1 | Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius | Vienetui skirtas plotas, m2 | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Patalpos/ erdvės/ funkciniso bloko reikšmingumo lygis (A,B,C ir D) |  | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio siūlomas patalpos/erdvės/funkcinio bloko plotas kv.m. | Kandidato / Dalyvio siūlomų patalpų numeracija pagal elsplikacijas brėžiniuose | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Baldai / įrangos inventorius |  |  |  | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
[10 empty] | Rozetes vnt. | [5 empty] | Pastato baldų/ įrangos inventoriaus poreikių aprašymas ir keliami Specialieji reikalavimai (jeigu tokie yra) | Planuojamus baldus/ įrangos inventorių įsigija *PS, **PS ar VS | Kandidato / Dalyvio siūloma baldų ir įrangos invesntoriaus kaina (kurią perka Privatus subjektas (*PS, **PS)) (Eur be PVM) | Kandidato / Dalyvio siūlomo baldų ir įrangos inventoriaus sumontavimo kaina (*PS, **PS) (Eur be PVM)
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas |  | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Kontrolės postai ir tvora
1. | Pagrindinis kontrolės postas | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 137 |  | 0
1.1. | Budėtojų patalpa | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 75 | 18 | A | [6 empty] | Numatyti biuro baldų komplektus Nr. 3 - (3 vnt.) (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą) | PS*
1.2. | Patikros patalpa | - | - | - | - | - | 75 | 12 | A
1.3. | Lankytojų patalpa | - | - | - | - | - | 75 | 35 | C
1.4. | Sanitarinių mazgų patalpos | - | - | - | - | - | 75 | 4 | C
1.5. | Pagalbinė patalpa | - | - | - | - | - | 75 | 6 | C
1.6. | Poilsio patalpa (su virtuvėle) | - | - | - | - | - | 75 | 12 | C
1.7. | San. Mazgas su dušu | - | - | - | - | - | 75 | 4 | C
1.8. | Inventoriaus saugojimo patalpa | - | - | - | - | - | 75 | 6 | C | [6 empty] | Numatyti 2 vnt. stelažų (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 27 dokumentą) | PS*
1.9. | Techninės patalpos | - | - | - | - | - | 40 | 4 | A
1.10. | Elektroninių apsaugos sistemų | - | - | - | - | - |  | 10 | C
1.11. | Komutacinė patalpa (ryšių paskirstymo punktas) | - | - | - | - | - |  | 4 | C
1.12. | Koridorius | - | - | - | - | - | 8 | 22 | C
1.13. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
| Bendras pastato plotas | [6 empty] | 137
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
[15 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) |  |  |  |  | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
Kontrolės postai ir tvora
2. | Pagalbinis kontrolės postas | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 92 |  | 0
2.1. | Budėtojų patalpa | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 75 | 18 | A | [6 empty] | Numatyti biuro baldų komplektus Nr. 3 - (3 vnt.) (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą) | PS*
2.2. | Patikros patalpa | - | - | - | - | - | 75 | 12 | A | [7 empty] | PS*
2.3. | Sanitarinių mazgų patalpos | - | - | - |  |  | 75 | 4 | C | [7 empty] | PS*
2.4. | Pagalbinė patalpa | - | - | - |  |  | 75 | 6 | C | [7 empty] | PS*
2.5. | Poilsio patalpa (su virtuvėle) | - | - | - | - | - | 75 | 12 | C | [7 empty] | PS*
2.6. | Techninės patalpos | - | - | - | - | - | 40 | 4 | A | [7 empty] | PS*
2.7. | Elektroninių apsaugos sistemų | - | - | - | - | - |  | 10 | C
2.8. | Komutacinė patalpa (ryšių paskirstymo punktas) | - | - | - | - | - |  | 4 | C
2.9. | Koridorius | - | - | - | - | - | 8 | 22 | C | [7 empty] | PS*
2.10. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
| Bendras pastato plotas | [6 empty] | 92
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
[15 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) |  |  |  |  | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
Kontrolės postai ir tvora
3. | Tvora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.1. | Tvora | - | - | - | - | - | - | - | A | [6 empty] | PS (visa apimti, įskaitant spec. įranga) | PS*
3.2. | Pagrindiniai vartai | - | - | - | - | - | - | - | A | [6 empty] | PS (visa apimti, įskaitant spec. įranga) | PS*
3.3. | Atsarginiai vartai | - | - | - | - | - | - | - | C | [6 empty] | PS (visa apimti, įskaitant spec. įranga) | PS*
3.4. | Praėjimo varteliai / turniketas | - | - | - | - | - | - | - | B | [6 empty] | PS (visa apimti, įskaitant spec. įranga) | PS*
3.5. | Kelio užtvaras | - | - | - | - | - | - | - | B | [6 empty] | PS (visa apimti, įskaitant spec. įranga) | PS*
3.6. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
[15 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) |  |  |  |  | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į Objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus, normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Valdžios subjektas suskirsto patalpas/erdves/funkcinius blokus pagal reikšmingumo lygius į funkcinių sektorių reikšmingumo A,B,C ir D lygius (Specifikacijų punktas "Funkciniai sektoriai").
5. Lentelėje pateikti plotai yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į Darbus reguliuojančių teisės aktų bei Specifikacijų reikalavimų išpildymą.
6. Technologinėse patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, užtikrinanti šiose patalpose sumontuotos įrangos tinkamą darbo rėžimą. Parametrai parenkami vadovaujantis kompiuterinio tinklo įrangos gamintojų rekomendacijomis. Patalpų temperatūros nukrypimai turi būti automatiškai registruojami į Registravimo įrankį.
7. Lentelėje nurodytas technologinių patalpų dydis yra orientacinis, jis tikslinamas įvertinant planuojamus sumontuoti įrangos kiekius. Patalpos dydis turi leisti patogiai prieiti prie komutacinių spintų, vykdyti įrangos priežiūrą.
10. Techologoinės patalpos neturėtų būti įrengiamos po sanitariniais mazgais ir kitose vietose, kur yra aukšta užliejimo vandeniu rizika.
11. Matant būtinybę patikslinti sprendinius, Dalyvis gali įvesti savo lentelės papildymas eilutes.
12. * PS turi numatyti vienkartinį baldų įsigijimą ir garantinę priežiūrą 5 metų laikotarpiui
13 **PS turi numatyti įrangą/baldus, kurie privalomi (ar reikalingi) tinkamam statinių/patalpų funkcionavimui (naudojimui), vadovaujantis teisės aktais/normomis, Privataus subjekto sprndiniais ir pan., įskaitant jų tolesnę techninę per visą Sutarties laikotarpį

## 2. Pastatų sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 9 dokumentas "Tvoros ir kontrolės punktų (karinio miestelio) sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Statyba
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų konstrukcijoms (jeigu taikoma) | Kontrolės punktas |  |  |  | Sandėlis Nr. 2
|  |  | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą) |  | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Pastato konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Pamatai | Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.2. | Cokolio įrengimas | Dalyvis pateikia informaciją apie cokolio tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.3. | Laikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.4. | Nelaikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos
1.5. | Perdangos ant grunto | Dalyvis pateikia informaciją apie perdangos sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.6. | Perdangos tarp aukštų
1.7. | Stogas | Dalyvis pateikia informacija apie stogo konstrukciją, izoliacijos tipus ir sluoksnius bei apdailą. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemą, stogo apsauginius turėklus, praėjimo takus, apsaugines groteles, sniegą sulaikančias groteles, priešgaisrines kopėčias ir kt.
1.8. | Laikančiosios vidinės sienos | Kontrolės punkto patalpos turi būti išplanuotos taip, kad kuo mažiau susikirstų budėtojų ir lankytojų srautai. Prie pagrindinio įėjimo turi būti numatyta asmeninių daiktų patikros patalpa, kuri turės būti stebima iš budėtojų patalpos. Tarp šių patalpų turi būti įrengta stiklinė pertvara. Patekimas į kitas patalpa iš įėjimo turi būti ribojamas turniketu, šalia kurio dar papildomai turi būti įrengtos varstomos, ne mažiau kaip 2,1 m aukščio, rakinamos grotos. Lankytojų patalpoje būtina numatyti atskirą san. mazgą lankytojams. Dalyvis pateikia informaciją apie vidinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliaciją, apdailos sluoksnius ir kt.
1.9. | Nelaikančiosios vidinės sienos | Dalyvis pateikia informaciją apie vidinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliaciją, apdailos sluoksnius ir kt.
1.10. | Konstrukciniai elementai | Dalyvis pateikia informaciją apie laiptų, rampų, balkonų, lodžijų konstrukcijas, įskaitant dangas ir kt.
1.11. | Pertvaros | Dalyvis pateikia informaciją apie pertvarų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.12. | Grindų dangos ir apdaila | Dalyvis pateikia informaciją apie grindų tipą, konstrukcijas, apdailą. Išskiriamos pagrindinės patalpų grupės - koridoriai, holai, administracinės patalpos, tarnybinės patalpos, techninės pagalbinės patalpos ir kt.
1.13. | Sienų apdaila | Vidinių sienų apdaila gali būti minimali (pavyzdžiui, kur leidžia statybos norminė bazė, sienos gali būti netinkuojamos, o dažomos ar impregnuojamos), tačiau privalo atitikti patalpų naudojimo paskirtį. Statinių patalpose sienas galima impregnuoti bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Kur numatyta sienas dažyti, turi būti dažoma ekologiškais dažais. Sienos taip pat gali būti ar padengiamos kita kokybiška ir patalpų paskirtį atitinkančia danga. Sanitariniuose mazguose sienos turi būti klijuojamos akmens masės plytelėmis, kabinų sienos turi būti pakeltos nuo grindų ir surenkamos iš medienos drožlių plokščių (MDP) arba laminato plokštės (HPL), abiem atvejais su aliumininiu karkasu. Dalyvis pateikia aprašymus sienų konstrukcijos tipų, karkaso užpildų, apdailos ir kt.
1.14. | Lubų apdaila | Dalyvis pateikia informaciją apie lubų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.15. | Lauko durys, langai ir vitrinos | Lauko durys – šarvuotos su elektromagnetinėmis spynomis, vidaus durys – pilnavidurės. Dalyvis pateikia informaciją apie langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, mikroventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
1.16. | Stoglangiai | Dalyvis pateikia informaciją apie stoglangių, stogų liukų, įskaitant apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, ventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
1.17. | Vidaus durys ir vitrinos | Kontrolės punkto langai turi būti apsaugoti nuo patekimo į jas, langų matomumas turi būti ribotas iš išorės. Ant langų turi būti įregtos plieno grotos iš skersinių 45x6 mm plieninių juostų, tarp kurių didžiausias atstumas 400mm. Į jas kas 150 mm įstatyti ne plonesni kaip 16 mm skersmens plieniniai strypai. Angų grotų tvirtinimo strypai į sieną turi būti tvirtinami ne mažesniu kaip 200 mm gylio. Dalyvis pateikia informaciją apie vidaus patalpų langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus ir kitus įrengtus elementus.
1.18. | Apsauga nuo saulės | Dalyvis pateikia informaciją apie roletų, markizių ir žaliuzių, įskaitant pavaros mechanizmus ir kt.
1.19. | Specialūs įmontuoti elementai | Dalyvis pateikia informaciją apie grotų, turėklų, porankių, dekorą ir uždengimo elementus (šviesduobių uždengimą, kojų valymo groteles ir kt.).
1.20. | Kita
1.21. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
2. | Pastato vidaus inžinerinės sistemos
2.1. | Šildymo sistemos bei įrenginiai | Būtina įrengti šilumos sąnaudų apskaitą. Matavimo įrenginiai turi turėti nuolatinio nuskaitymo funkciją. Turi būti sudaryta galimybė pritaikyti šilumos instaliaciją Karinio dalinio objekto funkciniam atskyrimui, atsižvelgiant į galimybę normalizuoti temperatūrą skirtingose Karinio dalinio objekto ir jo patalpų grupėse pagal vietą ir laiką, taip pat atsižvelgiant į momentinį šilumos padidėjimą arba praradimą, atskirairai matuoti šilumos suvartojimą atskirtose objektuose bei sklandžiai keisti parametrus, užtikrinti nuolatinį prisitaikymą prie paklausos, taip pat ir skirtingu paros laiku. Vietos, kur bus įrengiamas grindinis šildymas, turi būti suplanuotos taip, kad vėliau netrukdytų baldų pritvirtinimui. Dalyvis pateikia aprašymą - šilumos tiekimas, šildymo sistema, šilumos gamyba. šildymo vamzdynai ir kt. Radiatoriai, grindinio šildymo, spindulinio šildymo sistemos ir kt. Apskaita.
2.2. | Vėdinimo sistemos ir įrenginiai | Numatyti patalpų vėdinimą. Dalyvis pateikia informaciją apie oro tiekimo ir nutraukimo įrenginius, su arba be oro apdorojimo funkcijos, ventiliacinę įrangą, techninių oro įrenginių vėdinimo sistemas, ortakius ir vamzdynus, ventiliacines angas ir groteles, vėsinimo sistemos, ortakiai ir vamzdynai.
2.3. | Vėsinimo (oro kondicionavimas) sistemos ir įrenginiai | Numatyti patalpų vėsinimą. Dalyvis pateikia informaciją apie parinktus vėsinimo (oro kondicionavimo ) sistemą ir įrenginius.
2.4. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Įvertinti ir numatyti vandens bei nuotekų pajungimą. Dalyvis pateikia informaciją apie vandens tiekimo vamzdynus, sanitarinius objektus, filtrų, geriamojo vandens tiekimą, apskaitas ir kt.
2.5. | Vandens apskaitos įrengimas | Dalyvis pateikia informaciją apie vandens apskaitą ir kt.
2.6. | Šalto vandens sistema | Dalyvis pateikia informaciją apie siūlomą šalkto vandens tiekimo sistemą.
2.7. | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie vandens tiekimo vamzdynus, sanitarinius objektus, filtrus, karšto vandens tiekimą, apskaitą ir kt.
2.9. | Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginiai
2.10. | Paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai ir kt.
2.11. | Sanitariniai prietaisai | Sanitarinė įranga turi būti estetiška, ilgaamžė, šiuolaikiška ir pritaikyta funkcinei zonai, kurioje ji yra įrengta, ir turi atitikti sanitarinius reikalavimus. Sanitarinė infrastruktūra turi būti su muilo dalytuvais, rankų džiovintuvais, popierinių rankšluosčių, tualetinio popieriaus dalytuvais, automatiškai įjungiamomis ir išjungiamomis šviesomis. Dalyvis pateikia informaciją apie sanitariniai prietaisai, įrenginiai ir sistemos.
2.13. | Kita įranga | Dalyvis pateikia informaciją apie kita įrangą, nevertintą prie išvardintų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų.
2.14. | Elektros sistemos ir įrenginiai | Dirbtinis apšvietimas turi būti suderintas su stebėjimo įrangos erdvėmis, išdėstytas taip, kad neakintų vaizdo stebėjimo kamerų. Privatus partneris turi stengtis sumažinti naudojamų apšvietimo šaltinių modelių skaičių. Visa įranga turi būti pasiekiama, kad ją būtų galima išvalyti ir prižiūrėti, ypač aukštai esančiose vietose. Lauko apšvietimas turi būti valdomas iš patalpos. Pagalbinių patalpų apšvietimas turi būti paskirstytas pagal Funkcines zonas, bet su renginio funkcija susijusių zonų apšvietimas turi būti centralizuotas ir valdomas iš tam skirtos patalpos. Pastatų patalpose visi įrengti valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Dalyvis pateikia informaciją apie aukštosios ir/ar vidutinės įtampos paskirstymo įrenginiai. Elektros energijos generatoriai, įskaitant aušinimo, išmetamųjų dujų ir kuro tiekimo sistemas, centrinę akumuliatorių ir nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo įrangą, fotogalvanines sistemas. Kabeliai, laidai, antriniai skirstytuvai, tiesimo sistemos, instaliaciniai prietaisai. Stacionarūs šviestuvai, įskaitant elektros lempas. Žaibosauga, žaibolaidžių ir įžeminimo sistemos. Elektros energijos apskaita.
2.15. | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Turi būti įrengtas autonominis sistemos maitinimas, kad, dingus elektros tinklo maitinimui, sistema galėtų veikti ne mažiau kaip 8 (aštuonias) valandas. Saugomos zonos, pažeidimo aptikimo techninės priemonės.
2.16. | Judėjimo įeigos kontrolės sistemos ir įrenginiai | Lauke montuojami kortelių skaitytuvai, turi būti mechaniškai tvirti, atsparūs atmosferiniam poveikiui. Esant avariniam atvejui (dingus elektrai), judėjimo kontrolės valdomos durys turi turėti galimybę būti atrakinamos raktu. Dalyvis pateikia informaciją apie elektromagnetines ar mechanines spynas. Kompiuterizuotą judėjimo valdymo ir kontrolės sistemą.
2.17. | Pagalbos iškvietimo sistemos ir įrengimas
2.18. | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo, saugojimo ir atvaizdavimo priemones.
2.19. | Kompiuterių ir telefonų tinklai | 1. Projektuojant telekomunikacijų ir kompiuterių tinklus bei įrengiant patalpas pagrindinei įrangai, KSTT ITT prie KAM turi būti pateikti įrangos patalpų brėžiniai, ryšių kabelių, tinklų, perjungimo blokų, darbo vietų, įrangos elektros maitinimo ir įžeminimo tinklų schemos elektroniniu formatu; 2. Projektuojant ir statant statinius bei įrengiant juose KATT įrangą, be kitų pareigūnų, privalo dalyvauti atstovai iš KSTT ITT prie KAM; 3. Kabeliniai duomenų, kalbos, teksto ir vaizdo perdavimo tinklai arba struktūrinė kabelinė sistema turi būti universali, skirta ilgam naudojimui be perdarymų, turi būti suprojektuota su pertekliumi; 4. Tiesimo sistemos turi būti įrengiamos atsižvelgiant į aplinkos poveikį kabelių tvirtinimo konstrukcijoms; 5. Dalyvis savo nuožiūra pasirenka ryšių tiekėją, kuris būtų reikalingas PS reikmėms ir/ar kabelinės TV paslaugos teikimui; 6. VS organizuoja KAS duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimą. Dalyvis pateikia informaciją apie ryšių tinklo paskirtis, komutacinių spintų vietos pastate, tinklo komutatoriai, priedai ir kita įranga.
2.20. | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | 1. Turi būti įdiegta uždara (vietinė) pastatų valdymo sistema, leidžianti tiek stebėti, tiek kontroliuoti pagrindinius inžinerinių sistemų parametrus. 2. Turi būti įdiegta apskaitos duomenų analizės bei apdorojimo programinė įranga, skirta vandens, šilumos, elektros energijos ir kitų skaitiklių duomenų apdorojimui, ataskaitų formavimui, duomenų analizei, būsimo poreikio prognozavimui. 3. Įrengtos sistemos pagalba turi būti galimybė stebėti, fiksuoti ne mažiau 5-ių tipinių patalpų (erdvių) pagrindinius mikroklimato parametrus. 4. Skaitiklių rodmenys turi būti perduodami automatiniu būdu. 5. Turi būti užtikrintas siunčiamų telemetrinių duomenų kopijų saugojimas. Dalyvis pateikia informaciją apie automatizuotas sistemas, valdymo ir kontrolės įrenginius, programavimo įrenginius, sensorius ir aktyvatorius, ryšių susikirtimo stoteles, programinę automatizuotų stočių įrangą.
2.21. | Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Netaikoma.
2.22. | Priešgaisrinių, gaisro aptikimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas.
2.23. | Gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | 1. Priešgaisrinė vandens tiekimo sistema turi atitikti galiojančius standartus. 2. Privatus partneris turi suprojektuoti pakankamą kiekį išorinių priešgaisrinių priemonių, atsižvelgdamas į vandens tiekimo sistemos pokyčius ir priešgaisrinės saugos standartus. 3. Privatus partneris, atsižvelgdamas į konkrečiame Karinio dalinio Objekte esančių Naudotojų skaičių, užtikrintų atitinkamas evakuacijos sąlygas, kurioje numatyta, kad jie galėtų greitai ir saugiai palikti pavojingą zoną arba teritoriją, kurioje kilo gaisras, taip pat turi būti užtikrinta atitinkama konstrukcija, matmenys ir kitos techninės priešgaisrinės saugos priemonės. Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro gesinimo sistemas ir įrenginius.
2.24. | Dujotiekio sistema ir įrenginiai
2.25. | Specifinio naudojimo įrenginiai, kita technologiniai įranginiai ir sistemos
2.26. | Pastate sumontuojamos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo sistemos ir įrenginiai. Sistemos ir įrenga, sumontuojama teritorijoje čia nevertinama, tokia informacija pateikiama darbalapyje "Teritorija" pries klypo lauko inžinerinių tinklų ir sistemų. | Dalyvis pateikia sistemų ir įrenginių aprašymą ir techninius parametrus, siūlomos sumontuoti įrangos duomenis (vieta pastate, kokie galingumai, charakteristikos ir t.t.)
2.27. | Kita įranga
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.

## 3. Statinių sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 9 dokumentas "Tvoros ir kontrolės punktų (karinio miestelio) sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 3 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Statyba
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Tvora
|  |  | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Pastato konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Tvora | Karinio dalinio teritorija turi būti aptverta tvora iš metalinio tinklo ar segmentų, žalia spalva RAL 6005.Išorinės tvoros stulpai turi būti pagaminti iš plieninių profilių (pvz., 60x60 mm vamzdžių), kurie turi būti išdėstyti kas 3 m, sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm, stulpų viršuje turi būti įrengta ,,V" formos konstrukcijos dalis, nukreipta į išorę ir vidų 45 laips. kampu, ilgis - 400 mm, su trimis eilėmis spygliuotos cinkuotos vielos (abiejose pusėse), laikančiomis spiralinės ritės (concertina). Spiralinė ritė yra iš nerūdijančio plieno, 450 mm diametro pjaunančios vielos; vielos tinklo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2500 mm (su visa viršutine konstrukcija), o tinklo akučių dydis turi būti – 50x50 mm, tinklo vielos storis ne mažesnis – 4 mm, viela cinkuota, dengta plastiku. Tvora turi būti įrengta taip, kad jos nebūtų galima išmontuoti standartiniais raktais atsukant varžtus ar kitaip nuimant tvirtinimus. Išilgai vielos tinklo tvoros viršuje, centre ir apačioje turi būti įrengtos įtempimo vielos. Apačioje vielos tinklo segmentai turi būti pritvirtinti prie žemės ne trumpesniais kaip 1 m ilgio plieno smaigčiais ir ne didesniu kaip 1 m atstumu. Tvoros apačioje tarpas tarp tvoros elementų ir žemės paviršiaus neturi viršyti 50 mm. Iš išorinės tvoros pusės 5 m atstumu neturi būti medžių, krūmų ir kitų augalų aukštesnių kaip 30 cm, vidinėje teritorijoje neturi būti medžių, krūmų ir kitų augalų aukštesnių kaip 30 cm.
1.2. | Draudžiamojo ženklo pavyzdys | Ant išorės tvoros ne rečiau kas 70 m numatyti 300x300 mm dydžio lenteles su užrašu: KARINĖ TERITORIJA, ĮEITI (ĮVAŽIUOTI), FILMUOTI IR FOTOGRAFUOTI DRAUDŽIAMA.
1.3. |  | Turi būti pakloti lauko ryšių trasos (1 Ø 100 mm) ties visu teritorijos išorinės / vidinės tvoros perimetru su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, galimas lauko ryšių trasos pvz. žemiau), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m., trasą nuvedant iki kontrolės punkto. Tikslias trasos vietas, jos ilgį ir įvadus į pastatus Privatus subjektas turės derinti su Valdžios subjekto Informacinių technologijų tarnyba (toliau – ITT) Tvoros ir Kontrolės punkto projekto rengimo metu. Turės būti įrengtas elektroninių apsaugos sistemų tinkamam funkcionavimui reikalingą apšvietimas. Turi būti įrengta viso tvoros perimetro ir vartų (vartelių) apšvietimo sistema (ne mažiau kaip30 EmLx), numatyti ir įrengti reikiamo kieko, aukščio apšvietimo stulpai su galimybe jų vidumi pratiesti kabelius. Apšvietimo valdymas fotoelementu ir rankiniu būdu iš PP / RB budėtojų patalpų. Apšvietimo vietas, stulpų konstrukciją, jų aukštį derinti su ITT prie KAM. Priklausomai nuo Privataus subjekto siūlomų sprendinių, esant būtinumui tvora turės užstoti vaizdą ir sumažinti triukšmą šalia esančiuose pastatuose gyvenantiems žmonėms. Pagal tvoros perimetrą turi būti įrengtas asfaltuotas kietos dangos patruliavimo kelias (ne mažiau 4 m 2,5 pločio), kuris taip pat turi būti pritaikytas kariams bėgioti ir siekiant išnaudoti efektyviai teritoriją gali sutapti su bendrosiomis kietomis dangomis.
1.4. | Ryšių šulinio schemos pvz.
1.5. | Vartai ir varteliai | Pagrindiniai įvažiavimo vartai projektuojami su užpildu iš metalinio tinklo ar segmento, t.y susideda iš metalinio rėmo ir vielos tinklo. Jų aukštis ir spalva tokia pati kaip ir tvoros. Ant vartų viršaus montuojama ,,V'' formos konstrukcija analogiška tvoros konstrukcijai.Užrakinamus, stumdomus pagrindinius vartus, kurie turi būti ne siauresni kaip 4 m., automatizuotai atidaromi su valdymu iš kontrolės punkto budėtojo patalpos. Automatinė vartų valdymo dalis, montuojama ant vartų, turi būti vidinėje teritorijos pusėje. Dingus elektros energijai, turi būti galimybė atidaryti vartus rankiniu būdu. Numatyti vartų prieigų apšvietimą. Apšvietimo valdymas fotoelementu ir rankiniu būdu iš Kontrolės punkto budėtojo patalpos. Vartų vidinėje pusėje įrengiama 4 m ilgio užkarda, pakeliama/nuleidžiama elektrine pavara, valdoma nuotolinio valdymo pulteliu.
Kitų įvažiavimų (atsarginiai) vartai turi būti dvivėriai, stumdomi, ne siauresni kaip 4 m, atrakinami užraktų ir atidaromi rankiniu būdu, lengvų cinkuotų konstrukcijų, tokio pat aukščio, iš panašių medžiagų bei spalvinio tono, kaip įrengiama tvora, ant viršaus turi būti numatyta V formos konstrukcijos dalis. Uždarius vartus, tarpas tarp vartų apačios ir kelio turi neviršyti 50 mm. Vartų rakinimą numatyti iš teritorijos vidinės pusės. Galimos vartų konstrukcijos žemiau pav.
Turi būti įrengti pėsčiųjų praėjimo vartelius, kurie turi būti ne siauresni kaip 1 m. Varteliai įrengiami iš analogiškų medžiagų kaip pagrindiniai vartai, vartelių valdymą (apšvietimą) numatyti kaip vartų ir Galimos vartelių konstrukcijos žemiau pav..
Prie pagrindinių ir atsarginių vartų turi būti numatytos telefonspynės, nukreipiančios signalus į Kontrolės praleidimo punkto budėtojo patalpą.
Vartai turi būti rakinami užraktais, kurių cilindrinių šerdžių testavimas atliktas pagal 1303 standartą, plokštelinių užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą ir jie atitinka 4 saugumo klasės reikalavimus; kabamųjų spynų testavimas atliktas pagal 12320 standartą ir jos atitinka 3 lygio reikalavimus. Įeigai į teritoriją kontroliuoti turi būti naudojami tik viso aukščio turniketai.
1.10. | Pagrindinių / atsarginių vartų/vartelių galimos konstrukcijos
1.5. | Pagrindinių / atsarginių vartų/vartelių galimos konstrukcijos montavimo pvz.
1.6. | Kelio užtvaras | Turi būti įrengtas ne mažiau nei 5 m, automatiškai bei mechaniškai valdomas kelio užtvaras, kuris įrenginėjamas už pagrindinių kelio užtvaro. Kelio užtvaras pakeliamas - nuleidžiamas elektrine pavara ir (dingus elektrai) rankiniu būdu. Kelio užtvaras papildomai turi būti valdomas iš Kontrolės punkto budėtojo patalpos. Rekomenduojamo kelio užtvaro schemos pvz. žemiau
1.7. | Tvora (vidinė) teritorijos viduje | Tvoros stulpai turi būti pagaminti iš plieninių profilių (pvz., 50x50 mm vamzdžių), kurie turi būti išdėstyti kas 3 m be ,,V" formos konstrukcijos dalies. Vielos tinklo ar segmento aukštis nuo žemės paviršiaus yra ne mažesnis kaip 1700 mm. Tinklo akučių dydis turi būti – 50x50 mm, tinklo vielos storis ne mažesnis – 2 mm, viela cinkuota, dengta plastiku. Išilgai vielos tinklo tvoros viršuje, centre ir apačioje turi būti įrengtos įtempimo vielos. Apačioje vielos tinklo segmentai turi būti pritvirtinti prie žemės ne trumpesniais kaip 1 m ilgio plieno smaigčiais ir ne didesniu kaip 1 m atstumu. Tvoros apačioje tarpas tarp tvoros elementų ir žemės paviršiaus neturi viršyti 50 mm. Ant tvoros ne rečiau kas 10 m numatyti 300x300 mm dydžio lenteles su užrašu: KARINĖ TERITORIJA, ĮEITI (ĮVAŽIUOTI), FILMUOTI IR FOTOGRAFUOTI DRAUDŽIAMA.
2. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.