2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 30 dokumentas. Ryšio sistemų  įrengimo techninė specifikacija

Kompiuterių tinklai

Projektuojami ir įrengiami vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais ir reglamentais bei LR KA ministro patvirtintomis tvarkomis.

Valdžios subjekto tinklai ir jiems įrengti skirtos patalpos negali būti panaudojami “techninių” tinklų (įgarsinimas, priešgaisrinė sauga, ŠVOK ir pan.) įrengimui.

Karinio vieneto teritorijoje esanti Verslo subjekto kompiuterių tinklų infrastruktūra turės veikti lokaliai. Visi IS sprendimai turės būti realizuoti on premises formatu.

Poreikis turėti nuotolinę prieigą ir tai užtikrinantys techniniai sprendimai bus derinami projektavimo metu.

Kabelių kanalams ir magistralėms numatyti ne mažiau kaip 50% rezervą.

Kompiuterių tinklui reikia naudoti aštuonių varinių laidų šeštos kategorijos vytos poros kabelius. Rozetės, kabelių komutavimo blokai (angl. patch panel), perjungimo laidai (angl. patch cable) taip pat privalo atitikti šeštos kategorijos standarto reikalavimus.

Ryšio ir elektros kištukai įrengiami komutacinėse dėžutėse grindyse prie kiekvienos kompiuterizuotos darbo vietos arba kištukinius lizdus projektuoti visos patalpos perimetru (vieta tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

Darbo vietos sunumeruotos ir pažymėtos kabelių paskirstymo skydeliuose, pateikti instaliaciniai brėžiniai ir numeracijos schemos.

Atlikti kabelių atitikties CAT6 kategorijai testai, užsakovui pateikti matavimų rezultatų protokolas.

Tinklas 1. Pastatuose, jei jie turi daugiau nei vieną aukštą, komutacinės (skirstomosios) patalpos įrengiamos kiekviename aukšte. Prie pirmojo aukšto skirstomasios patalpos optiniu kabeliu jungiamos kitų pastato aukštų skirstomosios patalpos jei tokios yra. Kiekvieno pastato pirmojo aukšto skirstomoji patalpa žvaigždės principu optikos pagalba jungiama su štabo pirmojo aukšto skirstomąja patalpa. Prie štabo skirstomosios patalpos žvaigždės principu optikos pagalba jungiama KPP aparatinė, Serverinė 1 ir Serverinė 2. Sujungimams naudojami vienmodžiai šviesolaidinių skaidulų (ne mažiau 12, OM3 tipo) skaidulų kabeliai. Abiejuose šviesolaidinių skaidulų kabelio galuose turės būti įrengtos optinės komutacinės panelės (su SC antgaliais).

Tinklas 2. Kabeliai įrengiami plastikiniuose loviuose, kurie yra tvirtinami prie sienų ir gali būti bet kurio momentu atidaryti ir patikrinti. Tame pačiame lovyje gali būti sumontuoti ir elektros tiekimo kabeliai, kai plastikinis lovys yra perskirtas vidine pertvara.

Komutacinės patalpos

Komutacinė patalpa/-os (ryšių paskirstymo punktas/aparatinė) – bendras vienos patalpos plotas, ne mažiau 6 m2. Jeigu patalpoje yra langų, ant jų turi būti įrengiamos grotos arba apsauginės žaliuzės, valdomos iš patalpos. Langų stiklai turi būti matiniai. Grindų dangos paviršius turi būti antistatinis. Patalpoje esančiai įrangai maitinti iš atskiro elektros skirstomosios spintos įvado turi būti įrengtas atskiras maitinimo skydelis 220 V, 50 Hz, 25 A. Patalpa turi būti vėdinama ir kondicionuojama, palaikomas temperatūros režimas – nuo 20o iki 25o C, santykinė oro drėgmė – 40–70%.

Komutacinėse patalpose projektuoti 19“ komutacinę spintą – 1 vnt. Spintos dydis:

- ne mažesnė kaip 42U;

- spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm;

- spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

- statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg;

- spinta privalo būti išardoma;

- tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

- rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

- nuimamos šoninės sienelės;

- priekinės durys - perforuotos;

- su sumontuotu dugnu;

- su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

- su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

- privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

- privalo būti gnybtinė jžeminimo kaladėlė;

- privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

- įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

- su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);

- komplektuojama su 3 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.

- reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais (pagal bendrą komutavimo panelių lizdų skaičių).

Spintoje suprojektuoti 48 portų (portų skaičius gali kisti priklausomai nuo pastate/aukšte turimų darbo vietų ir kitai org. įrangai numatytų lizdų skaičiaus, paliekant 20% rezervą) komutatorių/s su VoIP (PoE) funkcionalumu ir nepertraukiamo maitinimo šaltinį su valdymu (per ethernet tinklą TCP/IP, https, snmp protokolais). Įrangos technines specifikacijas derinti su užsakovu.

Serverinė patalpa

Tinklas 1

Bendras vienos patalpos plotas, ne mažiau 14 m2. Jeigu patalpoje yra langų, ant jų turi būti įrengiamos grotos arba apsauginės žaliuzės, valdomos iš patalpos. Langų stiklai turi būti matiniai. Grindų dangos paviršius turi būti antistatinis. Patalpoje esančiai įrangai maitinti iš atskiro elektros skirstomosios spintos įvado turi būti įrengtas atskiras maitinimo skydelis 220 V, 50 Hz, 25 A. Patalpa turi būti vėdinama ir kondicionuojama, palaikomas temperatūros režimas – nuo 20o iki 25o C, santykinė oro drėgmė – 40–70%.

Patalpose projektuoti 19“ komutacinę spintą – 1 vnt. (parametrai aukščiau) ir dvi serverines spintas:

- spintos dydis - ne mažesnė kaip 42U;

- spintos gylis - ne mažiau kaip 1200 mm;

- spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

- statinė rėmo apkrova-ne mažiau kaip 900 kg;

- spinta privalo būti išardoma;

- tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

- rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

- nuimamos šoninės sienelės; priekinės ir galinės durys - perforuotos (durų perforuotas plotas ne mažesnis kaip 65 %);

- su sumontuotu dugnu;

- su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

- su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

- privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

- privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė;

- privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

- įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

- su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdų CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A;

- reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais pagal lizdų skaičių.

- komplektuojama su įmontuotu 1 LCD monitoriumi (VGA jungtis), pele ir klaviatūra (USB jungtys);

- komplektuojama su konsolių komutatoriumi, turinčiu ne mažiau kaip 8 vnt. prievadų (USB ir VGA jungtys);

- komplektuojama su 5 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.

Spintoje suprojektuoti 48 portų (portų skaičius gali kisti priklausomai nuo pajungiamų taškų skaičiaus, paliekant 20% rezervą) maršrutizatorių (esant poreikiui ir komutatorių), nepertraukiamo maitinimo šaltinį su valdymu (per ethernet tinklą TCP/IP, https, snmp protokolais). Techninį sprendimą ir įrangos technines specifikacijas derinti su užsakovu.

Tinklas 2

Bendras vienos patalpos plotas, ne mažiau 14 m2. Jeigu patalpoje yra langų, ant jų turi būti įrengiamos grotos arba apsauginės žaliuzės, valdomos iš patalpos. Langų stiklai turi būti matiniai. Grindų dangos paviršius turi būti antistatinis. Patalpoje esančiai įrangai maitinti iš atskiro elektros skirstomosios spintos įvado su filtru (kuris turi užtikrinti ne blogesnį nei 60 dB slopinimą dažnių juostoje nuo 100 kHz iki 1 GHz) turi būti įrengtas atskiras maitinimo skydelis 220 V, 50 Hz, 25 A. Patalpa turi būti vėdinama ir kondicionuojama, palaikomas temperatūros režimas – nuo 20o iki 25o C, santykinė oro drėgmė – 40–70%. Ant sienos projektuojamas optinių kabelių paskirstymo skydelis, kuriame sujungiamos optinės ryšio linijos iš patalpų, kuriose įrengtos T2 darbo vietos ir paduodama optinė linija iš T1 serverinės. Į patalpa atvedama atskira įžeminimo linija, kuri naudojama T2 serverinės ir darbo vietų įžeminimui

Darbo vietų įrengimas

Tinklas 1

Vienai kompiuterizuotai darbo vietai projektuoti:

- duomenų perdavimo tinklo lizdai RJ45 LAN – ne mažiau 3 vnt.;

- elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu – 3 vnt., užmaitinti iš atskiro kompiuteriams maitinti elektros tinklo;

- elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdas su įžeminimu – 1 vnt., iš bendro elektros maitinimo tinklo.

Darbo vietų pasyvinė dalis - rozetės įdiegtos ir sukomutuotos su pastato tame pačiame aukšte komutacinėje patalpoje esančia komutacine spinta. Sujungimui naudojamas KAT6 kabelis.

Visi sukomutuoti taškai sužymėti.

Tinklas 2

Darbo vietos pasyvinė optinio tinklo dalis – kištukiniai lizdai (SC/SC Duplex) – 3 vnt., sujungti daugiamodžiais optiniais kabeliais (MM50/125 OM3) su Serverinėje 2 esančiu paskirstymo skydeliu. Įrangai maitinti iš atskiro elektros skirstomosios spintos įvado, skirto tik kompiuteriams maitinti su filtru (kuris turi užtikrinti ne blogesnį nei 60 dB slopinimą dažnių juostoje nuo 100 kHz iki 1 GHz), turi būti įrengti elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu iš T2 serverinės – 3 vnt.