2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 31 dokumentas. Elektroninių apsaugos sistemų techninė specifikacija

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Elektroninės apsaugos sistemos (toliau – EAS) | EAS sudaro Apsauginė įsilaužimo, užpuolimo signalizacija, įeigos kontrolės sistema ir uždaroji vaizdo stebėjimo sistema | Visa objekto EAS turi būti sujungta į uždarą vietinį saugų tinklą (belaidžiai įrenginių sujungimai ir sujungimai su kitais išorės bei vidaus tinklais negalimi). Turi būti numatytos ne mažiau kaip dvi atskiros kontrolės ir reagavimo į EAS signalus nuotolinės darbo vietos (saugos postai / budėtojų patalpos) bei viena nuotolinė EAS administravimo darbo vieta objekto saugos pareigūnui. Visa EAS tinklo ir darbo vietų kompiuterinė įranga turi atitikti EAS programinės įrangos gamintojų keliamiems reikalavimams. EAS projektavimas ir įrengimas turi būti atliekamas atsižvelgiant ir vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 820 patvirtintu Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašu, bei 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-930 „Dėl Karinių objektų apsaugos vadovo patvirtinimo“ patvirtintu Karinių objektų apsaugos vadovu. |
| --- | --- | --- |
| EAS bendra | Bendri reikalavimai | Visa EAS įranga turi būti apsaugota nuo bet kokios trukmės ir dydžio viršįtampių, perkrovų ir trikdžių naudojant patikimą įrangos įžeminimą ir žaibo iškroviklius. Visi EAS signaliniai kabeliai turi būti klojami paslėptu būdu (uždaruose loviuose, kabelių kanaluose ir pan.), kanaluose negali būti jokių sujungimų, visi pakloti kabeliai turi būti sužymėti, žymoje turi būti kabelio numeris ir informacija iš kur į kur jis eina. Visi EAS signaliniai kabeliai turi būti variniai, lankstūs ekranuoti (išskyrus tuos atvejus, kai įrangos techninėje dokumentacijoje nurodoma, kad įranga turi būti jungiama neekranuotu kabeliu). Visos EAS komutacinės spintos turi būti rakinamos ir apsaugotos įsilaužimo signalizacija nuo netesėto atidarymo. Apsauginės įsilaužimo, užpuolimo signalizacijos ir įeigos kontrolės programinė įranga turi būti ne prastesnių parametrų kaip ,,Inner range – Integriti Corporate“ ar lygiavertė. Signalizacijos saugomos visų tipų patalpos turi būti suskirstytos į atskiras sritis, sričiai turi priklausyti visi saugomi ruožai. EAS įrangos elektros maitinimui turi būti įrengti atskiri elektros maitinimo skydeliai, kurie turi būti montuojami EAS patalpų viduje, galia parenkama atsižvelgiant į montuojamos EAS įrangos parametrus. Visa EAS įranga (įskaitant kabelius) turi būti pritaikyta darbui tose aplinkos sąlygose, kuriose ji bus eksploatuojama (sumontuota). |
|  | Apsauginė įsilaužimo signalizacija | Skirta patalpų apsaugai nuo nesankcionuoto patekimo ir įsilaužimo į jas. Ši signalizacija turi informuoti objekto atsakingą už apsaugą personalą (saugos postą / budėtojo patalpą) apie įsilaužimą ar užpuolimą ir turi turėti aliarmo signalą (vidaus ir išorės sirenas). Visi signalizacijos valdymo (zonų išplėtimo) blokai turi būti montuojami signalizacijos saugomose patalpose, metalinėse dėžėse, apsaugotose nuo sabotažo (nesankcionuotai jas atidarant ir (ar) nuplėšiant nuo sienos) ir turi turėti rezervinius maitinimo šaltinius (akumuliatorius), kurie nutraukus elektros tiekimą užtikrintų signalizacijos (valdymo (zonų išplėtimo) blokų) veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginės įsilaužimo signalizacijos visų įrenginių testavimas turi būti atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 50131-1 ir užtikrinantis ne mažesnės kaip 3 saugumo klasės (EN50131-1 GR3) sistemos veikimo sąlygas. |
|  | Užpuolimo signalizacija | Skirta formuoti pavojaus signalą įvykus asmens užpuolimui patalpoje, signalas turi būti vietinis (sirena) ir perduodamas į saugos postą ir budėtojo patalpą. Įrengiami fiksuoto veikimo (užsifiksuoja aktyvavus ir fiksavimas atstatomas rakteliu) pavojaus signalo mygtukai. |
|  | Įeigos kontrolės sistema | Apribojanti patekimą į objektą ir atskiras jo dalis (patalpas), identifikuoja įeinančius ir išeinančius asmenis, bei registruoja įėjimo/išėjimo laiką. Sistema turi būti integruota su apsaugine įsilaužimo ir užpuolimo sistema. Visi įeigos kontrolės valdymo blokai turi būti montuojami signalizacijos saugomose patalpose, metalinėse dėžėse, apsaugotose nuo sabotažo (nesankcionuotai jas atidarant ir (ar) nuplėšiant nuo sienos) ir turi turėti rezervinius maitinimo šaltinius (akumuliatorius), kurie nutraukus elektros tiekimą užtikrintų įeigos kontrolės veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvai turi palaikyti OSDP (arba lygiaverčiu) protokolu veikiančią sąsają. Skaitytuvai turi veikti su ne žemesnio kaip MIFARE DESFire EV2 standarto kortelėmis. Skaitytuvų darbinis nuskaitymo dažnis turi būti 13,56 MHz personalo patekimui į patalpas ir UHF (865-868 MHz) transporto priemonių fiksavimui. Įeigos kontrolės sistemos kortelės turi veikti abiem nurodytais dažniais. Objekto saugos pareigūno EAS administravimo darbo vietoje, turi būti įrengta įeigos kontrolės kortelių administravimo (įvedimo (pririšimo) į sistemą) galimybė ir kortelių atvaizdų spausdintuvas su visa reikiama programine įranga. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 500 vnt. įeigos kontrolės kortelių kurios turi būti suvestos į sistemą. |
|  | Uždaroji vaizdo stebėjimo sistema | Skirta stebėti saugomus objektus (patalpas) ir įrašinėti (archyvuoti) stebimą vaizdą (24/7). Vaizdo stebėjimo sistemos turi turėti vaizdo analizės funkcijas (ne mažiau kaip keturis skirtingus nustatymus) kurių pagalba turi automatiškai formuoti signalus, kai į stebimą teritoriją patenka pažeidėjas ir vaizdas turi būti perduodamas objekto atsakingam už apsaugą personalui - saugos postą ir budėtojo patalpą. Sistemą turi sudaryti skaitmeninis vaizdo įrašymo / archyvavimo įrenginys, stacionarios ir valdomos skaitmeninės IP vaizdo kameros, kurios turi fiksuoti spalvotą vaizdą ir turi būti su infraraudonų spindulių pašvietimu. Vaizdo kameros pastatų viduje, fiksuojančios išėjimus / įėjimus, turi būti suderintos taip, kad būtų lengva identifikuoti į vaizdo kameros stebėjimo lauką patekusius asmenis. Saugos postuose ir budėtojo patalpoje vaizdo monitorių skaičius turi būti parinktas atsižvelgiant į kamerų ir stebimų objektų skaičių. Vaizdo įrašai turi būti saugomi ne mažiau kaip 30 parų, ir esant reikalui turi būti galimybė iš archyvo perkelti į papildomą atminties įrenginį. Vaizdo stebėjimo sistemos turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį (UPS) kuris užtikrintų visos vaizdo stebėjimo sistemos darbą ne mažiau kaip 1 val. dingus elektros tiekimui. Visi nepertraukiamos srovės šaltiniai (UPS) turi būti jungiami rezervavimo schema (angl. bypass) panaudojant atitinkamo gamintojo (kaip ir nepertraukiamos srovės šaltinis) numatytą įrangą. Vaizdo stebėjimo sistema, turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 62676 (saugumo klasė parenkama projektinių pasiūlymų derinimo metu) ir CE (EU) atitikties bei ženklinimo reikalavimus |
|  | EAS programinės dalies reikalavimai | Visų sistemų konfigūravimas ir programavimas, turi būti derinamas su Valdžios subjekto atstovais (KAM). |
| Teritorijos EAS | Įeigos kontrolės sistema | Kontroliuojamas asmenų įėjimas ir išėjimas (įvažiavimas ir išvažiavimas transporto priemonėmis) į / iš teritoriją (-jos) kortelių skaitytuvais ir įvykio laikas turi būti registruojamas sistemoje. |
|  | Vaizdo stebėjimas | IP vaizdo kameromis stebimas visos patekimo į teritoriją vietos bei visas teritorijos perimetras ir išorinės prieigos prie teritorijos tvoros. Perimetro IP vaizdo kameros montuojamos ne didesniu atstumu kaip 50 m viena nuo kitos ir sureguliuotos taip, kad stebėtų viena kitą, bei teritorijos kampuose ant įrengiamų stacionarių (su pamatu) ažūrinių konstrukcijų (apie 12 m) turi būti įrengtos valdomos IP vaizdo kameros (su vaizdo priartinimo galimybėmis). Papildomai teritorijos viduje turi būti įrengtos ne mažiau kaip trys valdomos IP vaizdo kameros (su vaizdo priartinimo galimybėmis), kuriomis būtų galima stebėti visą vidinę teritoriją ir joje esančius objektus (tikslios įrengimo vietos ir skaičius derinamos projektinių pasiūlymų metu). Pastatų stebėjimui skirtos vaizdo kameros montuojamos taip, kad būtų stebimos prieigos prie pasatų ir stebėtų viena kitą. |
| Patalpų EAS | 1 tipo patalpa (koridoriai, sandėliavimo ir techninės patalpos) | Įsilaužimo signalizacija. Patalpa signalizacijos saugoma dviem ruožas: pirmas ruožas - visos patalpos durų, langų varstomos dalys turi būti blokuojamos magnetiniais kontaktais (EN50131-1 GR3) su pažeidimo (antisabotažine) grandine. Patalpos langai nuo dūžio turi būti blokuojami stiklo dūžio jutikliais. Patalpos durų, langų magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai turi būti jungiami į atskirus spindulius. Antras ruožas – Patalpos tūris turi būti blokuojamas pasyviųjų infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutikliais (EN50131-1 GR3), patalpose kuriuose galimi staigūs temperatūros svyravimai turi būti montuojami dvigubos technologijos pasyviųjų infraraudonųjų spindulių ir mikrobangų (PIR+MW) judesio jutikliai. Judesio jutiklių kiekis patalpoje turi būti parenkamas toks, kad neliktų neapsaugotų vietų (,,aklųjų zonų“). Kiekvienas judesio jutiklis turi būti jungiamas į atskirą spindulį. Visi spinduliai turi būti jungiami į dvigubo balanso zonas – atskirai fiksuojami pažeidimo ir sabotažo suveikimai. Vaizdo stebėjimas – pagal poreikį (galimas bendras prieigų prie pastato ir įėjimo į pastatą stebėjimas). Įeigos kontrolės sistema – pagal poreikį (galima bendra įėjimo / išėjimo (į / iš) pastatą kontrolė). 1 – 2 tipo patalpų signalizacijos įjungimo ir išjungimo klaviatūra turi būti įrengta koridoriuje (kiekviename aukšte) ar laiptinėje, visoms aukšto patalpų signalizacijai valdyti (išskyrus 3, 4 ir 5 tipo patalpų), signalizacijos įjungimo galimybė turi būti numatoma ir iš saugos posto (budėtojų patalpos). |
|  | 2 tipo patalpa (darbo kabinetų) | Įsilaužimo signalizacija. Patalpa signalizacijos saugoma dviem ruožas: pirmas ruožas - visos patalpos durų, langų varstomos dalys turi būti blokuojamos magnetiniais kontaktais (EN50131-1 GR3) su pažeidimo (antisabotažine) grandine. Patalpos langai nuo dūžio turi būti blokuojami stiklo dūžio jutikliais. Patalpos durų, langų magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai turi būti jungiami į atskirus spindulius. Antras ruožas – Patalpos tūris turi būti blokuojamas pasyviųjų infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutikliais (EN50131-1 GR3), kuriuose įdiegta uždengimo (sabotažo) aptikimo funkcija (bet kokiu bandymu uždengti jutiklį (sabotažo atveju) turi pasigirsti garsinis signalas). Judesio jutiklių kiekis patalpoje turi būti parenkamas toks, kad neliktų neapsaugotų vietų (,,aklųjų zonų“). Kiekvienas judesio jutiklis turi būti jungiamas į atskirą spindulį. Visi spinduliai turi būti jungiami į dvigubo balanso zonas – atskirai fiksuojami pažeidimo ir sabotažo suveikimai. Vaizdo stebėjimas – pagal poreikį (galimas bendras prieigų prie pastato ir įėjimo į pastatą stebėjimas). Įeigos kontrolės sistema – pagal poreikį (galima bendra įėjimo / išėjimo (į / iš) pastatą kontrolė kortelių skaitytuvais). 1 – 2 Signalizacijos įjungimo ir išjungimo klaviatūra turi būti įrengta koridoriuje (kiekviename aukšte) ar laiptinėje, visoms aukšto patalpų signalizacijai valdyti (išskyrus 3, 4 ir 5 tipo patalpų), signalizacijos įjungimo galimybė turi būti numatoma ir iš saugos posto (budėtojų patalpos). |
|  | 3 tipo patalpa (ginklų saugyklų ir ginklų valymo patalpos) | Įsilaužimo ir užpuolimo signalizacija. Patalpa signalizacijos saugoma dviem ruožas: pirmas ruožas - visos patalpos durų, langų (apsauginių žaliuzių) varstomos dalys turi būti blokuojamos magnetiniais kontaktais (EN50131-1 GR3) su pažeidimo (antisabotažine) grandine. Patalpos langai nuo dūžio turi būti blokuojami stiklo dūžio jutikliais(EN50131-1 GR3). Patalpos durų, langų magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai turi būti jungiami į atskirus spindulius. Antras ruožas – Patalpos tūris turi būti blokuojamas pasyviųjų infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutikliais (EN50131-1 GR3), kuriuose įdiegta uždengimo (sabotažo) aptikimo funkcija (bet kokiu bandymu uždengti jutiklį (sabotažo atveju) turi pasigirsti garsinis signalas). Judesio jutiklių kiekis patalpoje turi būti parenkamas toks, kad neliktų neapsaugotų vietų (,,aklųjų zonų“). Kiekvienas judesio jutiklis turi būti jungiamas į atskirą spindulį. Patalpoje turi būti sumontuotas užpuolimo pavojaus mygtukas fiksuoto veikimo. Visi spinduliai turi būti jungiami į dvigubo balanso zonas – atskirai fiksuojami pažeidimo ir sabotažo suveikimai. Įeigos kontrolės sistema – pagal poreikį (galima bendra įėjimo / išėjimo (į / iš) pastatą kontrolė). Vaizdo stebėjimas – stebimas įėjimas į patalpą, patalpos vidus ir prieigos prie patalpos (išorės langai). 3 tipo patalpos signalizacijos įjungimo ir išjungimo klaviatūra įrengiama patalpos viduje, signalizacijos tik įjungimo galimybės turi būti numatytos ir iš saugos posto (budėtojų patalpos). (3 tipo patalpų įrengimas turi atitikti 2009 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-254 patvirtintus Saugyklų ir kitų patalpų, statinių, kuriuose yra laikomi (saugomi) ginklai, jų dalys, šaudmenys ir sprogmenys, fizinės apsaugos reikalavimus) |
|  | 4 tipo patalpa (specialios paskirties patalpos ir komutacinės patalpos (serverinės)) | Įsilaužimo ir užpuolimo signalizacija (komutacinėse patalpose (serverinėse) užpuolimo signalizacija nenumatoma). Patalpa signalizacijos saugoma dviem ruožas: pirmas ruožas - visos patalpos durų, langų varstomos dalys turi būti blokuojamos magnetiniais kontaktais (EN50131-1 GR3) su pažeidimo (antisabotažine) grandine. Patalpos langai nuo dūžio turi būti blokuojami stiklo dūžio jutikliais (EN50131-1 GR3). Patalpos durų, langų magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai turi būti jungiami į atskirus spindulius. Antras ruožas – Patalpos tūris turi būti blokuojamas pasyviųjų infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutikliais (EN50131-1 GR3), kuriuose įdiegta uždengimo (sabotažo) aptikimo funkcija (bet kokiu bandymu uždengti jutiklį (sabotažo atveju) turi pasigirsti garsinis signalas). Serverinėse ir komutacinėse patalpose turi būti montuojami dvigubos technologijos pasyviųjų infraraudonųjų spindulių ir mikrobangų (PIR+MW) judesio jutikliai (EN50131-1 GR3). Judesio jutiklių kiekis patalpoje turi būti parenkamas toks, kad neliktų neapsaugotų vietų (,,aklųjų zonų“). Kiekvienas judesio jutiklis turi būti jungiamas į atskirą spindulį. Patalpoje turi būti sumontuotas užpuolimo pavojaus mygtukas fiksuoto veikimo. Visi spinduliai turi būti jungiami į dvigubo balanso zonas – atskirai fiksuojami pažeidimo ir sabotažo suveikimai. Numatoma atskira 4 tipo patalpos sirena kuri signalizuotų apie įsilaužimą ar užpuolimą šioje patalpoje. Sirena montuojama virš patekimo į 4 tipo patalpą durų. Įeigos kontrolės sistema – kontroliuojamas įėjimas ir išėjimas (į / iš) patalpą kortelių skaitytuvais, įėjimo kortelių skaitytuvas turi būti su klaviatūra. Kiekvieno darbuotojo įėjimo į patalpą ir išėjimo iš patalpos laikas turi būti registruojamas sistemoje. Elektroninė įeigos kontrolės sistema turi fiksuoti neteisėtą durų atidarymą ar neteisėtą bandymą atidaryti duris ir paliktas neuždarytas duris (papildomai turi pasigirsti ir garsinis signalas). Duryse (gamybos metu) turi būti sumontuota tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė (atsipalaiduoja prijungus įtampą), be laisvo praėjimo funkcijos ir numatomas avarinis durų atidarymas raktu sklendės gedimo atveju. Vaizdo stebėjimas – stebimas įėjimas į patalpą ir prieigos prie patalpos (išorės langai). 4 tipo patalpos signalizacijos įjungimo ir išjungimo klaviatūra įrengiama patalpos viduje šalia pagrindinių durų, jei numatomas vienas pagrindinis įėjimas į kelias 4 tipo patalpas (patalpos sudaro bendrą zoną) įjungimo ir išjungimo klaviatūra įrengiama patalpos viduje šalia pagrindinių durų, signalizacijos tik įjungimo galimybės turi būti numatytos iš saugos posto (budėtojų patalpos). |
|  | 5 tipo patalpa (padidinto saugumo specialios paskirties patalpos ir komutacinės patalpos (serverinės), patekimas į patalpą tik iš 4 tipo patalpos) | Įsilaužimo ir užpuolimo signalizacija. Patalpa signalizacijos saugoma dviem ruožas: pirmas ruožas - visos patalpos durų, langų (apsauginių žaliuzių) varstomos dalys turi būti blokuojamos magnetiniais kontaktais (EN50131-1 GR3) su pažeidimo (antisabotažine) grandine. Patalpos langai nuo dūžio turi būti blokuojami stiklo dūžio jutikliais (EN50131-1 GR3). Patalpos durų, langų magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai turi būti jungiami į atskirus spindulius. Antras ruožas – Patalpos tūris turi būti blokuojamas pasyviųjų infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutikliais (EN50131-1 GR3), kuriuose įdiegta uždengimo (sabotažo) aptikimo funkcija (bet kokiu bandymu uždengti jutiklį (sabotažo atveju) turi pasigirsti garsinis signalas). Judesio jutiklių kiekis patalpoje turi būti parenkamas toks, kad neliktų neapsaugotų vietų (,,aklųjų zonų“). Kiekvienas judesio jutiklis turi būti jungiamas į atskirą spindulį. Patalpoje turi būti sumontuotas užpuolimo pavojaus mygtukas fiksuoto veikimo. Visi spinduliai turi būti jungiami į dvigubo balanso zonas – atskirai fiksuojami pažeidimo ir sabotažo suveikimai. Apie įsilaužimą ar užpuolimą 5 tipo patalpoje signalizuotų 4 tipo patalpos sirena kuri montuojama virš patekimo į 4 tipo patalpą durų. Įeigos kontrolės sistema – kontroliuojamas įėjimas ir išėjimas (į / iš) patalpą kortelių skaitytuvais, įėjimo kortelių skaitytuvas turi būti su klaviatūra. Kiekvieno darbuotojo įėjimo į patalpą ir išėjimo iš patalpos laikas turi būti registruojamas sistemoje. Elektroninė įeigos kontrolės sistema turi fiksuoti neteisėtą durų atidarymą ar neteisėtą bandymą atidaryti duris ir paliktas neuždarytas duris (papildomai turi pasigirsti ir garsinis signalas). Duryse (gamybos metu) turi būti sumontuota tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė (atsipalaiduoja prijungus įtampą), be laisvo praėjimo funkcijos ir numatomas avarinis durų atidarymas raktu sklendės gedimo atveju. Vaizdo stebėjimas – stebimos prieigos prie patalpos (tik išorės langai). 5 tipo patalpos signalizacijos įjungimo ir išjungimo klaviatūra įrengiama patalpos viduje šalia pagrindinių durų, signalizacijos tik įjungimo galimybės turi būti numatytos iš saugos posto (budėtojų patalpos) |