Vadovaudamiesi Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos (Beinaičių k., Meironiškių k., Krakių mstl.) pirkimo Nr. 7562658 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai patenka į kultūros paveldo teritoriją. Kokie archeologiniai tyrinėjimai bus reikalingi? Prašome įtraukti juos į excel žiniaraštį ir pateikti pakoreguotą žiniaraštį. | Pateikiame pakoreguotą 3 pirkimo dalies žiniaraštį. |
|  | Pirkimo dokumentuose, sutarties projekto 4.2.1. punkte „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ yra numatyta, kad „Rangovas privalo per 10 darbo dienų po to, kai Užsakovas informuoja Rangovą apie Užsakovo projektui „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kėdainių rajone“ skirtą finansavimą pateikti Užsakovui ne mažesnį nei 5 proc. Pradinės sutarties vertės (Eur be PVM) banko išduotą besąlyginį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas).“ Prašome patvirtinti, kad Rangovas sutarties įvykdymo užtikrinimui galės pateikti ne tik banko išduotą besąlyginį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, bet ir draudimo bendrovės išduotą sutartinių įsipareigojimų laidavimo raštą pagal Pirkimo sąlygų nuostatas. | Taip, patiksliname sutarties 4.2 punktą. |
|  | Projekto A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN aiškinamajame rašte nurodoma, kad buitinių nuotekų siurblinės aukštis yra H = 6,10 m. Tačiau analizuojant brėžinį A-TP-2502-09-SSP-VN_B-05 (Nuotekų siurblinės detalizacija), sudėjus atskiras konstrukcijos dalis (H2 + H3) ir įvertinus virš žemės iškeltą dalį (~0,2 m), gaunamas bendras siurblinės aukštis apie H ≈ 5,95 m. Prašome pateikti vienareikšmę projektinę reikšmę (H) metrais, kuria turi būti vadovaujamasi skaičiuojant pasiūlymą. 3.1. Prašome patikslinti, koks yra tikslus projektinis siurblinės aukštis (H), kuriuo turi būti vadovaujamasi rengiant pasiūlymą. 3.2. Prašome nurodyti, ar į aukštį H=6,10 m yra įskaičiuota visa konstrukcija (įskaitant viršžeminę dalį, dangtį, pagrindą), ar tai tik rezervuaro/korpuso aukštis. 3.3. Prašome patvirtinti, kuri konkreti siurblinės aukščio reikšmė (m) laikytina teisinga ir naudotina pasiūlymo skaičiavimui. 3.4. Prašome paaiškinti, kodėl skirtingose projekto dalyse (BD ir VN) nurodomi skirtingi siurblinės aukščiai ir kuris laikytinas teisingu. Šis patikslinimas yra esminis, kadangi siurblinės aukštis tiesiogiai įtakoja žemės darbų kiekius, įrengimo sprendinius ir kainos skaičiavimą. | - Siurblinės gylis 6,1m, VN dalyje patikslintas siurblinės brėžinys. - Vadovautis VN dalies patikslintu brėžiniu, kur detalizuota kas įvertinta, o kas ne. - Vadovautis VN dalies patikslintu brėžiniu. Kiekių žiniaraštis nesikeitė. - Patikslinti BD ir VN tekstiniai dokumentai, VN pateikiama patikslinta siurblinės detalizacija. |
|  | Prašome patikslinti projekto A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN siurblinės privažiavimo ir aikštelės: 4.1. įrengimo kiekius (plotus, ilgius). 4.2. dangų konstrukcijas. 4.3. ir patvirtinti, ar šie darbai pilnai įtraukti į pateiktą kiekių žiniaraštį. | 4.1. NS1 (SŽ-7) žiniaraštyje numatyta apie 16m2 trinkelių dangos ir apie 20m2 žvyro dangos. 4.2. Papildyta VN dalies siurblinės detalizacija (VN_B05) – planas su dangomis, dangų konstrukcijomis ir plotais. 4.3. Šiuos darbus įvertinti SŽ-7 p.4 ir p.5 pozicijose. |
|  | Projekto A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN plane nurodyta, kad Š38 yra aklė, o išilginiame profilyje – kad trasa užbaigiama PP d315 mm šulinėliu. 5.1. Prašome Patikslinti, kuris sprendinys yra teisingas (aklė ar šulinėlis); 5.2. Jei numatomas šulinėlis – pateikti jo projektinius parametrus (gylį, tipą); 5.3. Patvirtinti, kad pasirinktas sprendinys atitinka kiekių žiniaraštį arba nurodyti, kaip turi būti koreguojami kiekiai. | 5.1. Š38 numatoma aklė, profilyje patikslinta išnaša. 5.2. Š38 numatoma aklė. 5.3. SŽ yra įvertinta kaip aklė, SŽ nekeičiamas. |
|  | Ar tam, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimą dėl patirties vykdant objektus (4 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai (visos pirkimo dalys), 1.1. p.) tiekėjas gali sumuoti kelias sutartis? | Taip, tačiau tos sutartys turi būti dėl vieno statybos darbų objekto. |
|  | Jei tiekėjas teikia pasiūlymą visoms 3 pirkimo dalims ar tam, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimą dėl patirties vykdant objektus (4 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai (visos pirkimo dalys), 1.1. p., tiekėjas gali siūlyti vieną objektą visosms dalims, pvz. to objekto savo jėgomis atliktų darbų suma buvo ne mažesnė, kaip 800 000 Eur be PVM? | Jeigu tiekėjas pasiūlymą teikia kelioms pirkimo dalims, kvalifikacijos reikalavimų reikšmės nesumuojamos, t. y. tiekėjas gali nurodyti vieną objektą visoms pirkimo dalims. |
|  | Prašome patikslinti jei tiekėjas nepasiūlys specialisto dėl ekonominio vertinimo kriterijaus arba dėl dokumentų trūkumo gaus 0 balų, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas ar tiesig gaus 0 balų? | Nurodytu atveju už atitinkamą vertinimo kriterijų bus skiriama 0 balų. |

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-05-11 8:00.