Techninės specifikacijos 5 priedas

Elektroninių ryšių (LAN ir Wi-Fi) infrastruktūros projektavimo reikalavimai

- Bendrieji reikalavimai.

Projektuojant privaloma numatyti pilną elektroninių ryšių infrastruktūrą, apimančią struktūrizuotą kabelių sistemą (LAN), belaidžio ryšio (Wi-Fi) infrastruktūrą, serverinę / ryšių patalpas ir su jomis susijusią inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinant patikimą, saugų ir plečiamą sprendinį. Projektiniai sprendiniai turi atitikti šiame dokumente nustatytus minimalius reikalavimus. Bet kokie nukrypimai nuo reikalavimų galimi tik gavus Užsakovo rašytinį suderinimą

1.1. Projektuojant naują priestatą, privaloma suprojektuoti pilną struktūrizuotą kompiuterinių tinklų infrastruktūrą, skirtą:

- Kompiuterinių darbo vietų ir telefonijos prijungimui prie vidinio IT tinklo;

- belaidžio ryšio (Wi-Fi) užtikrinimui;

- saugos sistemų (GAS, apsauga, PKS) įrenginių prijungimui prie LAN tinklo;

- serverinės / ryšių patalpos infrastruktūrai;

- planuojamai įrengti buitinės elektronikos ir biuro įrangos tinkliniams poreikiams pagal jų išplanavimo vietas.

1.2. Visa IT infrastruktūra turi būti projektuojama taip, kad:

- būtų užtikrintas patikimas 24/7 veikimas;

- būtų numatyta ne mažesnė kaip 30 % pajėgumų rezervinė talpa plėtrai;

- būtų laikomasi struktūrizuotų kabelių sistemų projektavimo principų (ISO/IEC 11801, EN 50173 ar analogiški standartai).

2. Serverinė / ryšių patalpa

2.1. Priestate turi būti numatyta atskira serverinė (ryšių) patalpa.

2.2. Serverinės patalpai keliami reikalavimai:

- Rakinamos durys, prieiga tik autorizuotiems asmenims naudojant įeigos kontrolės sistemą (PKS taškas);

- Atskiras elektros maitinimas iš skirstomojo skydo (atskiras automatas);

- UPS, užtikrinantis ne mažiau kaip 15–30 min. autonominį aktyvinės įrangos (komutatorių, maršrutizatorių, GAS, apsaugos centralės, PKS valdiklių) darbą;

- Serverinėje turi būti numatyta optinė paskirstymo panelė (ODF) tarp pastatų optiniam ryšiui prijungti ir eksploatuoti.

- Kondicionavimo įranga, paskaičiuota pagal įrengtos įrangos šiluminę apkrovą, su ne mažesniu kaip 50 % galios rezervu;

- Atskiras įžeminimo taškas ryšių įrangai;

- Rezervinė vieta antram komutaciniam stovui (rack) ateityje;

- Įrengta vaizdo stebėjimo kamera stebėti įėjimo duris bei komutacinė spintą;

- Patalpa priduodama apsaugai į apsaugos centralę.

3. Komutacinė spinta (rack)

3.1. Serverinėje turi būti montuojama ne mažesnė kaip 42U 19” komutacinė spinta.

3.2. Spintoje privalo būti:

- Rakinamos durys, prieiga tik autorizuotiems asmenims naudojant įeigos kontrolės sistemą (PKS taškas);

- Varinės komutacinės panelės (patch panel) Cat6A;

- Optinės paskirstymo panelės;

- Kabelių organizatoriai (horizontalūs ir vertikalūs);

- PDU (maitinimo juostos su apsauga);

- UPS integracija (arba atskiras UPS stovas);

- Rezervinė vieta ne mažiau kaip 30 % spintos aukščio plėtrai.

3.3. Visa pasyvinė ir aktyvinė įranga spintoje turi būti sužymėta, sudarytos jungčių schemos.

4. Struktūrizuotas kabelių tinklas

4.1. Tinklo topologija:

- Visa kabelių sistema projektuojama „žvaigždės“ topologija – visi kabeliai sueina į serverinę.

4.2. Kabelių tipai:

- Vidaus tinklui – Cat6A F/UTP arba U/FTP;

- Lauko atkarpoms (jei reikia) – Cat6A su UV ir drėgmės apsauga;

- Tarp pastatų – optinis kabelis (Single-Mode), klojamas ryšių kanalizacijoje.

4.3. Kabelių klojimas:

- Kabeliai klojami paslėptai (sienose, grindyse, virš pakabinamų lubų) kabelių trasomis, loviais ar vamzdžiais;

- Draudžiama kloti silpnųjų srovių kabelius tose pačiose trasose su 230 V maitinimo kabeliais;

- Kabelių rezervas serverinėje – ne trumpesnis kaip 2–3 m.

4.4. Tarp pastatų optinis ryšys

4.4.1. Turi būti suprojektuotas ir įrengtas optinis ryšys tarp esamo pastato serverinės (ryšių patalpos) ir naujai statomo priestato serverinės (ryšių patalpos).

4.4.2. Optinio ryšio reikalavimai:

- optinis kabelis – vienmodis (Single-Mode, OS2);

- skaidulų skaičius – ne mažiau kaip 8 skaidulos (numatyti rezervą ateities plėtrai);

- kabelis turi būti klojamas ryšių kanalizacijoje (HDPE vamzdžiuose) arba kitoje projekte numatytoje saugioje trasoje;

- numatyti rezervinį vamzdį (arba galimybę įrengti papildomą trasą ateityje);

- kabelis turi būti mechaniškai apsaugotas visose atvirose atkarpose.

4.4.3. Optinis kabelis turi būti užbaigtas:

- optinėse paskirstymo panelėse (ODF) abiejose serverinėse;

- suvirintomis jungtimis (fusion splice), naudojant pigtail’us;

- su aiškiu skaidulų sužymėjimu abiejose pusėse.

4.4.4. Tarp pastatų optinis ryšys turi užtikrinti:

- nepertraukiamą LAN ryšį tarp pastatų;

- galimybę perduoti visų sistemų (IT, Wi-Fi kontrolerio, PKS, saugos sistemų) srautą;

- galimybę ateityje didinti pralaidumą (pvz., iki 10/25 Gb/s), nekeičiant kabelio infrastruktūros.

5. Tinklo rozetės (RJ45)

5.1. Darbo vietose:

- Kiekvienai darbo vietai numatyti ne mažiau kaip 2 × RJ45 Cat6A tinklo lizdus ir 4 elektros rozetės;

- Didelėse darbo patalpose – papildomos rozetės galimai darbo vietų plėtrai.

5.2. Bendrose patalpose:

- Tinklo rozetės Wi-Fi prieigos taškams (lubose);

- Tinklo rozetės apsaugos terminalams ir GAS įrangai (jei naudojamas IP ryšys);

- Butinei elektronikai ir biuro įrangai.

5.3. Visos rozetės turi būti:

- sužymėtos pagal vieningą žymėjimo sistemą;

- dokumentuotos „as-built“ schemose.

6. Aktyvinė tinklo įranga

6.1. Komutatoriai (switch)

6.1.1. Pastato tinklo infrastruktūrai turi būti projektuojami ir įrengiami vienas arba keli valdomi (managed) komutatoriai, kurių skaičius ir tipai parenkami atsižvelgiant į:

- darbo vietų ir tinklo rozečių skaičių;

- Wi-Fi prieigos taškų, PKS skaitytuvų ir kitos PoE įrangos kiekį;

- reikalingą prievadų rezervą plėtrai;

- numatomą tinklo architektūrą (prieigos, agregacijos lygmenys).

6.1.2. Visi projektuojami komutatoriai turi atitikti ne žemesnius nei „enterprise“ klasės techninius reikalavimus:

- ne mažiau kaip 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE+ prievadai (IEEE 802.3ab, 802.3at), su Auto-Negotiation ir Auto-MDIX palaikymu;

- valdymo (konsolės) sąsaja per RJ-45 ir/ar micro-USB;

- prievadų konfigūravimo galimybės:

  - 10/100/1000 Mbps full/half duplex režimų rankinis ir automatinis parinkimas;

  - galimybė kiekvieną prievadą atskirai įjungti / išjungti;

  - galimybė apriboti prie prievado jungiamų įrenginių skaičių pagal MAC adresus (port-security ar lygiavertė funkcija);

  - galimybė kiekvienam prievadui priskirti pavadinimus (komentarus);

- valdymo ir administravimo protokolai:

  - Web GUI (HTML5), CLI, SSH-2, SNMP;

  - nemokami programinės įrangos atnaujinimai iš gamintojo;

  - dvigubos programinės įrangos (dual image) palaikymas saugiam atnaujinimui;

  - DHCP snooping

  - Dynamic ARP Inspection

  - BPDU guard

  - Loop protection

- maitinimas ir PoE biudžetas:

  - AC 230 V, 50/60 Hz;

  - PoE+ galia – ne mažesnė kaip 370 W vienam komutatoriui;

- našumo parametrai (ne žemesni nei):

  - perjungimo našumas – ≥ 40 Mpps (64 baitų paketais);

  - komutavimo talpa – ≥ 50 Gbps;

- funkcinis sluoksnis – L2/L3 (leidžiami L3 maršrutizavimo funkcionalumai);

- VLAN palaikymas – ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu, su galimybe priskirti VLAN pagal fizinius prievadus (802.1Q);

- Įranga privalo būti pilnai suderinama su esama HPE Aruba arba lygiaverte tinklo infrastruktūra;

- mechaniniai reikalavimai:

  - aukštis – 1U;

  - montuojamas 19“ spintoje;

- darbinė aplinka – ne mažiau kaip 0…+45 °C.

6.1.3. Jei projektuojama daugiau nei vienas komutatorius, turi būti numatyta galimybė juos sujungti į logiškai vieningą valdymo grupę (stack ar lygiavertė technologija) bei suplanuoti pakankamos talpos uplink ryšius (rekomenduojama ≥10 Gb/s) tarp prieigos ir agregacijos lygmenų.

6.1.4. Komutatorių išdėstymas (vienoje ar keliose ryšių spintose) ir jų tarpusavio sujungimo architektūra turi būti pagrįsti projekte ir suderinti su Užsakovu.

6.2. Tinklo saugumas ir segmentavimas

6.2.1. Tinklo infrastruktūra turi palaikyti tinklo segmentavimą ir prieigos kontrolę, taikant šias priemones:

- 802.1X, port-security ar lygiavertės prieigos kontrolės priemonės (pagal Užsakovo IT saugumo politiką);

- atskiri VLAN saugos sistemoms (GAS, apsauga, PKS), atskiriant jas nuo bendro IT tinklo;

- galimybė taikyti srauto filtravimo ir prioritetizavimo (QoS) mechanizmus, jei tai reikalinga paslaugų kokybei užtikrinti.

7. Belaidis ryšys (Wi-Fi)

7.1. Padengimo reikalavimai

7.1.1. Wi-Fi infrastruktūra turi būti suprojektuota taip, kad būtų užtikrintas tolygus belaidžio ryšio padengimas visose šiose zonose:

- darbo patalpose;

- bendrose erdvėse;

- koridoriuose;

- techninėse patalpose, kuriose numatomas Wi-Fi naudojimas (pvz., serverinė – jei reikalinga).

7.1.2. Wi-Fi ryšio kokybė visose minėtose zonose turi atitikti šiuos minimalius parametrus:

- signalo stiprumas (RSSI): ne silpnesnis kaip –65 dBm bent 95 % patalpų ploto;

- SNR (signal-to-noise ratio): ne mažesnis kaip 25 dB;

- nepertraukiamas „roaming“ judant tarp prieigos taškų be pastebimų ryšio nutrūkimų (įskaitant realaus laiko paslaugas).

7.2. Prieigos taškai (Access Points)

7.2.1. Prieigos taškai turi būti:

- lubiniai (ceiling-mount), skirti vidaus patalpoms;

- „enterprise“ klasės, pritaikyti nepertraukiamam 24/7 darbui;

- palaikantys ne žemesnį kaip Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standartą;

- turintys 2,4 GHz ir 5 GHz radijo modulius (6 GHz palaikymas laikomas privalumu).

7.2.2. Radijo ir našumo reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2×2 MIMO kiekvienai radijo juostai;

- palaikomi kanalų pločiai: 20/40 MHz (2,4 GHz), 20/40/80 MHz (5 GHz);

- palaikomos Wi-Fi 6 funkcijos našumui ir talpai didinti (pvz., OFDMA, MU-MIMO, „band steering“, „client steering“).

7.2.3. Tinklo sąsaja ir maitinimas:

- ne mažiau kaip 1 × 1 GbE RJ-45 laidinio ryšio sąsaja;

- maitinimas per PoE (IEEE 802.3af arba 802.3at) iš pastato komutatorių;

- atskiri maitinimo adapteriai nenaudojami;

- AP turi būti tiesiogiai prijungiami prie pastato komutatorių, palaikančių VLAN, QoS ir centralizuotą valdymą.

7.2.4. Kiekviename aukšte preliminariai numatyti ne mažiau kaip 3 prieigos taškai, galutinį skaičių pagrindžiant RF planavimo rezultatais, kad:

- nebūtų „aklųjų zonų“;

- AP nebūtų vienas virš kito per abu aukštus (jei RF planavimu neįrodyta, kad tai optimalu).

7.3. Tinklo architektūra ir valdymas

7.3.1. Wi-Fi infrastruktūra turi būti valdoma centralizuotai per belaidžio ryšio valdiklį (kontrolerį), diegiamą serverinėje patalpoje, arba lygiavertį centralizuoto valdymo sprendimą, suderintą su Užsakovo IT politika.

7.3.2. Turi būti užtikrinta galimybė konfigūruoti atskirus SSID:

- vidiniam darbuotojų tinklui;

- svečių tinklui;

- techniniam / įrenginių tinklui (pvz., IoT, PKS, terminalams).

7.3.3. Turi būti palaikomos VLAN ir atitinkamas srauto atskyrimas tarp SSID, taip pat integracija su laidiniu tinklu (802.1X, QoS, ACL – pagal IT saugumo politiką).

7.4. Projektavimo (RF planavimo) reikalavimai

7.4.1. Rangovas privalo pateikti Wi-Fi radijo planavimo dokumentą, kuriame būtų:

- prieigos taškų išdėstymo schema (floor plan);

- prognozuojamo signalo stiprumo (heatmap) žemėlapiai kiekviename aukšte;

- kanalų planas (2,4 GHz / 5 GHz), numatant interferencijos mažinimą;

- numatomas vieno AP aptarnaujamų naudotojų skaičius ir talpos skaičiavimai.

7.4.2. Projektuojant būtina atsižvelgti į:

- sienų konstrukcijas (gelžbetonis, metalinės pertvaros, stiklai);

- liftų ir inžinerinių šachtų įtaką;

- galimus radijo trukdžių šaltinius.

### 7.5. Belaidžio ryšio infrastruktūros priėmimo (post-installation) kriterijai

7.5.1. Po įdiegimo rangovas privalo atlikti faktinius Wi-Fi matavimus vietoje ir pateikti ataskaitą, patvirtinančią, kad:

- ne mažiau kaip 95 % pastato naudingo ploto pasiekiamas RSSI ≥ –65 dBm;

- nėra „nepadengtų“ zonų tose vietose, kur numatytas Wi-Fi naudojimas.

7.5.2. Jei faktiniai matavimai neatitinka reikalavimų, rangovas privalo savo sąskaita:

- papildomai sumontuoti prieigos taškus arba

- koreguoti jų vietas / konfigūraciją,
kol bus pasiekti reikalaujami parametrai.

8. Dokumentacija, testavimas ir perdavimas eksploatacijai

8.1. Projektinė dokumentacija

8.1.1. Projektuotojas privalo parengti ir pateikti elektroninių ryšių (ER) dalies projektinę dokumentaciją, kuri apimtų ne mažiau kaip:

- ryšių trasų (kabelių trasų, lovių, vamzdžių) planus ir pjūvius;

- struktūrizuoto kabelių tinklo schemą (topologiją);

- serverinės / ryšių patalpos planą su komutacinės spintos išdėstymu;

- aktyvinės tinklo įrangos išdėstymo schemą;

- Wi-Fi prieigos taškų išdėstymo planą;

- Wi-Fi radijo planavimo (RF planavimo) dokumentą su prognozuojamais padengimo žemėlapiais (heatmap).

8.1.2. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu prieš pradedant įrengimo darbus.

8.2. Rangovo pateikiama dokumentacija („as-built“)

8.2.1. Po įrengimo rangovas privalo pateikti faktinę („as-built“) dokumentaciją, kuri apimtų:

- Faktines optinio kabelio trasų schemas, suvirinimų vietas, ODF sujungimų schemas;

- visų tinklo rozečių, komutacinių panelių ir portų sužymėjimo schemas;

- galutinę struktūrizuoto kabelių tinklo topologiją;

- serverinės / ryšių patalpos galutinį įrangos išdėstymo planą (rack layout);

- Wi-Fi prieigos taškų galutinę išdėstymo schemą;

- aktyvinės tinklo įrangos (switch, kontrolerių ir pan.) inventorinį sąrašą su modeliais ir serijiniais numeriais.

8.2.2. Visa „as-built“ dokumentacija turi būti pateikta:

- elektroniniu formatu (PDF + redaguojami šaltiniai, jei yra – DWG, XLSX);

- struktūrizuotu katalogu;

- suderinta su faktine įrengta infrastruktūra.

8.3. Testavimas ir matavimai

8.3.1. Rangovas privalo atlikti visų varinių linijų sertifikavimą (Cat6A) ir pateikti:

- kiekvienos linijos matavimo protokolus;

- sertifikavimo ataskaitas su nuorodomis į konkrečius rozečių ir panelių numerius.

8.3.2. Wi-Fi infrastruktūrai rangovas privalo pateikti:

- faktinių matavimų ataskaitą („post-installation survey“);

- realius padengimo žemėlapius (heatmap) su nurodytu RSSI;

- patvirtinimą, kad pasiekti reikalaujami padengimo kriterijai (pvz., ≥ –65 dBm 95 % ploto).

8.3.3. Rangovas privalo pateikti tarp pastatų optinio kabelio matavimo protokolus (OTDR ir galinių galios matavimų ataskaitas), nurodant kiekvienos skaidulos slopinimą ir trasos ilgį.

8.4. Konfigūracijų perdavimas

8.4.1. Rangovas privalo pateikti aktyvinės tinklo įrangos konfigūracijų kopijas:

- komutatorių (switch) konfigūracijų atsargines kopijas;

- Wi-Fi kontrolerio / valdymo sistemos konfigūraciją;

- VLAN, SSID, IP adresavimo schemą.

8.4.2. Konfigūracijos turi būti perduotos Užsakovui taip, kad jos galėtų būti atstatytos gedimo atveju.

8.5. Priėmimo procedūra

8.5.1. Infrastruktūra laikoma perduota eksploatacijai tik tada, kai:

- pateikta visa projektinė ir „as-built“ dokumentacija;

- pateikti visi kabelių sertifikavimo protokolai;

- pateiktos Wi-Fi matavimų ataskaitos;

- atliktas bandomasis eksploatavimas (ne trumpesnis kaip 5–10 darbo dienų);

- pašalinti visi Užsakovo nustatyti trūkumai.

8.5.2. Neužtikrinus bent vieno iš aukščiau nurodytų punktų, infrastruktūra laikoma neperduota ir priėmimo aktas nepasirašomas.