Techninės specifikacijos 6 priedas

Silpnųjų srovių sistemų projektavimo reikalavimai

1. Bendrieji silpnųjų srovių sistemų projektavimo principai

Šiuo dokumentu nustatomi silpnųjų srovių (SS) dalies projektavimo reikalavimai, kuriais privalo vadovautis projektuotojas, rengdamas naujai statomų priestatų techninį projektą.

Silpnųjų srovių sistemoms šiame projekte priskiriamos:

- įeigos kontrolės sistema (PKS);

- serverinės patalpos papildoma apsaugos signalizacija

- priešgaisrinė signalizacija (GAS);

- telefonspynės ir susijusios ryšio sistemos;

- kitos saugos ir valdymo sistemos (jei numatomos projekte).

Visos silpnųjų srovių sistemos turi būti projektuojamos vadovaujantis vieningais architektūriniais, kabelių trasų, ryšio saugumo ir eksploatavimo principais, užtikrinant tarpusavio suderinamumą ir centralizuotą administravimą.

Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

2. Įeigos kontrolės sistema (PKS)

2.1. Bendras aprašymas

Planuojama įdiegti įeigos kontrolės sistemą pastate šiose vietose:

- I aukšto įėjimo / išėjimo ir evakuacinės durys;

- I aukšto patekimas į izoliacinę patalpą, apklausų / individualių pokalbių kambarius, pažeidžiamumo vertinimo patalpą (projektuojant galima numatyti kaip atskirą zoną);

- patekimas į serverinę patalpą;

- serverinės patalpoje esančių komutacinių spintų atidarymo / uždarymo kontrolė;

- patekimas į II aukšto patalpas.

2.2. Sistemos architektūros principai

Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama ir diegiama laikantis centralizuoto valdymo ir decentralizuoto durų valdymo („edge control“) principo, siekiant sumažinti sabotažo riziką ir padidinti sistemos atsparumą.

Pagrindinis įeigos kontrolės valdiklis turi būti montuojamas saugioje serverinėje patalpoje, užtikrinant fizinę apsaugą nuo neautorizuotos prieigos.

Prie kiekvienų durų turi būti montuojamas lokalus įeigos valdymo modulis, kuris tiesiogiai valdo durų užraktą ir stebi durų būseną.

Neleidžiami sprendimai, kuriuose durų užrakto valdymas realizuojamas per skaitytuvą ar kitą galinį įrenginį be lokalaus durų valdymo modulio („reader-to-lock“ tipo architektūra).

2.3. Decentralizuotas durų valdymas („Edge I/O“)

Prie kiekvienų durų montuojamas durų valdymo modulis turi užtikrinti, kad šie elementai būtų prijungti lokaliai prie durų esančiame modulyje, o ne tiesiogiai prie centrinio valdiklio:

- durų kontaktas;

- išėjimo / avarinio atidarymo mygtukai;

- durų užraktas (elektromagnetinis arba elektromechaninis).

Toks sprendimas turi užtikrinti, kad:

- nutrūkus ryšiui su centriniu valdikliu ar bandant fiziškai paveikti kabelius, durys neatsidarytų automatiškai;

- nebūtų galimybės paprastu kontaktų užtrumpinimu imituoti leidžiamo durų atidarymo signalo.

2.4. Ryšio saugumas ir sabotažo prevencija

Ryšys tarp sistemos valdiklio ir durų valdymo modulio turi būti vykdomas RS-485 magistrale, naudojant OSDP Secure Channel.

Visa komunikacija tarp valdiklio ir durų modulių turi būti šifruota AES-256.

Durų valdymo moduliai turi palaikyti prižiūrimus (supervised) įėjimus, leidžiančius aptikti:

- linijos nutraukimą;

- linijos užtrumpinimą;

- rezistoriaus nominalo neatitikimus.

Aptikus sabotažo požymius, sistema turi generuoti atitinkamus pavojaus įvykius APACS sistemoje.

2.5. Kabelių trasų ir montavimo reikalavimai

Ryšio ir maitinimo kabeliai nuo centrinio valdiklio iki durų modulių turi būti:

- vedami pastato lubomis;

- paslėpti po pakabinamomis lubomis arba kitu būdu apsaugoti nuo mechaninio poveikio;

- nepaliekant atvirų ar lengvai pasiekiamų jungčių.

Durų valdymo moduliai turi būti montuojami paslėptai, arti durų, tačiau nepasiekiami iš išorės ar viešai prieinamų zonų.

2.6. Funkcinė logika ir veikimas

Sprendimas dėl durų atidarymo turi būti priimamas centriniame sistemos valdiklyje, tačiau fizinį durų užrakto valdymą turi vykdyti lokalus durų valdymo modulis.

Sistema neturi naudoti sprendimų, kai:

- durų spyna valdoma tiesiogiai iš skaitytuvo;

- durų atidarymas galimas tiesiogiai veikiant kabelį ar kontaktą.

- Neleidžiami sprendimai, kuriuose durų užrakto valdymas realizuojamas per skaitytuvą ar kitą galinį įrenginį be lokalaus durų valdymo modulio („reader-to-lock“ tipo architektūra).

2.7. Atitiktis ir suderinamumas

Visa įranga turi būti:

- pilnai suderinama su Apollo Security / APACS platforma

- tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialų gamintojo arba platformos atstovo patvirtinimą, kad siūloma įranga yra sertifikuota arba testuota darbui su APACS;

- administruojama centralizuotai per APACS programinę įrangą;

- paruošta integravimui be papildomo perkonfigūravimo.

Įeigos kontrolės sistema turi gauti įeigos kontrolės laikmenų informaciją sinchronizavimo būdu su VSAT centrine įeigos kontrolės sistema.

Visa įeigos kontrolės sistemos (PKS) konfigūracija, programavimas, administravimas ir auditas turi būti vykdomi centralizuotai per APACS serverį. PKS sprendimai, kuriuose pagrindinė logika, vartotojų valdymas ar auditas realizuojami ne APACS platformoje, laikomi neatitinkančiais reikalavimų.

PKS vartotojų paskyros, jų rolės, prieigos lygiai ir būsenos turi būti sinchronizuojami su centrine APACS vartotojų baze, užtikrinant vieningą vartotojų identitetų valdymą visoje organizacijoje.

Visi PKS įvykiai (patekimo bandymai, aliarmų būsenos, gedimai, sabotažo įvykiai) ir administratorių veiksmai turi būti registruojami APACS audito žurnaluose, užtikrinant atsekamumą ir galimybę generuoti ataskaitas.

Vietinis PKS valdymas (apeinant APACS) leidžiamas tik diegimo, testavimo ir avarinių situacijų metu pagal iš anksto suderintą procedūrą, o visi tokie veiksmai turi būti fiksuojami audito žurnaluose.

Įeigos kontrolės sistemos autentifikavimui naudojami tarnybiniai pažymėjimai (kortelės), kurių vartotojų duomenys, statusai ir rolės yra sinchronizuojami iš VSAT „Microsoft Active Directory“ per centrinę APACS sistemą. Lokalus, su AD ir APACS nesusietas vartotojų administravimas nėra laikomas tinkamu sprendimu.

2.8. Įeigos kontrolės taško sudėtis

Kiekvienas įeigos kontrolės taškas turi apimti:

- skaitytuvus, įrengtus iš abiejų durų pusių;

- elektromechaninį užraktą (taip pat būtina numatyti specialios durų rankenos tinkančios įeigos kontrolės sistemai – plačiau tūri būti aprašyta projekto architektūrinėje dalyje skiltis durys);

- durų pritraukėją;

- durų būsenos (atidarytos / uždarytos) kontrolės daviklį;

- spynos užrakinimo būsena.

2.9. Pasikalbėjimo įrenginys (telefonspynė)

Telefonspynės numatomos kontroliuojamų išėjimų iš saugomų zonų vietose, kai įprastu režimu nėra suteikiama laisva galimybė išeiti be budėtojo leidimo.

Telefonspynės paskirtis – sudaryti galimybę asmeniui inicijuoti ryšį su budėtoju, kuris, įvertinęs situaciją, per PKS/APACS sistemą gali suteikti leidimą išeiti iš kontroliuojamos zonos.

Kontroliuojamų išėjimų sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad:

- įprastu režimu išėjimas būtų ribojamas pagal nustatytas taisykles;

- evakuacijos ir gaisro aliarmo metu išėjimo durys automatiškai būtų atrakintos pagal GAS/PKS integracijos scenarijus;

- nebūtų pažeisti galiojantys evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai (fail-safe / fail-unlocked režimai).

Telefonspynės montuojamos:

- prie išėjimo iš pastato durų, prieš įeigos kontrolės sistemos (PKS) skaitytuvą;

- prie išėjimo iš II aukšto durų, prieš įeigos kontrolės sistemos (PKS) skaitytuvą.

Telefonspynė turi sąveikauti su praėjimo kontrolės sistema, perduodant durų atidarymo komandą DTMF tonu per SIP ryšį.

Įvykių auditas vykdomi tik per praėjimo kontrolės sistemą.

Telefonspynė turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio.

Konfigūravimas turi būti atliekamas per WEB naršyklę (HTTP/HTTPS).

Turi būti galimybė iškvietimą nukreipti į ne mažiau kaip 2 iš anksto nustatytus numerius.

Telefonspynė turi turėti:

- ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką;

- integruotą mikrofoną ir garsiakalbį;

- palaikyti dvipusį (full-duplex) garso ryšį.

Garso reikalavimai:

- palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729;

- garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m);

- automatinė garso stiprinimo kontrolė (AGC).

Sąsajos ir maitinimas:

- tinklo sąsaja: RJ45 (LAN);

- maitinimas: PoE (IEEE 802.3af).

Eksploataciniai reikalavimai:

- darbinė temperatūra: –30 °C iki +40 °C;

- atsparumas aplinkos poveikiui: ne mažesnis kaip IK10 ir IP65 (arba lygiavertis).

Telefonspynė turi būti montuojama įleidžiamu būdu į sienos konstrukciją, naudojant gamintojo numatytą montavimo dėžę arba rėmą.

2.10. Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis

Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų.

Ryšys ir saugumas:

- RS-485 sąsaja, OSDP protokolas;

- OSDP Secure Channel su AES-256;

- unikalūs kriptografiniai raktai.

Funkciniai reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised);

- 1 relinis išėjimas (Form-C).

Techniniai reikalavimai (minimalūs):

- maitinimas: 12 V DC;

- srovės suvartojimas: ≤ 30 mA;

- relė: ≥ 2 A @ 30 V DC;

- darbinė temperatūra: –40 °C iki +85 °C.

Montavimas:

- modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo daviklių;

- montuojamas paslėptai, apsaugant nuo mechaninio poveikio;

- suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdiklių ir administruojamas per PKS.

2.12. Praėjimo kontrolės sistemos valdiklis

Paskirtis - praėjimo kontrolės sistemos valdiklis skirtas centralizuotam praėjimo kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą.

Konstrukcija:

- Valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse.

- Komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis.

- Korpusas turi turėti sabotažo (atidarymo ir nuėmimo) kontaktus.

Funkciniai reikalavimai:

Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip:

- 16 kontroliuojamų įėjimų (zonų);

- 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris;

- Plėtimą:

- iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius;

- iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius;

- iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant praėjimo kontrolės modulius.

Skaitytuvų palaikymas:

- Ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data);

- Galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą;

- Dvi vidinės RS-485 magistralės (modulinė struktūra).

Ryšys ir saugumas:

- Integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai;

- Integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui;

- Nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė;

- Ryšio šifravimas: TLS v1.3, AES-256-SHA256.

Aparatinės logikos funkcijos, valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu:

- „Antipassback“ (laiko ir zonų);

- Prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN);

- Dviejų asmenų taisyklė (2 kortelės);

- Palydos (visitor–escort) režimas;

- Žmonių skaičiaus ribojimas patalpose / zonose;

- Sudėtingų reakcijų programavimas (pagal laiką, įėjimus, zonas).

Talpos:

- Ne mažiau kaip 64 sistemos sritys;

- Ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos;

- Laiko valdymas:

- ≥ 3 laiko juostos;

- ≥ 20 švenčių;

- iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje;

- Iki 38 prieigos lygių vienai kortelei;

- Ne mažiau kaip 5000 kortelių;

- Ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis.

Programinė įranga:

- Administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC;

- Grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis, interaktyviu valdymu.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12–28 V DC / ≥ 0,5 A;

- Rezervinis maitinimas (12 V);

- Automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +70 °C.

2.13. Praėjimo kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros)

Paskirtis - skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui praėjimo kontrolės sistemoje, naudojant fizines arba virtualias laikmenas.

Techniniai reikalavimai

- Veikimo dažnis: 13,56 MHz;

- Palaikomos kortelės: MIFARE  ir MIFARE Plus;

- Virtualių kortelių palaikymas per: NFC ir BLE (išmanieji telefonai).

Sąsajos

- Duomenų sąsajos: Wiegand; ir RS-485 (OSDP);

- Skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

Funkciniai reikalavimai

- Garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- Sabotažo kontrolė (tamper);

- Nuskaitymo atstumas: 2–5 cm.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12 V DC;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +55 °C;

- Apsaugos klasė: IP67;

- Atsparumas smūgiams: ne mažesnis kaip IK08.

Atitiktis CE arba lygiavertis sertifikatas.

2.14. Praėjimo kontrolės skaitytuvas (su klaviatūra)

Paskirtis - skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui praėjimo kontrolės sistemoje (kortelė + PIN) – taikomas tik ten, kur reikalingas aukštesnis saugumo lygis.

Techniniai reikalavimai

- Veikimo dažnis: 13,56 MHz;

- Palaikomos kortelės: MIFARE  ir MIFARE Plus;

- Virtualių kortelių palaikymas per: NFC ir BLE (išmanieji telefonai).

Sąsajos

- Duomenų sąsajos: Wiegand; ir RS-485 (OSDP);

- Skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

Funkciniai reikalavimai

- Garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- Sabotažo kontrolė (tamper);

- Nuskaitymo atstumas: 2–5 cm.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12 V DC;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +55 °C;

- Apsaugos klasė: IP67;

- Atsparumas smūgiams: ne mažesnis kaip IK08.

Atitiktis CE arba lygiavertis sertifikatas.

2.15. Apsauginės signalizacijos ir praėjimo kontrolės programinė įranga

Programinė įranga turi būti pritaikyta veikti ne prastesnėje kaip „Windows Server 2025“ arba lygiavertėje serverio operacinėje sistemoje.

Naudojamos duomenų bazės turi būti MS SQL Server, Oracle arba lygiavertės.

Programinė įranga turi būti suderinta darbui virtualizuotoje aplinkoje, naudojant Hyper-V arba lygiavertę virtualizacijos platformą.

Programos architektūra – klientas–serveris, pritaikyta sklandžiai veikti su ne mažiau kaip 60 vienalaikių darbo stočių (vartotojų programinės sąsajos naudotojų).

Programinė įranga turi turėti WEB sąsają vartotojams, pritaikytą naudoti sistemos valdymo terminaluose.

Vartotojų autentifikacija turi būti galima pagal vietinius vartotojus arba per „Active Directory“.

Ryšys su kontroleriais turi būti vykdomas per tinklą, naudojant ne silpnesnį kaip 256 bitų AES šifravimą.

Programinė įranga neturi dirbtinai riboti kontrolerių ir skaitytuvų skaičiaus (licencijavimas pagal funkcionalumą, o ne „hard“ limitus).

Turi būti numatyta programinė sąsaja (API / SDK) vaizdo įrašymo sistemų (VMS/NVR) integravimui.

Programinė įranga turi turėti šiuos modulius arba lygiavertį funkcionalumą:

Įrangos konfigūravimas ir parametrų nustatymas:

- Įrangos darbo režimų parinkimas;

- Kortelių formatų parinkimas;

- Prieigos lygių sukūrimas;

- Tvarkaraščių sukūrimas;

- Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes;

- APB taisyklių nustatymas;

- Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas bei loginių sąveikų aprašymas;

- Žemėlapių kūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga;

- Operatorių ir jų teisių kūrimas;

- Operatorių atliekamų veiksmų protokolavimo (audit log) nustatymas.

Stebėsena (monitoringas)

- Įrangos būsenos atvaizdavimas realiuoju laiku;

- Grafinis įvykių atvaizdavimas;

- Tekstinių pranešimų apie įvykius generavimas;

- Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetus;

- Užraktų valdymas rankiniu režimu;

- Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu;

- APB būsenų stebėjimas ir valdymas;

- Kortelės buvimo vietos (paskutinio įvykio) nustatymas;

- Apsaugos darbuotojo maršruto („guard tour“) atvaizdavimas ir kontrolė.

Kortelių administravimas

- Kortelių tipų priskyrimas (nuolatinė, laikina, lankytojo ir kt.);

- Kortelės galiojimo / negaliojimo nustatymai;

- Vartotojų grupių kūrimas;

- Kortelių priskyrimas vartotojams;

- Vartotojų duomenų laukų kūrimas;

- Vartotojų duomenų administravimas;

- Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas.

Ataskaitos

- Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus kriterijus;

- Filtravimas pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką;

- Operatorių veiksmų ataskaitos (auditas);

- Ataskaitų ruošinių (šablonų) kūrimas.

2.16. Įeigos kontrolės valdiklių parengimo integracijai į APACS reikalavimai

Prieš prijungiant valdiklius prie centralizuoto valdymo, visi diegimo, konfigūravimo ir testavimo darbai turi būti atliekami lokaliai, naudojant laikiną APACS instanciją arba kitą rangovo turimą suderinamą programinę įrangą. Rangovas privalo iš anksto suderinti įrenginių logiką ir konfigūraciją su Perkančiąja organizacija. Įranga laikoma tinkamai įdiegta tik tada, kai: valdiklių logika suderinta su Perkančiąja organizacija, jungimo schema atitinka su Užsakovu suderintą tipinę schemą, valdikliai paruošti integravimui į centrinį APACS serverį be papildomo perkonfigūravimo.

2.17. Įeigos kontrolės įrangos jungimo schemų vienodinimo reikalavimai

Prie kiekvieno įeigos kontrolės valdiklio prijungtų įrenginių paskirtys ir jungimo logika turi būti standartizuota ir iš anksto suderinta su Perkančiąja organizacija. Pavyzdžiui: Input-1 – durų kontaktui, Input-2 – išėjimo mygtukui; Input-3 – avariniam atidarymui; Output-1 – elektromagnetinei spynai; Output-2 – optinei/garso signalizacijai ir pan. Šių principų laikymasis  privalomas visuose objektuose, siekiant užtikrinti vieningą administravimo logiką visos sistemos mastu.

2.18. Budėtojo posto monitoringo kliento darbo vieta

Budėtojo darbo vietoje turi būti įdiegta centralizuotos praėjimo kontrolės ir apsaugos sistemų monitoringo kliento programinė įranga, kuri tiesiogiai jungiasi prie centrinio PKS/APACS serverio, skirta realaus laiko praėjimo kontrolės sistemos (PKS) ir serverinės patalpos apsaugos būsenų stebėsenai bei valdymui.

Budėtojo posto monitoringo kliento funkcionalumas turi apimti:

- PKS zonų ir durų būsenų (atidaryta / uždaryta / užrakinta) peržiūrą realiu laiku;

- serverinės patalpos apsaugos būsenos (apsaugota / neapsaugota / aliarmas) vizualizaciją;

- galimybę budėtojui, turinčiam atitinkamas teises, per centrinę PKS valdymo sistemą nuotoliniu būdu atidaryti / uždaryti duris;

- aliarmų, gedimų ir įvykių peržiūrą bei patvirtinimą (acknowledge) budėtojo poste;

- įvykių istorijos peržiūrą ir paiešką pagal laiką, zoną ar duris.

Budėtojo posto monitoringo kliento naudotojo teisės turi būti valdomos pagal rolę (RBAC), užtikrinant, kad budėtojas galėtų vykdyti tik jam priskirtas funkcijas.

3. Serverinės patalpos papildoma apsaugos signalizacija

3.1. Taikymo apimtis ir architektūra

Serverinės patalpos apsaugos sprendiniai priskiriami padidinto saugumo zonai (high security zone). Serverinės patalpai numatoma papildoma fizinė apsauga, realizuojama įeigos kontrolės sistemos (PKS) valdiklio pagrindu.

Apsaugos funkcijos veikia lokaliai per PKS valdiklį, tačiau visa konfigūracija, apsaugos režimų valdymas, įvykių stebėsena ir auditas vykdomi centralizuotai per centrinę PKS (APACS) sistemą.

Atskira apsaugos signalizacijos centralė serverinei nenumatoma.

3.2. Apsaugos elementai (jutikliai ir signalizacija)

Serverinės patalpos papildomai apsaugai turi būti naudojami šie įrenginiai:

3.2.1. Dvigubos technologijos judesio detektorius su uždengimo aptikimu (PIR + MW)

- dviejų technologijų (pasyvių IR + mikrobangų) judesio detektorius;

- su uždengimo (anti-masking) aptikimo funkcija;

- judesio aptikimo zona – ne mažiau kaip 12–14 m, ≥ 90°;

- automatinė temperatūros kompensacija ir skaitmeninis signalo apdorojimas;

- atsparumas ryškiai šviesai ir klaidingiems suveikimams;

- atskiri aliarmo ir sabotažo (tamper) išėjimai.

3.2.2. Durų uždarymo / atidarymo kontrolės jutiklis

- durų būsenos (atidaryta / uždaryta) kontrolės jutiklis;

- gali būti realizuotas magnetiniu kontaktu arba lygiaverčiu durų padėties jutikliu;

- su sabotažo (tamper) apsauga;

- skirta naudoti patalpoms su ribota prieiga (serverinei).

3.2.3. Vidinė garsinė signalizacijos sirena

- vidinė sirena lokaliam aliarmui serverinės patalpoje;

- garsumas – ne mažiau kaip 100 dB (1 m atstumu);

- su sabotažo (tamper) kontaktu;

- skirta nuolatiniam 24/7 darbui.

3.2.4. Lauko sirena su blykste

- lauko sirena su optine (šviesos) signalizacija;

- garsumas – ne mažiau kaip 115–120 dB (1 m atstumu);

- su sabotažo apsauga nuo atidarymo ir nuėmimo;

- atspari aplinkos poveikiui (IP klasė ne žemesnė kaip IP54–IP65);

- skirta aliarmo eskalavimui ir vizualiam įspėjimui.

3.3. Apsaugos režimo valdymo logika

Serverinės patalpos apsaugos režimo įjungimas ir išjungimas turi būti vykdomas per PKS/APACS, naudojant dviejų veiksnių autentifikavimą (kortelė + PIN).

Papildomai gali būti taikoma:

- dvigubo kortelės prabraukimo logika apsaugos režimo keitimui;

- arba atskiras virtualus „apsaugos režimo“ valdymo elementas APACS sistemoje.

3.4. Įvykių registravimas ir reagavimas

Suveikus judesio detektoriui ar durų būsenos jutikliui serverinėje:

- generuojamas aliarmo įvykis APACS sistemoje;

- aktyvuojama vidinė ir (jei numatyta) lauko sirena;

- įvykis registruojamas audito žurnaluose.

3.5. Projektavimo ir diegimo principai

- jutikliai ir sirenos jungiami prie PKS valdiklio įėjimų / išėjimų;

- aliarmo logika turi veikti lokaliai net nutrūkus ryšiui su APACS serveriu;

- atkūrus ryšį, visi įvykiai sinchronizuojami su APACS;

- sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu projektavimo stadijoje.

4. Priešgaisrinė signalizacija (GAS)

4.1. Sistemos tipas ir architektūra (adresinė sistema)

Priešgaisrinės signalizacijos sistema turi užtikrinti kuo ankstesnį gaisro aptikimą, tikslią suveikusio detektoriaus identifikaciją ir aliarmo perdavimą į kontrolės bei indikacijos mazgus, sudarant sąlygas laiku evakuoti žmones ir inicijuoti gaisro valdymo scenarijus (ventiliacijos išjungimą, evakuacinių durų atrakinimą, inžinerinių sistemų valdymą).

Gaisrinės signalizacijos centralė turi būti sertifikuota pagal EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 ir  EN 54-21 standartus.  Centralė turi palaikyti ne mažiau kaip 128 adresuojamus įrenginius vienoje kilpoje ir turėti galimybę plėsti kilpų skaičių ateityje.

Centralė turi palaikyti adresines kilpas su trumpųjų jungimų izoliatoriais, leidžiančiais lokalizuoti gedimus ir užtikrinti sistemos veikimą nutrūkus daliai linijos.
Centralė turi turėti Ethernet sąsają nuotolinei diagnostikai ir sistemos priežiūrai.

GAS architektūra turi būti projektuojama taip, kad:

- gaisro signalizacijos centralė būtų montuojama saugioje serverinėje arba ryšių patalpoje;

- sistema veiktų žiedine (loop) topologija su trumpųjų jungimų izoliatoriais;

- nutrūkus ryšiui su kitomis sistemomis, vietinė gaisro signalizacija išliktų pilnai funkcionali;

- būtų numatyta galimybė ateityje plėsti adresų skaičių ir prijungti papildomus modulius.

Projektuojant būtina laikytis galiojančių STR, gaisrinės saugos normų ir gamintojo techninių reikalavimų.

### 4.2. Kartotuvai

Gaisro signalizacijos centralė montuojama priestato serverinėje, budėtojų poste kitame pastate privalo būti įrengtas gaisro signalizacijos kartotuvas.

Kartotuvas turi pilnai dubliuoti pagrindinės centralės aliarmo, gedimų ir būsenų informaciją bei užtikrinti nepertraukiamą gaisro signalų atvaizdavimą budėtojų poste.
Kartotuvas turi būti pajungtas prie centralės per optinį ryšį, užtikrinant patikimą signalų perdavimą tarp pastatų.

Kartotuvas budėtojų poste turi užtikrinti:

- gaisro aliarmo indikaciją;

- gedimų ir sabotažo būsenų indikaciją;

- suveikimo vietos (zonos / adresinio detektoriaus) identifikavimą;

- pagrindinių būsenų (normalu / aliarmas / gedimas / atjungta) vizualizavimą.

Ryšys tarp GAS centralės ir kartotuvo turi būti:

- realizuotas gamintojo numatytu saugiu protokolu;

- projektuojamas taip, kad būtų kuo atsparesnis mechaniniams pažeidimams (atskira trasa, rezervinė jungtis).

4.3. Centralės ir kartotuvo patikimumas

Gaisrinės signalizacijos centralė ir kartotuvai turi turėti:

- vidinius rezervinius akumuliatorius;

- galimybę veikti autonomiškai nutrūkus ryšiui su kitomis sistemomis;

- atskirus sabotažo (tamper) signalus, generuojančius gedimo pranešimus.

4.4. Ryšys tarp pastatų

Ryšys tarp pastatų gaisrinės signalizacijos reikmėms turi būti projektuojamas kaip dedikuotas ryšys, nepriklausomas nuo bendro IT tinklo. Prioritetas – optinis kabelis. Jei naudojamas varinis ryšys, jis turi būti ekranuotas ir apsaugotas nuo elektromagnetinių trukdžių.

Tarp pastatų ryšys turi būti projektuojamas taip, kad:

- būtų užtikrintas nepertraukiamas aliarmo signalų perdavimas;

- nutrūkus pagrindiniam ryšiui, vietinė gaisro signalizacija veiktų autonomiškai (vietinės sirenos, vietinis aliarmas);

- ryšio infrastruktūra būtų fiziškai apsaugota (požeminė trasa, vamzdžiai, mechaninė apsauga).

Projektuojant ryšį tarp pastatų, turi būti numatyta galimybė ateityje prijungti papildomus kartotuvus ar kitus objektus.

Bevielio ryšio technologijos (Wi-Fi, radijo ryšys) tarp pastatų GAS signalų perdavimui neleidžiamos

### 4.5. Integracija su PKS (durų atrakinimas evakuacijos metu)

GAS turi būti integruota su įeigos kontrolės sistema (PKS), užtikrinant, kad gaisro aliarmo metu evakuacinės durys būtų automatiškai atrakintos pagal patvirtintą evakuacijos scenarijų.

Integracija su PKS turi būti realizuota taip, kad:

- durų atrakinimas būtų vykdomas vietiniu signalu iš GAS centralės, nepriklausomai nuo ryšio su centrine valdymo sistema ar serveriu;

- gaisro metu būtų apeinami visi prieigos apribojimai (kortelės, PIN, režimai);

- po gaisro aliarmo pabaigos durų darbo režimas būtų atstatomas pagal PKS konfigūraciją.

Integracija turi būti suderinta su gaisrinės saugos specialistais ir atitikti galiojančius evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

4.6. Bendrieji patikimumo ir eksploatacijos reikalavimai

GAS privalo turėti autonominį maitinimą (akumuliatorius), užtikrinantį ne mažiau kaip 24 val. budėjimo režimą ir ne mažiau kaip 3 val. aliarmo režimą.

Visi GAS komponentai (centralė, kartotuvai, modulinė įranga) turi būti montuojami patalpose su ribota prieiga ir apsaugoti nuo neautorizuoto poveikio.

Sistemos testavimo, perdavimo ir dokumentavimo reikalavimai turi būti suderinti su bendra SS dalies dokumentacijos ir priėmimo tvarka.

4.7. Detektoriai ir jų išdėstymas

Gaisriniai detektoriai turi būti parenkami ir montuojami vadovaujantis galiojančiomis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ bei STR reikalavimais.

Detektorių tipai parenkami pagal patalpų paskirtį:

- administracinėse ir bendrose patalpose;

- dūminiai optiniai detektoriai;

- techninėse patalpose – šiluminiai arba kombinuoti detektoriai;

- pagal poreikį – specializuoti detektoriai (jei numatyta projekte).

Patalpose su pakabinamomis lubomis, kai atstumas iki perdangos viršija 40 cm, turi būti numatyti papildomi detektoriai virš pakabinamų lubų, o jų suveikimo indikacijai – nuotoliniai LED indikatoriai matomoje patalpos vietoje.

Jei lubų konstrukcijose yra išsikišimų ar sąramų (>40 cm), detektorių išdėstymas turi būti koreguojamas, kad nebūtų „neaptiktų zonų“.

Visi gaisriniai detektoriai turi būti adresiniai ir sertifikuoti pagal EN 54-5 (šiluminiai) ir EN 54-7 (optiniai dūminiai).

Detektoriai turi turėti galimybę prijungti nuotolinius LED indikatorius, skirtus vizualiai identifikuoti suveikusį detektorių patalpose su pakabinamomis lubomis.
Detektoriai turi palaikyti automatinį jautrumo pritaikymą pagal aplinkos sąlygas (temperatūrą, dulkėtumą), siekiant sumažinti klaidingų suveikimų tikimybę.

4.8. Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai

Rankiniai gaisro pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami evakuacijos keliuose, prie išėjimų ir, esant poreikiui, atskirose patalpose, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais.

Didžiausias atstumas nuo bet kurios žmonių buvimo vietos iki artimiausio pavojaus mygtuko neturi viršyti 30 m.

Pavojaus mygtukai montuojami ~1,1 m aukštyje nuo grindų, aiškiai pažymėti ir lengvai pasiekiami.

Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai turi būti adresiniai, su galimybe atstatyti po suveikimo (reset) be keitimo, sertifikuoti pagal EN 54-11.

4.9. Gaisro aliarmo scenarijai ir inžinerinių sistemų valdymas

Suveikus gaisro detektoriui ar rankiniam pavojaus mygtukui, turi būti įgyvendinami šie minimalūs veiksmai:

- aktyvuojamos vidinės ir lauko sirenos;

- aliarmo signalas perduodamas į kartotuvą budėtojų poste;

- automatiškai atrakinamos evakuacinės durys;

- pagal projektą inicijuojamas pastato inžinerinių sistemų valdymas (pvz., ventiliacijos išjungimas, dūmų šalinimo aktyvavimas).

Jei numatytas aliarmo patvirtinimo laikas (vėlinimas), jis turi būti pagrįstas gaisrinės saugos specialistų sprendimu ir suderintas su Užsakovu.

Gaisro aliarmo valdymo logika turi būti realizuota gaisrinės signalizacijos centralėje aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriais ar kitomis informacinėmis sistemomis, užtikrinant, kad evakuacinės durys ir inžinerinės sistemos būtų valdomos net ir nutrūkus ryšiui su išorinėmis sistemomis.

4.10. Kabelių ir linijų reikalavimai

Gaisrinės signalizacijos linijoms turi būti naudojami specializuoti gaisriniai kabeliai, atitinkantys CPR reikalavimus (ne žemesnės kaip Eca arba pagal STR reikalavimus nustatytos degumo klasės), skirti gaisro aptikimo sistemoms. Gaisrinės signalizacijos kabeliai turi būti skirti darbui gaisro aptikimo sistemose ir turėti mažą dūmingumą bei behalogenę izoliaciją (LSZH), jei to reikalauja galiojantys STR ir gaisrinės saugos normatyvai.

Visi kabeliai turi būti pažymėti, o kilpinėse linijose trumpųjų jungimų izoliatoriai turi būti montuojami ne rečiau kaip kas 32 adresinius įrenginius arba pagal gamintojo rekomendacijas

Kabelių trasos turi būti:

- paslėptos arba mechaniškai apsaugotos;

- atskirtos nuo galios kabelių, laikantis norminių atstumų;

- pažymėtos ir dokumentuotos vykdomojoje dokumentacijoje.

Kilpinėse linijose turi būti naudojami trumpųjų jungimų izoliatoriai pagal gamintojo rekomendacijas.

4.11. Bandymų, paleidimo ir dokumentavimo reikalavimai

Rangovas privalo atlikti pilną GAS testavimą (detektorių, mygtukų, sirenų, kartotuvo, integracijos su PKS) ir pateikti:

- bandymų protokolus;

- adresacijos žiniaraščius;

- suveikimo scenarijų aprašymus;

- vykdomąją dokumentaciją (as-built).

- adresacijos ir zonų suvestinę su aiškiu detektorių, mygtukų ir sirenų priskyrimu patalpoms (patalpos Nr., pavadinimas, adresas).

Sistema laikoma perduota eksploatacijai tik po sėkmingo funkcinių bandymų užbaigimo ir suderinimo su Užsakovu bei (jei taikoma) gaisrinės saugos specialistais.

4.12. Sistemos valdymo ir konfigūravimo programinė įranga

Gaisrinės signalizacijos sistema turi būti konfigūruojama per gamintojo pateikiamą programinę įrangą, leidžiančią:

- adresuoti visus įrenginius;

- konfigūruoti aliarmo scenarijus;

- testuoti detektorius ir linijas;

- eksportuoti konfigūraciją ir įvykių žurnalus.

Programinė įranga turi būti suderinama su „Windows“ šeimos operacinėmis sistemomis ir palaikyti atsarginių kopijų (backup) kūrimą.