TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos apskaitos prietaisai (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Šilumos apskaitos prietaisai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekės bus perkamos vieno užsakymo būdu, visas kiekis iš karto.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimali vieneto kaina EUR be PVM | Maksimalus Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn50, (270mm). qi=0,15 m3/h, qp=15 m3/h, qs=30 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 5m. PN25 | 1384,00 | 1 | Vnt. |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn65, (300mm). qi=0,25 m3/h, qp=25 m3/h, qs=50 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 5m. PN25 | 1446,00 | 1 | Vnt. |
| 3. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn80, (300mm) qi=0,4 m3/h, qp=40 m3/h, qs=80 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 5m. PN25 | 1715,00 | 2 | Vnt. |
| 4. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn100, (360mm) qi=0,6 m3/h, qs=60 m3/h, qp=120 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 10m. PN25 | 2091,00 | 2 | Vnt. |
| 5. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn100, (360mm) qi=1.0 m3/h, qs=100 m3/h, qp=200 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 10m. PN25 | 2314,00 | 3 | Vnt. |
| 6. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn150, (500mm) qi=1.5 m3/h, qs=150 m3/h, qp=300 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 30m. PN16 | 3832,00 | 2 | Vnt. |
| 7. | Šilumos apskaitos prietaisas Dn200, (500mm) qi=4.0 m3/h, qs=400 m3/h, qp=800 m3/h. Srauto matuoklio kabelis iki skaičiuotuvo 30m. PN16 | 4892,00 | 3 | Vnt. |
|  | Viso: | 39724,00 | 14 | Vnt. |

*Nurodytas Prekių kiekis yra maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Pirkimo objektų techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti Tiekėjas nurodyti lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Srauto matavimo principas. | Ultragarsinis |
| 2. | Prietaiso tikslumo klasė. | 2 |
| 3. | Srauto matuoklio korpuso medžiaga (nerūdijantis plienas) arba lygiavertis. | Būtinas. |
| 4. | Darbinė srauto matuoklio slėgio klasė (bar). | 16 arba 25 |
| 5. | Srauto matuoklio jungtis. | Flanšinė. |
| 6. | Srauto matuoklio DN<125mm darbinės temperatūros ribos (°C). | Nuo 2 iki 130 |
| 7. | Srauto matuoklio DN>125mm darbinės temperatūros ribos (°C). | Nuo 2 iki 150 |
| 8. | Skaitiklio darbinė aplinkos temperatūra (°C). | Nuo 5 iki 55 |
| 9. | Mažiausia srauto matuoklio korpuso (elektroninės dalies) apsauga. | IP 68 |
| 10. | Temperatūros jutiklių matavimo ribos (°C). | Nuo 2 iki 150 |
| 11. | Dvilaidžių temperatūros jutiklių pora PT500 (10 metrų). | Turi būti. |
| 12. | Srauto matuoklį ir skaičiuotuvą jungiantis kabelio ilgis (m). | Nuo 5 iki 30 |
| 13. | Mažiausia skaičiuotuvo korpuso apsauga. | IP 54 |
| 14. | Tiesioginis informacinių kodų perdavimas iš srauto į skaičiuotuvą. | Turi būti. |
| 15. | Jungtis infraraudonųjų spindulių skaitytuvui. | Turi būti. |
| 16. | Paros, valandinė bei mėnesio rodmenų nuskaitymo galimybė infraraudonųjų spindulių skaitytuvu. | Turi būti. |
| 17. | Mygtukų pagalba be papildomos įrangos, pasirinkti skaitiklio darbo režimą: Paduodama linija arba grįžtama linija. | Turi būti. |
| 18. | Debitomatis montuojamas taip, kad tiesi dalis būtų ne didesnė nei. | Prieš 5 už 3 x DN |
| 19. | Debitomatis montuojamas horizontaliai arba vertikaliai. | Turi būti. |
| 20. | Atsarginis maitinimo šaltinis 3,6V (baterija), kai srauto matuoklis DN>125. | Turi būti. |
| 21. | Skaitiklio maitinimo modulis (230VAC). | Turi būti. |
| 22. | Skaitiklio maitinimo modulis įstatomas į lizdą ir keičiamas be specialių įrankių. | Turi būti |
| 23. | Skaitiklio duomenų perdavimo modulis ModBus TCP/IP. | Turi būti. |
| 24. | Skaitiklio duomenų perdavimo modulis įstatomas į lizdą ir keičiamas be specialių įrankių. | Turi būti |
| 25. | Galimybė į skaičiuotuvą įdėti ne mažiau nei du modulius kai srauto matuoklis DN<125. | Turi būti. |
| 26. | Galimybė į skaičiuotuvą įdėti ne mažiau nei keturis modulius kai srauto matuoklis DN>125. | Turi būti. |
| 27. | Galimybė prie skaičiuotuvo prijungti keturių laidų termometrus. | Turi būti. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta: Jėgainės g. 12C, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Šilumos apskaitos prietaisai turi matuoti ir rodyti parametrus, išvardintus „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ 10.2 punkte bei klaidos kodo ir klaidos laiko parametrus.

  - Šilumos apskaitos prietaiso maksimalus vandens srautas Qs = Qp x 2, minimali skaičiavimo riba, ne didesnė nei Qp / 100, įsotinimo taškas pagal EN 1434, ne mažiau nei Qp x 2,5 (Qp – nominalus vandens srautas).

  - Šilumos apskaitos prietaisas turi kas valandą fiksuoti ir saugoti savo atmintyje ne mažiau kaip mėnesį pagrindinius apskaitos prietaiso parametrus:

    - suvartota energija per valandą;

    - pratekėjusio termofikacinio vandens kiekis per valandą;

    - klaidos kodas;

    - T1 jutiklio temperatūros vidurkis;

    - T2 jutiklio temperatūros vidurkis.

  - Šilumos apskaitos prietaisai bus montuojami termofikacinio vandens tiekimo linijoje horizontaliai ir vertikaliai (debitomatis).

  - Šilumos apskaitos prietaisų komponentų pajungimas prie skaičiuotuvo kaladėlės turi būti užveržiamais arba užspaudžiamais kontaktais su galimybe panaudoti tą patį kontaktą daug kartų.

  - Šilumos apskaitos prietaisų atsarginė baterija prijungta jungtimi arba užveržiama prie kaladėlės.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas gautą Užsakymą privalo patvirtinti ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos. Užsakymas patvirtinamas tuo pačiu el. paštu iš kurio gautas Užsakymas.

  - Užsakymas pateikiamas el. paštu siunčiant Užsakymo forma (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1).

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.)

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Visi Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr. 1 nurodyti prietaisų srauto matuokliai turi būti pagaminti iš vienos ir tos pačios medžiagos.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Perkančiajam subjektui aptikus Prekių neatitiktį (broką), Tiekėjas nekokybiškas Prekes privalo pakeisti kitomis, tokias pačias savybes turinčiomis, kokybiškomis Prekėmis.

  - Perkančiajam subjektui įsigytoms Prekėms garantijos laikotarpiu nustačius garantinio pobūdžio defektus (gamyklinį broką, transportavimo metu atsiradusius pažeidimus, paslėptus defektus ar gedimus, atsiradusius Prekių eksploatavimo metu) ir apie tai raštu pranešus Prekių tiekėjui, šis privalės per 14 (keturiolika) darbo dienų defektuotas Prekes suremontuoti arba pakeisti kitomis, turinčiomis tokias pačias technines specifikacijas.

  - Prekių tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti visas atsargines dalis pagal Perkančiojo subjekto poreikį.

  - Tiekiamos Prekės turės būti supakuoti tvarkingose, užklijuotose dėžėse (popierinėse ar kitokiose pakuotėse), neleidžiančiose paveikti Prekės ją transportuojant. Prekės turi būti supakuoti atskirose dėžėse po ne dagiau kaip po 1 (vieną) vnt.

  - Garantinis laikotarpis nuo Prekių pateikimo dienos – ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Krovinio važtaraštis.

  - Šilumos apskaitos prietaisų naudojimosi vadovas. Dokumentai turėtų būti pateikti originalo kalba. Taip pat turi būti pridėtas vertimas į lietuvių kalbą.

  - Šilumos apskaitos prietaisams privalo būti išrašyti pirminę metrologinę patikrą atitinkantys sertifikatai.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1  – Skaitiklių užsakymo forma.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Skaitiklių užsakymo forma AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO ENERGIJA“

SKAITIKLIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO

UŽSAKYMAS NR.

Kaunas

2026-__-__

Sutarties Nr. _________________ 2026 m. d.

Sutarties objektas: Šilumos apskaitos prietaisai (arba – Skaitikliai) pirkimas-pardavimas.

Užsakovas: akcinė bendrovė ,,Kauno energija“

Prekių tiekėjas:

Prašome, vadovaujantis Sutartimi, pateikti (parduoti) Skaitiklius:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalus srautas (m³ / h) | Nominalus srautas (m³ / h) | Maksimalus srautas (m³ / h) | Diametras (mm) | Matavimo vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | vnt. |  |
| 2. |  |  |  |  |  | vnt. |  |
|  |  |  |  |  | Iš viso: | vnt. |  |

Užsakovo atstovas: