Pirkimų sąlygų aprašo

3 priedas

SANITARINIŲ PATALPŲ REMONTO DARBŲ SU VANDENTIEKIO VAMZDYNŲ KEITIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BĮ Klaipėdos miesto globos namai (toliau – Perkančioji organizacija) perka sanitarinių patalpų remonto darbus su vandentiekio vamzdynų (iki taškų) keitimu (toliau – Darbai) adresu Žalgirio g. 3A, Klaipėda. Darbai atliekami pagal šią Techninę specifikaciją, patalpų kadastrinį planą (1 priedas) ir vandentiekio tinklų supaprastintą remonto projektą (toliau -Projektas) (2 priedas),. Statinio kategorija: ypatingas statinys; pastato paskirtis: gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).

- Darbai vykdomi pastate, kuriame bus nenutraukiamas socialinės globos paslaugų teikimas. Tiekėjas privalo užtikrinti saugų praėjimą, triukšmo bei dulkių kontrolę. Remontuojamos patalpos prieš darbų pradžią bus atlaisvinamos.

- Darbai turi būti vykdomi etapais pagal suderintą su Perkančiąja organizacija grafiką. Vienas etapas apima vieną stovą (pagal projekto numeraciją) ir visas su juo susijusias patalpas visuose aukštuose.

- Tiekėjas privalo įvertinti, kad tarp etapų gali būti iki 5 (penkių) darbo dienų pertrauka, skirta įstaigos gyventojų perkėlimui ir patalpų paruošimui. Šios pertraukos turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties vykdymo terminą ir papildomai neapmokamos.

- Pasiūlymo kaina turi apimti visus Darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, įskaitant medžiagas, mechanizmus, įrangą, transportavimą, atliekų sutvarkymą bei kitas išlaidas, reikalingas visiškam Darbų atlikimui.

- Darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis LR Statybos įstatymu, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais (STR), darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei medžiagų gamintojų technologinėmis instrukcijomis.

- Naudojamos tik naujos, kokybiškos ir sertifikuotos medžiagos. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, privalės pateikti medžiagų atitikties deklaracijas.

- Tiekėjas suteikia Darbams LR Civiliniame kodekse, Statybos įstatyme ir Sutartyje nustatytus garantinius terminus.

- Pabaigęs etapą ir visus Darbus, Tiekėjas privalo išvežti statybines šiukšles, pašalinti medžiagų likučius ir atlikti patalpų valymą (pašalinti dulkes ir statybinę taršą). Atliekų utilizavimo dokumentai turės būti pateikiami kartu su darbų perdavimo-priėmimo aktu. Tiekėjas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką objekte, o atlikus visus Darbus privalo perduoti išvalytas, švarias patalpas.

- Darbų vykdymo laikotarpiu Tiekėjas atsako už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros, santechnikos, dujotiekio  ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidęs turės atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

- Darbų metu turi būti apdengiami arba numontuojami elementai, kurie gali būti apgadinti remonto metu ir kurių tvarkymas nenumatytas: grindys, palangės, langai, durys, iškabos, elektros paskirstymo spintos, informacinės lentelės, laidai, apšvietimo lempos ir kiti elementai, taip pat turi būti saugomos gretimos patalpos ir įstaigos teritorija nuo dulkėtumo.

- Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (elektra, vanduo) atsako Perkančioji organizacija.

- Visi sanitarinių patalpų remonto ir įrenginių montavimo darbai, apimantys duris, slenksčius, grindis, dušus, sanitarinius prietaisus (praustuvus, unitazus), elektros jungiklius bei termostatus, privalo būti atlikti griežtai laikantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimų, užtikrinant pastato prieinamumą ir tinkamumą visiems naudotojams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 2 dalies nuostatas bei universalaus dizaino principus. Tiekėjas kartu su darbų perdavimo–priėmimo aktu privalės pateikti dokumentus, įrodančius atliktų sprendinių (durų pločių, nuolydžių, montavimo aukščių ir kt.) atitiktį prieinamumo standartams.

- DARBAI PAGAL STOVUS IR JAIS SIETINAS PATALPAS:

| Stovas / etapas | Pastato korpusas | Patalpa, kambario Numeris | Kambariai Nr. plane | Sanitarinis mazgas Nr. plane | Koridorius Nr. plane | Sanitarinių patalpų remontas | Demontuojamos /įrengiamos sienos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St.(V1,T3,T4)-1 | 2 | 107 | 1-21. | 1-22. | 1-20. | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 1-20 prijungiamas į vieną erdvę su 1-21 |
|  |  | 209 | 2-29. | 2-30. | 2-28. | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-28 prijungiamas į vieną erdvę su 2-29 |
|  |  | 308 | 2-79 | 2-80 | 2-78 | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-78 prijungiamas į vieną erdvę su 2-79 |
| St.(V1,T3,T4)-2 | 2 | 309 | 2-63 | 2-62 | 2-61 | pilnas remontas | griaunama siena/kampas tarp prieškambario 2-63 ir 2-61 (naikinamas prieškambaris) |
| St.(V1,T3,T4)-3 | 2 | Raštinė |  | 1-14. |  | Tik praustuvė ir siena glaistoma, kur vamzdžiai bus pravesti |  |
|  |  | 207 | 2-23. | 2-24. | 2-22. | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-22 prijungiamas į vieną erdvę su 2-23 |
|  |  | 307 | 2-77 | 2-76 | 2-75 | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-75 prijungiamas į vieną erdvę su 2-77 |
| St.(V1,T3,T4)-4 | 2 | Virtuvėlė | 1-29. |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra virtuvinis) |  |
|  |  | Masažo kab. | 2-7. |  |  | Tik praustuvė ir siena glaistoma, kur vamzdžiai bus pravesti |  |
|  |  | Virtuvėlė | 2-9. |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra virtuvinis) |  |
| St.(V1,T3,T4)-5 | 2 | 310 | 2-65 | 2-66 | 2-64 | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-64 prijungiamas į vieną erdvę su 2-65 |
|  |  | Virtuvėlė | 2-67 |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra virtuvinis) |  |
| St.(V1,T3,T4)-6 | 2 | Administracinis wc |  | 1-8, |  | pilnas remontas |  |
|  |  | 206 | 2-21. | 2-20. | 2-19. | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-19 prijungiamas į vieną erdvę su 2-21 |
|  |  | Mankštų salė | 2-18. |  |  | Tik praustuvė ir siena glaistoma, kur vamzdžiai bus pravesti |  |
|  |  | 306 | 2-72 | 2-73 | 2-71 | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-71 prijungiamas į vieną erdvę su 2-72 |
| St.(V1,T3,T4)-7 | 1 | 105 A | 1-88 | (1-90 1-91) sujungta | 1-87 | pilnas remontas | Griaunama siena Koridoriaus kapas naikinamas, siena su durimis keliasi į bendrą sienos 1-89 ir 1-90 liniją 1-87 ir San mazgo siena keliasi iki įėjimo iš koridoriaus durų (didėja San, mazgas) 1-87 ir 1-88 sienos durys galimai kelsis į šoną |
|  |  | 205 A | 2-45 | 2-47 | 2-48 | pilnas remontas | Griaunama siena Koridoriaus kampas naikinamas, siena pratęsiama į 2-45 (kambarys mažinamas) durys perkeliamos (pasislinkus sanitarinės patalpos sienai) 2-44 ir 2-47 San mazgo siena keliasi iki įėjimo iš koridoriaus durų (didėja San, mazgas) 2-44 ir 2-45 sienos durys galimai kelsis į šoną |
|  |  | 305 A | 2-88 | (2-90 2-91) sujungta + siena iki įėjimo iš koridoriaus durų (jau didintas San, mazgas) | 2-87 | pilnas remontas |  |
|  |  | 305 C | 2-92 |  |  | Tik praustuvė ir siena glaistoma, kur vamzdžiai bus pravesti |  |
| St.(V1,T3,T4)-8 | 1 | 101 | 1-65 | 1-64 | 1-63 | pilnas remontas | griaunama siena tarp 1-64 ir 1-65, didinamos sanitarinės patalpos iki lango griaunama siena tarp prieškambario 1-63 ir 1-64 (naikinamos durys) |
|  |  | 201 | 2-53 | 2-52 | 2-51 | pilnas remontas | griaunama siena tarp 2-52 ir 2-53, didinamos sanitarinės patalpos iki lango griaunama siena tarp prieškambario 2-51 ir 2-53 (naikinamos durys) |
|  |  | 301 | 2-96 | 2-95 | 2-94 | pilnas remontas | griaunama siena tarp prieškambario 2-94 ir 2-96 (naikinamos durys) |
| St.(V1,T3,T4)-9 | 1 | Medicinos kabinetas | 1-86 |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra spintos) |  |
|  |  | Medicinos kabinetas | 1-85 |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra spintos) |  |
|  |  | IPD kabinetas | 2-41 |  |  | Tik praustuvė ir siena glaistoma, kur vamzdžiai bus pravesti |  |
|  |  | Virtuvėlė | 2-42 |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra spintos) |  |
| St.(V1,T3,T4)-10 | 1 | 104 | 1-84 | 1-83 | 1-82 | pilnas remontas |  |
|  |  | 204 | 2-40 | 2-39 | 2-38 | pilnas remontas |  |
|  |  | 304 | 2-86 | 2-85 | 2-84 | pilnas remontas |  |
| St.(V1,T3,T4)-11 | 1 | 102 A | 1-73 | (1-71 1-72) sujungta | 1-70 | pilnas remontas |  |
|  |  | 202 A | 2-58 | (2-56 2-57) sujungta | 2-55 | pilnas remontas |  |
|  |  | 202 B | 2-59 |  |  | pilnas remontas |  |
|  |  | virtuvėlė III a holas | 2-97 |  |  | (tik vamzdynas ir glaistymas, nes yra virtuvinis) |  |
|  |  | 302 | 2-100 | 2-99 | 2-98 | pilnas remontas | griaunama siena/kampas tarp prieškambario 2-98 ir 2-100 (naikinamas prieškambaris) |
| St.(V1,T3,T4)-12 | 1 | 103 A | 1-79 | (1-77 1-78) sujungta | 1-76 | pilnas remontas | 1-80 ir 1-76 siena griaunama ir nauja siena su durimis jungiama tiesiai (įstrižai) naikinant kampą |
|  |  | 203 A | 2-35 | (2-33 2-34) sujungta | 2-32 | pilnas remontas | 2-36 ir 2-32 siena griaunama ir nauja siena su durimis jungiama tiesiai (įstrižai) naikinant kampą |
|  |  | 303 | 2-83 | 2-82 | 2-81 | pilnas remontas | 2-81 ir 2-82 siena demontuojama ir perkeliama iki įėjimo iš koridoriaus durų, didinat maksimaliai sanitarinę patalpą 2-83 daroma papildoma pertvarinė siena su durimis (kambarys dalijamas į dvi dalis) ; Įrengiamos papildomos durys (be slenksčio, t.y. neiškilęs) sienoje iš 2-81 į 2-83 |
| St.(V1,T3,T4)-13 | 2 | 106 | 1-18. | 1-17. | 1-16. | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 1-16 prijungiamas į vieną erdvę su 1-18 |
|  |  | 208 | 2-27. | 2-26. | 2-25. | pilnas remontas | griaunama siena, naikinamas prieškambaris 2-25 prijungiamas į vieną erdvę su 2-27 |

- MEDŽIAGŲ IR DARBŲ,  KIEKIAI PAGAL STOVUS IR ETAPUS

| Stovas/ etapas | Vamzdynų vietose sienos glaistymas (m2) | Duše, grindys su nuolydžiu ne mažesniu 2 % į trapą įrengimas 1,2x1,2m (m2) | Grindų apdaila sanitarinėje patalpoje PVC danga (m2) | Lubų apdaila, apšvietimas ir ventiliacija | Naujos mūrinės pertvaros (tinkuotos glaistytos) 120mm (m2) | Sienų apdaila sanitarinėje patalpoje PVC (m2) | Glaistymas demontuotos sienos vietose (m2) | Demontuojamos sienos 150mm (m2) | Durų angokraščių apkaustymas nerūdijančio plieno L profilis 3x3cm (M) | Durys varstomos bendrose patalpose beslenkstė pritaikytos ŽN 210x100cm (vnt.) | Durų demontavimas. Naujos durys- slankiojančios, atsparios drėgmei, be slenksčių su užraktu iš vidau ir lauko 210x90cm vidiniai matmenys tikslinti pagal fakta (vnt.) | Kambarių sienų apdaila glaistymas dažymas (m2) | Grindų danga PVC kambariuose (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St.(V1,T3,T4)-1 | 12 | 4,2 | 10,6 | 56,3 | 0 | 40,5 | 3,6 | 21 | 13,8 | 0 | 3 | 117,4 | 45,7 |
| St.(V1,T3,T4)-2 | 4 | 1,4 | 3,4 | 27,4 | 0 | 18,2 | 1,2 | 10,5 | 4,6 | 0 | 1 | 43,6 | 24 |
| St.(V1,T3,T4)-3 | 9 | 2,8 | 9,1 | 39,5 | 0 | 40,7 | 2,4 | 16,2 | 9,2 | 0 | 2 | 98,1 | 30,4 |
| St.(V1,T3,T4)-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St.(V1,T3,T4)-5 | 6 | 1,4 | 4 | 27 | 0 | 18,9 | 1,2 | 9,6 | 4,6 | 0 | 1 | 38,5 | 23 |
| St.(V1,T3,T4)-6 | 13 | 4,2 | 11,5 | 47 | 0 | 56,2 | 2,4 | 16,5 | 13,8 | 1 | 2 | 74,7 | 35,5 |
| St.(V1,T3,T4)-7 | 13 | 4,2 | 24,5 | 66,8 | 32,3 | 84,6 | 2,4 | 23,2 | 41,4 | 6 | 3 | 120,8 | 45,5 |
| St.(V1,T3,T4)-8 | 12 | 4,2 | 18,5 | 83,6 | 20,4 | 81 | 3,6 | 17,7 | 13,8 | 0 | 3 | 134,8 | 64,8 |
| St.(V1,T3,T4)-9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St.(V1,T3,T4)-10 | 12 | 4,2 | 10,3 | 10,3 | 0 | 59,4 | 0 | 0 | 27,6 | 3 | 3 | 154,1 | 0 |
| St.(V1,T3,T4)-11 | 14 | 4,2 | 10,13 | 37,33 | 4 | 55,8 | 4,1 | 19,4 | 27,6 | 3 | 3 | 150,4 | 27,2 |
| St.(V1,T3,T4)-12 | 12 | 4,2 | 11,9 | 51,7 | 21,5 | 33 | 0 | 21,6 | 32,2 | 4 | 3 | 0 | 39,8 |
| St.(V1,T3,T4)-13 | 8 | 2,8 | 9,8 | 51,8 | 0 | 43 | 2,4 | 25,2 | 9,2 | 0 | 2 | 89,6 | 42 |
| VISO: | 129 | 37,8 | 123,73 | 498,73 | 78,2 | 531,3 | 23,3 | 180,9 | 197,8 | 17 | 26 | 1022 | 377,9 |

- PO REMONTO MONTUOJAMŲ ĮRENGINIŲ (įrenginius pateikia tiekėjui Perkančioji organizacija) SANITARINĖSE PATALPOSE, KIEKIAI PAGAL STOVUS IR ETAPUS:

| Stovas/ etapas | Unitazas paaukštintas (pritaikytas neįgaliems), (vnt.) | Praustuvas su maišytuvu (vnt.) | Dušo maišytuvas | Gyvatukas (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St.(V1,T3,T4)-1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St.(V1,T3,T4)-3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| St.(V1,T3,T4)-4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| St.(V1,T3,T4)-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St.(V1,T3,T4)-6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-7 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| St.(V1,T3,T4)-10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St.(V1,T3,T4)-13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISO: | 27 | 32 | 27 | 27 |

- BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

  - Vamzdyno demontavimo ir tiesimo darbai :

-Vamzdyno techninės specifikacijos, kiekiai ir aprašai pateikiami techniniame darbo Projekte, 2 priedas;

-Vamzdynas stovuose tiesiamas esamose angose, pašalinant senuosius vandentiekio vamzdžius, juos pritvirtinant ir kur reikalinga apdirbami pilna apdaila. Atjungus senąjį vamzdyną ir pašalinus, naujai tiesiams Vamzdynas pajungiamas prie prievadų į stovą. Stovo atšakose įrengiami vožtuvai ir/ar sklendės kiekviename aukšte, atskiroms patalpoms atjungti, su durelėmis (sienoje) iš patalpos;

- Vamzdynai iki vartojimo taškų vedami sienose, pagal Projektą, visus siūlymus ir pakeitimus derinant su Perkančiąja organizacija.

-Karšto vandens recirkuliacinėje linijoje prijungiami patalpos šildymui skirti gyvatukai, su vožtuvais leidžiančiais atjungti gyvatuko šildymą, bei vamzdžio pravedimu leidžiančiu neuždaryti recikuliacinio rato.

- Po kiekvieno stovo ir atšakų įrengimo atliekami vamzdyno hidrauliniai bandymai bei plovimas. Prieš paslepiant vamzdynus po sienų ar lubų apdaila, privaloma surašyti paslėptų darbų aktus, patvirtinančius įdiegtos sistemos sandarumą ir atitiktį Projektui.

  - Demontavimo darbai:

-Demontavimo darbus sudaro: numatytų sienų išardymo ir/ar griovimo; sienų ir grindų dangų; durų išmontavimo, nuardymo; senų įrenginių sanitariniuose mazguose numontavimo; senojo vamzdyno atjungimo ir pašalinimo darbai. Demontuotos vietos sutvarkomos jas glaistant.

-Tiekėjas privalo savo lėšomis surinkti ir išvežti Darbų vykdymo metu susidariusias statybines atliekas bei šiukšles jų nekaupiant. Visos atliekos turi būti perduotos teisėtiems atliekų tvarkytojams LR teisės aktų nustatyta tvarka, o galutiniai atliekų utilizavimo (pridavimo) dokumentai privalo būti pateikiami Perkančiajai organizacijai kartu su Darbų perdavimo–priėmimo aktu.

  - Naujų pertvarų įrengimas

-Pagal Techninės specifikacijos lentelėje nurodytus parametrus (Stulpelis: „Naujos mūrinės pertvaros“) ir Patalpų planą (2 priedas), nurodytose vietose įrengiamos naujos mūrinės 120 mm storio pertvaros su angomis durims. Įrengtos pertvaros tinkuojamos, glaistomos ir padengiamos apdaila (dažais arba PVC danga) pagal šioje specifikacijoje nustatytus technologinius reikalavimus. Galutinė apdailos medžiagų spalva (pagal pasirinktą gamintojo paletę) derinama su Užsakovu prieš pradedant darbus.

  - Tinkavimas

- -Vidinių paviršių remontui naudojamas cemento/kalkių skiedinys. Minimalus tinko sluoksnio storis ne mažiau kaip 10 mm. Nuo tinkavimui paruošto paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytas purvas ir dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, negalima palikti atšokusių tinko vietų,  jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dengimo lyginamąja mase, dažymo, PVC ruloninės dangos, faktūrinių dangų įrengimo ir kt.) reikalavimus.

  - Apdailos darbai

- Apdailos darbus sudaro sienų ir grindų paviršių paruošimas (tinkavimas, dengimas lyginamuoju sluoksniu, glaistymas), apdailos įrengimas (klijavimas PVC danga, dažymas) bei pakabinamų lubų montavimo darbai. Visi apdailos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis STR 2.02.01:2004 reikalavimais bei Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) patvirtintomis apdailos darbų taisyklėmis, užtikrinant paviršių lygumą ir paruošimą tolesnei eksploatacijai;

-Visų paviršių (sienų ir grindų) apdaila vietose, kuriose numatytas sanitarinių-techninių prietaisų (unitazų, praustuvų, dušo maišytuvų) montavimas, privalo būti visiškai užbaigta (įskaitant hidroizoliaciją ir galutinį PVC dangos suvirinimą) iki šių prietaisų montavimo pradžios.

- Tiekėjas privalo sumontuoti sanitarinius-techninius prietaisus (įrenginius pateikia Perkančioji organizacija) vadovaujantis gamintojo instrukcijomis ir Techninės specifikacijos 15 p. lentelėje nurodytais kiekiais. Prieš pradedant montavimo darbus, prietaisų išdėstymo vietos (aukščiai, ašys) turi būti raštu suderintos su Perkančiąja organizacija, užtikrinant patogų naudojimąsi asmenims su negalia.

  - Grindų įrengimas sanitarinėse patalpose

-  Nuimama senoji grindų danga, betono sluoksnis išlyginamas, nuo jo pramoniniu būdu nusiurbiamos dulkės ir paviršius gruntuojamas;
-Klojamas elektrinis šildymo tinklelis per visą patalpos grindų plotą, jis fiksuojamas remontiniu mišiniu. Virš tinklelio liejamas lyginamasis sluoksnis, kurio storis virš šildymo elemento turi būti ne mažesnis kaip 5 mm.

-Siekiant užtikrinti laisvą asmenų su negalia judėjimą, sanitarinio mazgo grindų lygis privalo būti idealiai sutapdintas su koridoriaus grindų lygiu. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019, slenksčiai tarp patalpų neįrengiami. Jei dėl konstrukcinių ypatumų susidaro minimalus lygio skirtumas, jis negali viršyti 20 mm, o kraštai privalo būti nuožulnūs (nuolydis ne didesnis kaip 1:2)

-Sanitarinio mazgo grindys įrengiamos su nuolydžiu link trapo, užtikrinant, kad vanduo nenutekėtų į gretimas patalpas. Dušo zonoje (minimalus plotas 1,2x1,2 m) formuojamas ne mažesnis kaip 1% nuolydis link trapo. Trapo grotelės privalo būti viename lygyje su grindų danga, o jų plyšiai neturi būti platesni nei 13 mm, kad nekliudytų judėjimo priemonėms.
-Galutinė grindų danga (PVC) turi atitikti ne žemesnę kaip R10 slydimo atsparumo klasę (pašiurkštinta danga), siekiant sumažinti gyventojų kritimo riziką drėgnoje aplinkoje.

  - Sienų ir grindų dengimas PVC danga sanitarinėse patalpose

-Visos naudojamos PVC dangos turi būti homogeninės, ne mažesnio kaip 2 mm storio ir atitikti LST EN 14041 ar lygiaverčio  standarto reikalavimus. Dangos privalo turėti galiojančius sertifikatus bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias jų tinkamumą naudoti asmens sveikatos priežiūros ar socialinės globos įstaigose.

I. Sanitarinės patalpos. Vienai patalpai naudojamos drėgmei atsparios, tarpusavyje suderintos PVC dangų sistemos. Sienoms naudojama vieno kodo ir atspalvio PVC danga. Grindims naudojama matinių savybių, pašiurkštinta (ne žemesnės kaip R10 slydimo klasės) PVC danga, skirta kritimo rizikai sumažinti. Siekiant padėti asmenims su regos negalia geriau suvokti erdvės struktūrą, grindų danga privalo būti vizualiai kontrastuojanti su sienų spalva. Grindų danga įrengiama su užlenkimu (pakilimu) ant sienos ne mažiau kaip 150 mm. Kampuose suformuojamas nuolydis (galtas), o grindų ir sienų dangų sandūra suvirinama karštuoju būdu naudojant gamintojo rekomenduojamą PVC virvę, užtikrinant visišką patalpos sandarumą ir hidroizoliaciją. Pagrindas po danga turi būti kietas, lygus, sausas ir pramoniniu būdu nuvalytas (nusiurbtas). Dangos klijuojamos ant tinkuotų ar lyginamuoju sluoksniu paruoštų paviršių naudojant drėgmei atsparią, gamintojo sertifikuotą mastiką (klijus). Eksploatacinės savybės. Dangos atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui turi būti ne mažesnės kaip 31 klasės (pagal EN ISO 10874 standartą ar lygiavertį).

II. Gyvenamosios patalpos ir koridoriai. Grindims naudojama homogeninė, matinė PVC danga. Spalvinė gama parenkama kontrastinga sienų atžvilgiu (erdviniam orientavimuisi gerinti), o konkretus kodas ir atspalvis derinami su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Visos dangų siūlės privalo būti tiesios, vienodo pločio per visą ilgį ir užsandarintos PVC suvirinimo virve, naudojant specializuotą terminio virinimo įrangą. Po suvirinimo virvės perteklius turi būti nupjautas lygiai su dangos paviršiumi.

16.8. Glaistymas

-Glaistymo darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.06:2009 „Apdailos darbai“.

-Glaistomas paviršius turi būti sausas (drėgmė ne didesnė kaip 4%), stabilus ir švarus. Visi atšokę sluoksniai, dulkės, tepalo dėmės ar kiti nešvarumai, mažinantys sukibimą, privalo būti pašalinti. Silpni paviršiai sutvirtinami giluminiu gruntu arba nuvalomi iki tvirto pagrindo.

-Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms – 3 mm, maksimalus luboms – 3 mm.

-Sustingęs glaisto sluoksnis šlifuojamas naudojant atitinkamo rūpumo švitrinį popierių ar tinklelį (rekomenduojama P120–P180 markės), užtikrinant idealų paviršiaus lygumą. Prieš dažymą nušlifuoti paviršiai privalo būti nuvalyti nuo dulkių ir gruntuojami dažų gamintojo rekomenduojamu sisteminiu gruntu, užtikrinančiu vienodą dažų įgertį ir sukibimą.

16.9. Dažymas

-Sienos dažomos siekiant pagerinti pastato vidaus patalpų estetinę išvaizdą, taip pat pagerinti jų eksploatacines savybes.

-Sienų dažymui turi būti naudojami vandeniniai, matiniai arba pusiau matiniai dažai, atitinkantys LST EN 13300  ar lygiavertį standartą. Dažai privalo būti: 1-os klasės atsparumo drėgnam trynimui (pagal ISO 11998); Saugūs naudoti (atitinkantys LOJ/VOC ribines vertes pagal specifikacijos žaliuosius reikalavimus); Atsparūs dezinfekavimo priemonėms, naudojamoms įstaigoje.

-Nuo paviršių, kurie bus dažomi, nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami, nuglaistomi ir nušlifuojami. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

-Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojo nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. -Spalvų gama ir atspalviai parenkami pagal NCS arba RAL paletę ir raštu derinami su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Kontrastingumo reikalavimai asmenų su negalia orientacijai užtikrinami pagal šios specifikacijos bendruosius nurodymus.

- Dažytų paviršių atsparumas ir estetinė išvaizda  turi būti užtikrinta visą sutartyje nurodytą garantinį

terminą (5 metai).

15.10.  Pakabinamų lubų įrengimas

-Pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009  „Apdailos darbai“.

-Naudojamos tik sertifikuotos sistemos su gamintojo technine dokumentacija, atitikties deklaracijomis ir montavimo instrukcijomis.

-Reikalavimai lubų konstrukcijai: Karkaso montavimui naudojami metaliniai profiliai, kurių antikorozinio padengimo klasė ne žemesnė kaip C2; UD profiliai tvirtinami prie sienų ne didesniu kaip 600 mm žingsniu; laikantieji ir pagrindiniai profiliai į UD profilius įstatomi su ne mažesne kaip 20 mm užlaida; karkasas turi būti lygus, stabilus, be jokių laisvų judesių ar deformacijų.

-Montuojant į lubas šviestuvus, vėdinimo groteles ar ventiliatorius, privaloma įrengti papildomą karkaso sustiprinimą (papildomus profilius ir pakabas) tose vietose, kad įranga neperduotų apkrovos tiesiogiai gipskartonio plokštėms.

- Sanitarinėse patalpose naudojamos drėgmei atsparios gipskartonio plokštės (H2 tipas pagal LST EN 520 ar lygiavertį standartą), pasižyminčios mažu vandens įgeriamumu. Plokščių siūlės armuojamos ir glaistomos naudojant drėgmei atsparius glaistus ir juostas.

  - Durų montavimas

Visi durų montavimo darbai privalo būti atliekami griežtai laikantis STR 2.03.01:2019 („Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia poreikiams“) reikalavimų, užtikrinant universalaus dizaino principų įgyvendinimą.

#### I. Sanitarinės patalpos (Stumdomos durys): Įrengiami praplatinti stumdomų durų blokai. Varčia, stakta ir apvadai privalo būti pagaminti iš drėgmei atsparių medžiagų (pvz., aukšto slėgio laminato HPL arba drėgmei atsparaus MDF). Durys turi būti aklinos (be stiklo), o slankiojimo mechanizmas – industrinio tipo, apsaugotas nuo dulkių, veikiantis tyliai ir užtikrinantis lengvą varstymą asmenims su silpna rankų jėga.

#### - Šviesiosios angos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1000 mm. Slenksčiai neįrengiami. Jei dėl konstrukcinių priežasčių grindų lygiai skiriasi, leidžiamas nuolydis (ne status slenkstis), kurio aukštis neviršija 20 mm, o briaunos turi būti nuožulnios.

#### -Komplektuojama su ergonomiškomis rankenomis (C formos arba įleistomis, pritaikytomis patogiam suėmimui) ir specializuotu užraktu („WC tipo“), kuris leidžia užsirakinti viduje be rakto (sukamuoju jungikliu), o iš išorės, esant būtinybei, gali būti atrakinamas specialiu įrankiu ar moneta (pagalbos funkcijai užtikrinti).

#### II. Gyvenamosios patalpos (Varstomos durys)

#### -Tiekiami pilnos komplektacijos gamykliniai blokai: varčia, stakta, apvadai, lankstai (vyriai), įleistas užraktas ir rankenos. Paviršių apdaila turi būti galutinė ir vienoda visoms bloko dalims. Tarpai tarp staktos ir varčios turi būti vienodi per visą perimetrą – 2 mm.
-Durys turi būti atsparios mechaniniam poveikiui (vežimėlių smūgiams), būtina naudoti sustiprintos briaunos varčias.

#### III. Montavimo reikalavimai

#### -Prieš montavimą anga išvaloma nuo dulkių ir šiukšlių. Montavimo metu gulsčiuku privaloma užtikrinti griežtą staktų plokštumų vertikalumą ir statmenumą.

#### -Staktos angoje tvirtinamos naudojant mechaninius tvirtinimo elementus (sraigtus) ir užpildant tarpus mažo plėtimosi koeficiento poliuretano putomis. Išdžiūvęs putų perteklius apipjaunamas, o sandūra uždengiama durų apvadais iš abiejų pusių.

#### -Jei durys montuojamos be slenksčių, apatinis varčios tarpas virš grindų dangos derinamas taip, kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas, bet ne didesnis kaip 5–8 mm (triukšmo izoliacijai).

15.12.Durų angokraščių apkaustymas

-Durų angokraščiai apkaustomi  ne žemesniais nei 1150 mm aukščio  nerūdijančio plieno „L“ 3x3 cm profiliais. Tvirtinami suderinant viršutinės dalies lygį lazeriniu gulsčiuku ir iki apačios (grindų). -Apkaustymo tikslas apsaugoti nuo smūgių, todėl tvirtinimas turi būti atitinkamas. Dėl sienų nelygumų atsiradę tarpeliai tarp sienos ir apkausto, turi būti užglaistomi silikonu, patogiausia naudoti tūtelėse, parenkant priderintą spalvą.

  - Elektrotechniniai darbai

- Įrengiami ir prie elektros tinklo prijungiami grindinio šildymo termostatai. Termostatai turi būti sumontuoti patogiame aukštyje (rekomenduojama 900–1100 mm nuo grindų lygio), kad būtų pasiekiami asmenims neįgaliųjų vežimėliuose.

-Montuojami ir pajungiami elektriniai ventiliatoriai (ventiliatorius tiekėjui pateikia Perkančioji organizacija). Montuojant į pakabinamas lubas, privaloma užtikrinti sandarų sujungimą su vėdinimo kanalais ir įrengti papildomą karkaso sutvirtinimą, kad ventiliatoriaus vibracija ir svoris nepažeistų lubų konstrukcijos.

-Į pakabinamas lubas montuojami LED šviestuvai (šviestuvus tiekėjui pateikia Perkančioji organizacija). - Vadovaujantis HN98:2014 ir V-959/A1-650 Dėl buities sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašu, sanitarinėse patalpose (tualetuose, dušuose) privaloma užtikrinti ne mažesnę kaip 100 lx dirbtinę apšvietą grindų lygyje. Šviestuvai turi būti ne žemesnės kaip IP44 apsaugos klasės (atsparūs drėgmei).

-Montuojami potinkiniai perjungikliai (įjungiama šviesa ir/arba įjungiamas automatinis įjungimas nuo judesio daviklio). Jungiklių ir kištukinių lizdų spalva turi vizualiai kontrastuoti su sienų spalva (pagal universalaus dizaino principus), kad būtų lengvai pastebimi silpnaregiams.

-Elektros instaliacijai naudojami variniai, nedegūs, mažo dūmingumo kabeliai (pvz., pro-NYM-J arba (p)H07Z1-U), atitinkantys statinio gaisrinės saugos reikalavimus. Kabeliai klojami paslėptu būdu (po apdaila ar lubų karkase), naudojant gofruotus PVC vamzdžius.

-Visi Darbai turi būti vykdomi laikantis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“. Pabaigus darbus, Tiekėjas privalo atlikti elektros grandinių izoliacijos varžų bei įžeminimo sistemos matavimus ir pateikti patikros aktus Perkančiajai organizacijai.

17.APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  (toliau – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes vadovaujantis:

Aprašo 4.1. p. – perkami darbų sudėtyje esančios statybinės medžiagos  yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai(17. p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su numatomu Darbų atlikimu pastato viduje)::

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

- Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p. Gipso plokštės (19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su numatomu Darbų atlikimu pastato viduje):

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo iki darbų vykdymo pradžios Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo iki darbų vykdymo pradžios Tiekėjo pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo iki darbų vykdymo pradžios Perkančiajai organizacijai pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pridedama:

- Patalpų kadastrinis planas.

- Vandentiekio tinklų supaprastintas remonto projektas.

____________