Pirkimų organizavimo ir vykdymo

Dr. Jono Basanavičiaus

karo medicinos tarnyboje

tvarkos aprašo

6 priedas

TVIRTINU

KMT vadė

(parašas)

plk. ltn. Inga Jancevičienė

(k. laipsnis, vardas, pavardė)

(data)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO STEBĖJIMO, ĮRAŠYMO IR GARSO PERDAVIMO SISTEMA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas

1.1.1. Pirkimo objektas – vaizdo stebėjimo, įrašymo ir garso perdavimo sistema, skirta taktinės medicinos simuliacijų centro patalpose vykstančių simuliacijų stebėjimui, analizei, pranešimų perdavimui ir įrašų archyvavimui.

1.1.2. Tiekėjas sistemą patalpose turi įrengti „pilnas raktas“ principu – tiekėjas tiekia įrangą, instaliuoja, sukonfigūruoja, testuoja ir perduoda pilnai veikiančią sistemą.

1.2. Bendrieji atitikties ir įrodymo reikalavimai

1.2.1. Sistema turi užtikrinti realaus laiko vaizdo ir garso stebėjimą, įrašymą, archyvavimą, analizę ir atvaizdavimą ne mažiau kaip dviejose kontrolės patalpose ir mokymo klasėje.

1.2.2. Visi sistemos komponentai turi būti tarpusavyje suderinami.

1.2.3. Sistema turi būti modulinė, plečiama ir pritaikoma papildomiems poreikiams.

1.2.4. Turi būti užtikrintas duomenų šifravimas, vartotojų autentifikavimą, veiksmų auditą ir saugus duomenų perdavimas.

1.2.5. Sistema turi atitikti BDAR (bendras duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus.

1.2.6. Visi komponentai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti LST EN elektromagnetinio suderinamumo standartus.

1.3. Garantiniai ir aptarnavimo reikalavimai

1.3.1. Garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai visai sistemai.

1.3.2. Gedimų šalinimas – nemokamas per garantiją.

1.3.3. Privalomas atsarginių dalių tiekimas arba pakaitinė įranga.

1.3.4. Programinės įrangos saugumo ir stabilumo atnaujinimai teikiami nemokamai.

1.3.5. Garantija pradedama skaičiuoti nuo priėmimo–perdavimo akto.

1.3.6. Tiekėjas pateikia schemas, kabelių planus, komponentų sąrašus, vartotojo instrukcijas lietuvių kalba.

1.3.7. Privalomi mokymai kontrolės patalpų ir mokymo klasės darbuotojams.

- DETALUS APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | 2. DETALUS APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2. Detalus aprašymas ir reikalavimai 2.1. Vaizdo stebėjimo įranga 2.1.1. Valdomos kameros 2.1.1.1. Kiekis – ne mažiau kaip 21 vnt. 2.1.1.2. Tipas – IP. 2.1.1.3. Sensorius – ne prastesnis kaip 1/2.8" 4 megapikselių CMOS. 2.1.1.4. Objektyvas – motorinis, židinio nuotolis ne mažesnis kaip 4,8 mm ir ne didesnis kaip 120 mm, optinis priartinimas ne mažesnis kaip 25×, diafragma ne didesnė kaip F/1.6 (ar lygiavertė). 2.1.1.5. Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 2560x1440 pikseliai. 2.1.1.6. Kameros jautrumas šviesai nemažesnis kaip 0,005 lux spalvotame režime, 0,001 lux (F/1.6) juodai / baltam režime. 2.1.1.7. Horizontalus matymo kampas – ne mažesnis kaip 53,3° (plačiausioje padėtyje) ir ne mažesnis kaip 2,6° (priartinus); vertikalus – ne mažesnis kaip 30,6° ir ne mažesnis kaip 1,5°. 2.1.1.8. Vaizdo suspaudimas – H.265, H.264, MJPEG arba lygiavertis. 2.1.1.9. IR pašvietimo nuotolis – ne mažesnis kaip 49 m (esant 0 lx), IR bangos ilgis – 850 nm arba lygiavertis. 2.1.1.10. Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 120 dB (WDR). 2.1.1.11. Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66. 2.1.1.12. Veikimo temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. 2.1.1.13. Ryšio sąsaja – Ethernet (RJ45), ne mažesnė kaip 10/100 Mbps arba lygiavertė. 2.1.1.14. Maitinimas – PoE arba lygiavertis. 2.1.1.15. Montavimas: prie sienos arba naudojant ne mažiau kaip 2 m ilgio nuleidimo kronšteiną. 2.1.1.16. Kamerų vaizdo padėtis turi būti valdoma realiu laiku naudojant skaitmeninį PTZ arba lygiavertį. 2.1.2. Panoraminė 360° kamera 2.1.2.1. Kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt. 2.1.2.2. Stebėjimo kampas – 360°. 2.1.2.3. Raiška – ne mažesnė kaip 12 MP. 2.1.2.4. Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66. 2.1.2.5. Vaizdo suspaudimas – H.265, H.264, MJPEG arba lygiavertis. 2.1.2.6. Privalomas integruotas mikrofonas. 2.1.2.7. Veikimo temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. 2.1.2.8. Kamera turi dengti centrinę simuliacijų zoną. 2.1.2.9. VMS turi palaikyti panoraminio vaizdo išskleidimą (dewarping). 2.1.2.10. Kamerų vaizdo padėtis turi būti valdoma realiu laiku naudojant skaitmeninį PTZ ar lygiavertį programinį sprendimą. 2.1.3. Kamerų išdėstymas 2.1.3.1. Rangovas privalo raštu suderinti tikslų kamerų išdėstymą su užsakovu. 2.1.3.2. Kamerų išdėstymas turi užtikrinti pagrindinių simuliacijų zonų, stebėjimo taškų ir mokymo veiksmų aprėptį, pagal patalpų planą ir suderintą kamerų išdėstymo schemą. 2.1.3.3. Montavimo aukštis ir kryptis nustatomi pagal užsakovo reikalavimus. 2.2. Vaizdo valdymo sistema 2.2.1. Bendrieji VMS reikalavimai 2.2.1.1. Vaizdo valdymo sistema turi būti platforma, skirta atlikti toliau išvardytas pagrindines funkcijas per grafinę vartotojo sąsają arba taikomųjų programų programavimo sąsajas (API). 2.2.2. Funkcijos 2.2.2.1. Vienu metu gauti ir įrašyti vaizdo duomenų srautus iš kelių šaltinių. 2.2.2.2. Turi būti sudaryta galimybė rodyti tiesioginį ir iš anksto įrašytą vaizdo įrašą dinamiškai keičiamo dydžio tinklelio išdėstyme. 2.2.2.3. Įgalinti vidines ir išorines paslaugas tiesioginių ir įrašytų vaizdo įrašų analizei. 2.2.2.4. Automatizuoti veiksmus ir pranešimus remiantis duomenų analize ir sistemos taisyklėmis. 2.2.2.5. Apdoroti vaizdo duomenis pridedant vandenženklius ir šifruojant eksportuojamus failus. 2.2.2.6. Veikia kaip įrašų leistuvas prieinamiems failams, sukurtiems naudojant suderinamus kodekus. 2.2.2.7. Dalintis duomenimis keliuose klientuose. 2.2.2.8. Sukurti dubliuoto serverio struktūrą, kuri užtikrintų sistemos ir įrenginių apsaugą nuo gedimų. 2.2.2.9. Įdiegti naudotojų valdymą ir prieigos prie sistemos išteklių ir nustatymų kontrolę. Sekti vartotojų atliktų pakeitimų istoriją. 2.2.2.10. Įtraukti API ir SDK, kurie leidžia trečiosioms šalims išplėsti arba sukurti papildomas funkcijas. 2.2.2.11. Automatiškai aptikti ir konfigūruoti suderinamus įrenginius, rastus pasiekiamuose tinkluose. 2.2.3. Licencijavimas 2.2.3.1. Vaizdo valdymo sistemos licencijos turi būti nuolatinės. 2.2.3.2. Licencijavimas turi užtikrinti visų techninėje specifikacijoje numatytų kamerų įrašymo, peržiūros, valdymo ir archyvavimo funkcijų veikimą be papildomų mokamų licencijų, kurios nėra įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą. 2.2.3.3. Darbo vietų naudotojams turi būti sudaryta galimybė naudotis sistema iš ne mažiau kaip trijų darbo vietų be papildomų mokamų darbo vietų licencijų, kurios nėra įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą. 2.2.3.4. Serverio programinės įrangos naudojimo teisės turi būti įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą. 2.2.3.5. Programinės įrangos saugumo ir stabilumo atnaujinimai turi būti teikiami be papildomo mokesčio ne trumpiau kaip visą garantinį laikotarpį. 2.2.3.6. Jeigu gamintojas taiko atskiras pagrindinių versijų, funkcinių modulių ar palaikymo licencijas, visos sistemos veikimui būtinos licencijos turi būti įtrauktos į pasiūlymą. 2.2.4. Kliento programinė įranga 2.2.4.1. Darbo vietos programinė įranga turi veikti su palaikomomis „Windows“ operacinės sistemos versijomis arba per žiniatinklio naršyklės pagrindu veikiančią sąsają. Jeigu siūloma atskira „macOS“ kliento programinė įranga, jos naudojimo teisės turi būti įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą. 2.2.4.2. Palaikomas dviejų veiksnių autentifikavimas. 2.2.4.3. Sistema neturi reikalauti papildomų mokamų trečiųjų šalių licencijų, kurios nėra įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą. 2.2.5. Serverio programinė įranga 2.2.5.1. Serverio programinė įranga turi būti funkcionali, kai įdiegta virtualiose mašinose arba vietinėse sistemose, palaikomose „Microsoft Windows“, „Linux“ arba lygiavertėse serverinėse operacinėse aplinkose. 2.2.5.2. Sistema neturi reikalauti papildomų mokamų trečiųjų šalių licencijų, kurios nėra įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą. 2.2.5.3. Serverio programinė įranga turi užtikrinti aktyvų suderinamų įrenginių aptikimą tinkle. 2.2.5.4. Sistema turi turėti veikiančią sąsają administravimo užduotims atlikti per vietinį tinklą be interneto ryšio. 2.2.6. Sistemos valdymas 2.2.6.1. Valdymas galimas iš ne mažiau kaip dviejų sistemos valdymo patalpų ir mokymo klasės, su pilnu funkcionalumu: 2.2.6.1.1. Realaus laiko vaizdas. 2.2.6.1.2. Archyviniai įrašai. 2.2.6.1.3. Kamerų valdymas. 2.2.6.1.4. Galimybė siųsti garso pranešimus į zonas. 2.3. Serveris 2.3.1. Procesorius – ne mažesnis kaip 4 branduolių x86 arba lygiavertis. 2.3.2. RAM – ne mažiau kaip 8 GB. 2.3.3. OS diskas – ne mažesnis kaip 128 GB SSD/NVMe. 2.3.4. Vaizdo archyvavimo kaupykla – ne mažesnė kaip 40 TB. 2.3.5. RAID apsauga – privaloma (RAID 5, RAID 6 ar lygiavertė). 2.3.6. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) – privalomas. 2.3.7. Tinklo sąsajos – ne mažiau kaip 2 × 1 Gbit. 2.3.8. Tiekėjas turi pateikti sistemos našumo skaičiavimą arba gamintojo techninį pagrindimą, patvirtinantį, kad siūlomas serveris ir duomenų saugykla užtikrina ne mažiau kaip 22 kamerų vaizdo įrašymą, ne trumpesnį kaip 30 dienų archyvą, tiesioginį stebėjimą ir archyvinių įrašų peržiūrą be sistemos veikimo sutrikimų. 2.4. Tinklo įranga 2.4.1. PoE komutatoriai ne mažiau kaip su 48 PoE prievadais. 2.4.2. Komutacinės spintos su ventiliacija ir įžeminimu – privalomos. 2.4.3. Struktūrizuota CAT6 kabelių instaliacija. 2.4.4. PVC vamzdžiai ir metaliniai perforuoti loviai kabelių apsaugai. 2.5. Darbo vietos 2.5.1. Ne mažiau kaip 3 darbo vietos (viena mokomoji klasė ir dvi sistemos valdymo patalpos). 2.5.2. Sistemos valdymo patalpos ne mažiau kaip po 1 monitorių (ne mažesni kaip 32"). 2.5.3. Mokymo klasėje – ekranas arba projektorius tvirtinamas prie sienos, galintis atvaizduoti ne mažiau kaip 4 kameras vienu metu. 2.6. Funkciniai reikalavimai 2.6.1. Vaizdo transliacijos vėlavimas vietiniame tinkle, esant normaliam sistemos apkrovimui ir tiesioginės peržiūros režimu, neturi viršyti 200 ms. 2.6.2. Įrašų archyvas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 30 dienų. 2.6.3. Eksportuojami įrašai turi turėti laiko žymą, datą ir metaduomenis. 2.6.4. Turi būti nustatomi ne mažiau kaip trys naudotojų vaidmenys: administratorius, instruktorius, operatorius pagal vaidmenis turi būti suteikta atitinkama prieiga prie sistemos valdymo. 2.7. Montavimas, testavimas ir priėmimas 2.7.1. Montavimas – tiekėjas atlieka kamerų, garso ir tinklo įrangos montavimą, kabelių instaliaciją, žymėjimą ir testavimą. Visi montavimo komponentai turi būti įskaičiuojami į pasiūlymą. 2.7.2. Testavimas – atliekamas pilnas sistemos testavimas: funkcionalumo, stabilumo, apkrovos ir atsarginių sistemų veikimo patikra. Testavimo protokolai pateikiami užsakovui. 2.7.3. Priėmimas – priėmimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu. 2.7.4. Terminas – visi darbai turi būti atlikti per ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų. 2.8. Žaliųjų pirkimų reikalavimai, minimalūs kriterijai 2.8.1. Tiekiama elektros ir elektroninė įranga turi atitikti RoHS 2011/65/ES reikalavimus dėl pavojingų medžiagų ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis pagrindžiama gamintojo deklaracija, techniniais dokumentais arba lygiaverčiais dokumentais. 2.8.2. Tiekiama įranga, jos dalys ir naudojamos medžiagos turi atitikti REACH 1907/2006 taikytinus reikalavimus. Atitiktis pagrindžiama gamintojo deklaracija, techniniais dokumentais arba lygiaverčiais dokumentais. 2.8.3. Tiekėjas turi būti įtrauktas į Gamintojų ir importuotojų sąvadą GPAIS arba turėti galiojančią sutartį su teisę tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas turinčiu atliekų tvarkytoju. 2.8.4. Tiekėjas privalo išvežti visas pakuotes, susidariusias vykdant sutartį, ir jas sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikoje taikomus atliekų tvarkymo reikalavimus. 2.8.5. Įrangos ir komponentų pakuotės turi būti pagamintos iš perdirbamų medžiagų, tokių kaip kartonas, LDPE, HDPE arba lygiavertės perdirbamos medžiagos. 2.8.6. Sistemos įranga turi turėti energijos taupymo veikimo režimus arba funkcijas, leidžiančias sumažinti energijos sąnaudas, kai tam tikros sistemos funkcijos ar įrenginiai nėra naudojami. 2.8.7. Energijos taupymo funkcijos gali apimti, bet neapsiriboti: 2.8.7.1. automatinį IR LED pašvietimo išjungimą arba reguliavimą; 2.8.7.2. nenaudojamų PoE prievadų išjungimą arba energijos tiekimo optimizavimą; 2.8.7.3. įrangos veikimo režimų valdymą pagal naudojimo poreikį. |  |

| Rengė | vyr. srž. Vaidas Galeckas |
| --- | --- |
| Pirkimų iniciatorius | (parašas, karinis, laipsnis, vardas, pavardė) |
| Suderinta | mjr. Donatas Zavackis |
| Pirkimų planuotojas | (parašas, karinis laipsnis, vardas, pavardė) |
| Vado pavaduotojas* | plk. ltn. Nijolė Bražinskaitė |
|  | (parašas, karinis laipsnis, vardas, pavardė) |
| Užsakovas** | plk. ltn. Arūnas Žiginskas |
|  | (parašas, karinis laipsnis, vardas, pavardė) |

Pastaba:

* Vado pavaduotojas administravimui ir paramai derina visas technines specifikacijas, išskyrus  susijusias su medicininės paskirties prekių, paslaugų pirkimu. Su medicininės paskirties prekių, paslaugų pirkimu susijusias technines specifikacijas  derina vado pavaduotojas medicinai.

** Nurodoma, kai perkamos specifinės prekės, paslaugos ar darbai