Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 10

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Modelis (jeigu taikoma) |  |
| --- | --- |
| Gamintojas |  |
| Gamintojo registracijos šalis |  |
| Prekės kilmės šalis |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pasiūlymo dokumentai (dokumento pavadinimas) arba internetinės nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapis, pastraipa, punktas ir t.t. |
|  | Duomenų centro inverteris | - | - | - | - |
| 1.1. | Inverterio IP klasė | ≥ IP 20 |  |  |  |
| 1.2. | Inverterio maitinimo įtampa | 220 DC |  |  |  |
| 1.3. | Inverterio maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |  |  |  |
| 1.4. | Įvado tipas | Vienfazis |  |  |  |
| 1.5. | Išėjimo bangos forma | Gryna sinusinė |  |  |  |
| 1.6. | Perjungimo laikas | Ne didesnis kaip 0 ms (be pertrūkio) |  |  |  |
| 1.7. | Apkrovos tipas | Tinkamas aktyvinei, talpinei ir indukcinei apkrovai |  |  |  |
| 1.8. | Inverterio įtampa išėjime | 230 AC |  |  |  |
| 1.9. | Išėjimo įtampos stabilumas | ±2-5 % nuo nominalios vertės (inverterio įtampos išėjime) |  |  |  |
| 1.10. | Inverterio galia | 30 - 34 kW |  |  |  |
| 1.11. | Trumpalaikės perkrovos galimybė | Ne mažiau kaip 110 % nominalios galios, ne trumpiau kaip 10 min. |  |  |  |
| 1.12. | Apsaugos funkcijos | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkrovos, viršįtampių, žemų įtampų ir perkaitimo |  |  |  |
| 1.13. | Inverterio tipas | Modulinis |  |  |  |
| 1.14. | Inverterio spintos aukštis | ≤ 2300 mm |  |  |  |
| 1.15. | Inverterio spintos plotis | ≤ 800 mm |  |  |  |
| 1.16. | Inverterio spintos gylis | ≤ 1000 mm |  |  |  |
| 1.17. | Aušinimo tipas | Priverstinis (ventiliatoriai), su automatiniu greičio valdymu |  |  |  |
| 1.18. | Modulių keitimas | Karštasis modulių keitimas (Hot-Swap) be sistemos išjungimo |  |  |  |
| 1.19. | Ryšio sąsajos | Ethernet |  |  |  |
| 1.20. | Stebėsena ir valdymas | Integruotas LCD ekranas ir nuotolinė stebėsena |  |  |  |
| 1.21. | Darbinė aplinkos temperatūra | Nuo 0 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 1.22. | Atitiktis standartams | Atitinka galiojančius ES direktyvų ir IEC / EN standartų reikalavimus |  |  |  |
| 1.23. | Dokumentacija | Lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
| 1.24. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo sumontavimo ir paleidimo derinimo darbų (jeigu siūloma daugiau nurodyti) |  |  |  |

* Tiekėjui siūlant lygiavertes Prekes, Tiekėjas nurodo, kad tai lygiavertės Prekės ir pateikia charakteristikas.

** Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama Tiekėjo deklaracija.

_________________