Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) perka E-2 Duomenų centro inverterio atnaujinimą  (toliau – Prekės).

  - Pagal šią techninę specifikaciją Tiekėjas privalo:

    - Pagal pateiktus reikalavimus pasiūlyti techninę specifikaciją atitinkančią Prekę.

    - Išmontuoti esamą Prekę (IMB.e 30kVA /24 kW), sumontuoti naują Prekę bei atlikti jos bandymo ir derinimo darbus.

    - Visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais IEC standartais arba lygiaverčiais bei gamintojo rekomendacijomis.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - PREKĖS REIKALAVIMAI :

Lentelėje Nr.1  nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar/ir norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Užsakovas | AB „Miesto gijos“, adresas - Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 |
|  | Pirkimo objektas | Duomenų centro inverteris |
|  | Projekto pavadinimas | AB „Miesto gijos“ termofikacinės elektrinės Nr. 2 duomenų centro inverterio pirkimas |
|  | Objekto adresas | Elektrinės g. 2, Vilnius |
|  | Inverterio IP klasė | ≥ IP 20 |
|  | Inverterio maitinimo įtampa | 220 DC |
|  | Inverterio maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |
|  | Įvado tipas | Vienfazis |
|  | Išėjimo bangos forma | Gryna sinusinė |
|  | Perjungimo laikas | Ne didesnis kaip 0 ms (be pertrūkio) |
|  | Apkrovos tipas | Tinkamas aktyvinei, talpinei ir indukcinei apkrovai |
|  | Inverterio įtampa išėjime | 230 AC |
|  | Išėjimo įtampos stabilumas | ±2-5 % nuo nominalios vertės (inverterio įtampos išėjime) |
|  | Inverterio galia | 30 - 34 kW |
|  | Trumpalaikės perkrovos galimybė | Ne mažiau kaip 110 % nominalios galios, ne trumpiau kaip 10 min. |
|  | Apsaugos funkcijos | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkrovos, viršįtampių, žemų įtampų ir perkaitimo |
|  | Inverterio tipas | Modulinis |
|  | Inverterio spintos aukštis | ≤ 2300 mm |
|  | Inverterio spintos plotis | ≤ 800 mm |
|  | Inverterio spintos gylis | ≤ 1000 mm |
|  | Aušinimo tipas | Priverstinis (ventiliatoriai), su automatiniu greičio valdymu |
|  | Modulių keitimas | Karštasis modulių keitimas (Hot-Swap) be sistemos išjungimo |
|  | Ryšio sąsajos. | Ethernet |
|  | Stebėsena ir valdymas | Integruotas LCD ekranas ir nuotolinė stebėsena |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra | Nuo 0 °C iki +40 °C |
|  | Atitiktis standartams | Atitinka galiojančius ES direktyvų ir IEC / EN standartų reikalavimus |
|  | Dokumentacija | Lietuvių arba anglų kalba |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 12 mėn., skaičiuojamas nuo Prekių sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų užbaigimo dienos, kuri patvirtinama perdavimo–priėmimo aktu (toliau – PP aktas). Garantija taikoma tiek Prekėms, tiek jų montavimo ir paleidimo darbams. |
|  | Paleidimo paslaugos | Į kainą turi būti įtrauktos montavimo, paleidimo, testavimo ir derinimo paslaugos |
|  | Dokumentacija | - Pateikti Inverterio gamyklinę techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. - Pateikti inverterio vidines elektros schemas. |

2.2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKIAMAI ĮRANGAI

    - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

    - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis.

    - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

    - Visos šiame dokumente pateiktos įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

    - Visa teikiama įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir Sutarties vykdymo metu įrenginiai turės būti paženklinti CE ženklu (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) ir turės atitikti visas galiojančias ES taisykles sertifikuota CE.

    - Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Prekių tiekimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 val. iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

    - Prekių pakuotė: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

  - GARANTIJOS

- Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėn., skaičiuojamas nuo Prekių sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų užbaigimo dienos, kuri patvirtinama PP aktu. Garantija taikoma tiek Prekėms, tiek jų montavimo ir paleidimo darbams.

- Jei garantijos galiojimo laikotarpiu po PP akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Tiekėjas pateikė netinkamos kokybės Prekes, netinkamai jas sumontavo, paleido ar suderino (pvz., neveikia, veikia nestabiliai, neatitinka Techninės specifikacijos ar gamintojo deklaruojamų savybių, įskaitant duomenų perdavimą, arba atsirado mechaniniai pažeidimai be išorinio poveikio), Užsakovas turi teisę pasirinkti vieną iš šių teisių gynimo būdų:

- reikalauti, kad Tiekėjas per protingą terminą neatlygintinai pašalintų Prekių ar jų tinkamo veikimo trūkumus;

- reikalauti pakeisti netinkamos kokybės Prekes tinkamos kokybės Prekėmis;

- reikalauti proporcingai sumažinti kainą;

- pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkiant trečiuosius asmenis Tiekėjo sąskaita, jei Tiekėjas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų;

- taikyti kitus teisės aktuose numatytus gynimo būdus.

- Tiekėjas privalo:

- reaguoti į Užsakovo pranešimą apie gedimą ne vėliau kaip per 24 val.;

- pradėti gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas;

- pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba pateikti su Užsakovu suderintą sprendimą.

- Jeigu gedimas per nurodytą laiką nepašalinamas, arba Tiekėjas atsisako tą daryti, Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu pasinaudoti kitais šiame punkte numatytais teisių gynimo būdais.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita padengti visas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas, įskaitant išmontavimo, transportavimo, pakartotinio sumontavimo ir paleidimo darbus.

- Tiekėjas atsakingas už Prekių defektus viso garantinio laikotarpio metu kurie įvyko (atsirado) ne dėl Užsakovo kaltės. Jei atsiradę defektai

- šalinami garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- Defektu laikomas bet koks Prekių neatitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams, gamintojo deklaruojamoms charakteristikoms ar normaliam įrangos veikimui.

- Tiekėjas prieš pradedant montavimo darbus turi užpildyti užsakovo svetainėje paraišką dėl patekimo į įmonės teritorija kur bus vykdomi darbai: https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/

  - SUTARTIES ĮVYKDYMAS IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

2.4.1 Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, o Prekės laikomos priimtomis tik tada, kai kartu išpildomos šios sąlygos:

- Faktinis įvykdymas: Prekės pristatytos, esami įkrovikliai (ĮK-1, ĮK-2) išmontuoti, o nauji įrenginiai sumontuoti Elektrinės g. 2, Vilnius;

- Sėkmingi bandymai: Atlikti visi derinimo darbai ir bandymai vadovaujantis IEC standartais bei gamintojo rekomendacijomis, o jų rezultatai yra teigiami;

- Atitiktis specifikacijai: Visi faktiniai įrangos parametrai (įtampa, srovė, galia, IP klasė ir kt.) visiškai atitinka Techninės specifikacijos 2.1 punkto reikalavimus;

- Dokumentacijos pateikimas: Tiekėjas pateikė visus privalomus dokumentus lietuvių arba anglų kalba: nustatytų parametrų sąrašą, bandymų vietovėje protokolus, matavimų rezultatus bei vidines elektros schemas;

- Defektų nebuvimas: Nėra nustatyta jokių Prekių ar jų montavimo defektų bei neatitikimų.

2.4.2 Jei priėmimo metu nustatomi neatitikimai ar defektai, Tiekėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita ir pakartoti bandymus. Galutinis sutarties įvykdymas patvirtinamas šalims pasirašant PP aktą.

- PRISTATYMO TERMINAI

3.1 Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos bei atliktos bandymo ir derinimo paslaugos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas, šalims susitarus, dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams.

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr