1 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO DARBŲ KAUNO REGIONE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.  Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

Kondicionieriai/Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas.

II. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais, privalo:

- administracinėje patalpoje  (pastato unikalus numeris 1996-3008-5035), esančioje Jovarų g. 3, Kaunas,

- administracinėje patalpoje (pastato unikalus numeris 1900-2104-5015), esančioje J. Naujalio g. 21B, Kaunas

- administracinėse patalpose (pastato unikalus numeris 4400-2486-3874:8819), esančiose Jovarų g. 3, Kaunas,

- administraciniame pastate (unikalus numeris 1198-7007-7011), esančiame Vilniaus g. 21, Alytus,

pateikti kondicionavimo sistemą (toliau - Sistema) ir atlikti įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- 2 kategorija: negyvenamieji pastatai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (ypatingi statiniai).

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų, durų, baldų, langų uždengimą, esamų patalpose baldų ir įrangos išnešimą / įnešimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo/pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Tiekėjas darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais Techninės priežiūros vykdymo grupės  techninės priežiūros inžinieriumi Giedriu Širviu, Tel. Nr. +37066659309 el. p. giedrius.sirvys@turtas.lt ir  Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Marijumi Kudziu, Tel. Nr. +370 64907849, el. p. marijus.kudzys@turtas.lt

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos bendra suma negali skirtis nuo sumos, nurodytos lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su pasiūlymu. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Užsakovas priims prekes ir atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas Sistemos perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai. Senos įrangos demontavimo ir vietoj jos sumontavimo naujos atveju, prieš pasirašant prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą tiekėjas privalo pateikti senos įrangos utilizavimo aktą.

- Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, sistemos bandymo aktai, statybą leidžiantys dokumentai, techniniai ir  darbo projektai, statybos užbaigimo dokumentai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg.

Lentelė  1

Kondicionierių poreikis adresu Jovarų g. 3 Kaunas

| Eil. Nr | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpa 2-27 SPLIT ir patalpos 1-5, 1-6 MULTISPLIT |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | 1 vnt. Split Inverter, 1 vnt. Multisplit Inverter (2 vidiniai blokai); |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa 2-27, plotas 9,93 m2, patalpa 1-5, plotas 18,25 m2, patalpa 1-6, plotas 13,79 m2; |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,65 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split ir MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginio galingumą parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinio bloko galingumą. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginio galingumą parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinio bloko galingumą. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams 4vnt |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose 2,3 – 3,2 kW (plotui 9,93 m2); Ribose 2,3 – 3,2 kW (plotui 18,25 m2); Ribose 2,3 – 3,2 kW (plotui 13,79 m2). |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,3 kW (plotui 9,93 m2); Ne mažiau kaip 2,3 kW (plotui 18,25 m2); Ne mažiau kaip 2,3 kW (plotui 13,79 m2); |
| 7.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |

Kondicionierių poreikis adresu J. Naujalio g. 21B, Kaunas

| Eil. Nr | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpa 1-20 SPLIT |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | 1 vnt. Split Inverter |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa 1-20, plotas 10,28 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,65 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginio galingumą parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinio bloko galingumą. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginio galingumą parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinio bloko galingumą. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose 2,3 – 3,2 kW (plotui 10,28 m2) |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,3 kW (plotui 10,28 m2) |
| 7.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |

Kondicionierių poreikis adresu Vilniaus g. 21, Alytus

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpos 1-10 ir 1-11 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Multi Split“ Inverter (2 vidiniai blokai) |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-10, plotas 16,99 m2 Patalpa Nr. 1-11, plotas 33,43 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams 1 vnt |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7 | Bendri reikalavimai vidiniams blokams 2 vnt |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotui 16,99m2) Ribose nuo 3,2 iki 4,7 (plotui 33,43m2) |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotui 16,99m2) Ne mažiau kaip 3,2 (plotui 33,43m2) |
| 7.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpos 3-19, 3-20 ir 3-21 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai) |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 3-19, plotas 16,50 m2 Patalpa Nr. 3-20, plotas 10,83 m2 Patalpa Nr. 3-21, plotas 16,18 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams 1 vnt |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7 | Bendri reikalavimai vidiniams blokams 3 vnt |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotams 16,50m2, 10,83m2 ir 16,18m2) |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotams 16,50m2, 10,83m2 ir 16,18m2) |
| 7.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpa 1-2 |  |  |
| 1. | Tipas | Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ Inverter |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-2, plotas 91,21 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams 1 vnt |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7 | Bendri reikalavimai vidiniams blokams 1 vnt |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 7,9 iki 9,2 (plotui 91,21m2) |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 7,9 (plotui 91,21m2) |
| 7.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpa 2-11 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ Inverter |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 2-11, plotas 12,54 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams 1 vnt |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7 | Bendri reikalavimai vidiniams blokams 1 vnt |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 2,3 iki 3,2 (plotui 12,54m2) |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,3 (plotui 12,54m2) |
| 7.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |

III. Techniniai reikalavimai darbams:

- Kauno mieste išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato fasadinės sienos.  Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila. Vamzdynai tarp  kondicionieriaus blokų suleidžiami į virštinkinį instaliacinį lovį baltos spalvos viduje pastato, o išorėje spalva derinama su fasado spalva. Vilniaus g. 21, Alytuje išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo, tvirtinant prie ventiliacijos šachtų.

- Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per stogą ir kt., turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.

- Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje (arba kitaip apsaugomi nuo atmosferos poveikio izoliacijai ir variniams vamzdžiams (gali būti apskardinami)).

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti 1 lentelėje). Lokaliniai pažeidimai, paliekantys žymes ant lubų ir sienų remonto turi būti užtaisomi Rangovo lėšomis, kad nesiskirtų nuo bendro sienų remonto vaizdo ir kokybės. Sugadintos pakabinamų lubų plokštės turi būti pakeičiamos tokios pačios struktūros plokštėmis.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą. Negalima tvirtinti vamzdynų prie pakabinamų lubų ar šviestuvų konstrukcijų, o taip pat tvirtinant izoliuotus vamzdynus negalima suspausti šiluminės izoliacijos.

- Elektros energijos pajungimui skydelyje būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išorinių blokų pajungimai atliekami nuo skirtingų paskirstymo skydų. Automatiniai jungikliai sužymimi ir atnaujinama elektros principinė schema. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose arba virš pakabinamų lubų. Išorėje laidai montuojami šalčiui ir UV atsparioje gofroje. Visi elektrai laidūs (metaliniai) paviršiai turi būti papildomai įžeminti. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

- Tiekėjas baigęs darbus turi pateikti įrangos bandymo aktą, įrangos sandarumo bandymo aktą, elektros izoliacijos varžų matavimo protokolus.

- Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Kauno pastatų aukštų planai, 3 lapai.

TS priedas Nr. 3. Aukštų planai, Vilniaus g. 21, Alytus, 2 lapai

TS priedas Nr. 4. Objekto nuotraukos, Vilniaus g. 21, Alytus, 2 lapai.

TS Priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2.

Jovarų g. 3

J. Naujalio g. 21 B

Jovarų g. 3

TS Priedas Nr. 3.

Vilniaus g. 21, Alytus

TS Priedas Nr. 4.