DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą 2026-ESO-223 Dujotiekių katodinės saugos įrenginių projektavimo, remonto, rekonstrukcijos ir statybos Vilniaus, Panevėžio regione darbai pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninių sąlygų lentelėje: PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 5.1.5. Reikalavimai geležies-silicio elektrodui su kabeliu 10. Pereinamoji varža kabelis-elektrodas tekant 10A srovei ne daugiau 20 mΩ |  | Šitas išsireiškimas yra neteisingas ir klaidinantis. Prašome paaiškinti kokia varža turima omenyje. Gal čia turima omenyje kabelio izoliacijos? Pereinamoji varža kabelis – elektrodas yra artima kabelio laidininko varžai ir turi būti ne didesnė 0,05 omo. | Atsakome, kad pereinamoji varža kabelis-elektrodas turi būti artima nuliui, todėl 20 mΩ (20 mili omų arba 20 ̄ ³ Ω) yra pagrįstas reikalavimas. |
| 2. |  |  | Bendrovė visada siekia užtikrinti, kad vykdant sutartinius įsipareigojimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principų. Sutartyje numatyta sąlygą, įpareigoja Rangovą „užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, būtų nauji, anksčiau nenaudoti ir nebūtų pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos, atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus)“ – Prašome pateikti motyvus ir pagrįsti kodėl Užsakovas reikalauja naudoti ne anksčiau nei 2 (dviejų) metų senumo pagamintas medžiagas Darbų užbaigimo dienai t. y. Darbų užbaigimo dienai, medžiagos turi būti pagamintos ne seniau nei prieš 2 (du) metus? | Perkančioji organizacija, geriausiai žinodama savo veiklos specifiką, techninius bei organizacinius poreikius, pažymi, kad būtent ji pati objektyviausiai gali įvertinti, kokie reikalavimai yra būtini ir labiausiai pagrįsti vykdant rangos darbų pirkimus. Todėl nustatytas reikalavimas yra kildinamas iš perkančiosios organizacijos pareigos ir teisės užtikrinti tinkamą pirkimo objekto įgyvendinimą, racionalų lėšų panaudojimą ir viešųjų interesų apsaugą. Perkančioji organizacija taip pat remiasi savo ilgamete veiklos patirtimi ir gera praktika, rodančia, kad naujesnis, nepasenęs turtas leidžia sumažinti eksploatacines, remonto ir priežiūros sąnaudas, užtikrina didesnį patikimumą ir efektyvumą, ypač energetikos sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, ši sąlyga tiesiogiai siejama su siekiu užtikrinti aukščiausią rangos darbų ir galutinio rezultato kokybę. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau. perkančioji organizacija pasilieka teisę nustatyti tam tikrus reikalavimus tiekėjams, kurie, jos vertinimu, yra būtini siekiant sėkmingo sutarties vykdymo ir rizikų valdymo. Taip pat akcentuotina, kad sutartyje įtvirtinto reikalavimo ne atsitiktinumą pagrindžia ir faktas, kad Užsakovas naudojasi investicinio projekto lengvata, leidžiančia sumažinti apmokestinamąjį pelną. Todėl šio reikalavimo nustatymas yra tiesiogiai kildinamas iš teisės aktų reikalavimų ir skirtas tam, kad perkančioji organizacija turėtų realią galimybę teisėtai pasinaudoti lengvata. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją , minėtas reikalavimas yra ne subjektyvus ar diskriminuojantis, bet objektyviai pagrįstas teisės aktų reguliavimu bei perkančiosios organizacijos, kaip už viešųjų lėšų naudojimą atsakingo subjekto, pareigomis. Reikalavimas taikomas visiems potencialiems tiekėjams bei rangovams vienodai, nesiejant jo su konkrečiu ūkio subjektu, todėl jis yra lygiateisiškas ir nediskriminacinis. |
| 3. |  |  | Ar Rangovui bus kompensuojamos išlaidos dėl įsigytų medžiagų, kurios turi būti ne senesnės nei 2 (dviejų) metų nuo pagaminimo jei Sutartis bus sustabdyta dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių ir Sutarties įvykdymo terminai užsitęs? Prašome atsakymą pagrįsti teisiniu ir faktiniu pagrindu bei nurodyti konkretų teisės aktą ir jo nuostatą, kuria remiamasi. | Užsakovas atkreipia dėmesį, kad Sutarties stabdymas vyksta labai retai, o 2 metų numatytas terminas pakankamas tam, kad Rangovas įsivertintų ir teiktų medžiagas, įrenginius ir kt. produktus ne senesnius nei 2 metus. Taip pat 2 metų laikotarpis yra parinktas atsižvelgiant į LR CK nuostatas, kurios nustato prekių garantiją. |
| 4. |  |  | Ar senesnės nei 2 (dviejų) metų senumo medžiagos, gaminiai ir įrenginiai yra tinkami, kokybiški, atitinka visus kokybės ir saugumo reikalavimus? Jei ne, gal galite pagrįsti kuo vadovaujantis nustatėte, kad senesnės nei 2 (dviejų) metų senumo medžiagos, gaminiai ir įrenginiai yra netinkami ir pateikite tai patvirtinančius įrodymus. | Paaiškiname, kad 2 metų laikotarpis yra parinktas vadovaujantis LR CK nuostatomis, kurios nustato prekių garantiją. |
| 5. |  |  | Ar sutarties sąlygos dėl 2 metų termino yra taikomos visoms medžiagoms, tokioms kaip įspėjamoji juosta, klijai, izoliacinės medžiagos, įspėjamoji lentelė ar tik pagrindinėms, susijusios su dujotiekio tiesimu? | Paaiškiname, kad 2 metų terminas yra taikomas pagrindinėms medžiagoms, susijusioms su dujotiekio tiesimu. |
| 6. | Techninė specifikacija: | 5. KMK D90 mm – Duomenų surinkimo/perdavimo davikliui. Nuimamos viršutinės dalies aukštis – 800+-10 mm. | Siūlome išimti iš pirkimo šią KMK, nes gamintojas (Franken Plastic) tokias KMK gali pagaminti, jeigu bus perkama ne mažiau 400 vnt. Vietoje jų, galima naudoti OSZ plastmasines spintas. Įkainių lentelė: 19 Medžiagos 19.7 Kapsulės su Naftos koksu – turi būti Metalurginis koksas 19.8 PM 5U 19.9 PM 10U 19.10 PM 20U Siūlome pataisyti: PM 5; PM 10; PM 20, be U, nes toks žymėjimas buvo pagal sovietinį GOST. Jeigu paliekame tik skaičius, jie nurodo kokio svorio magio protektorius. | Tiksliname ir koreguojame informaciją, prašome žiūrėti atnaujintos redakcijos Techninę specifikaciją. Atnaujiname šias vietas: Keičiama 5.1.1. Reikalavimai kontrolės matavimo kolonėlėms - Kontrolės matavimo kolonėlės D125 mm techniniai reikalavimai 3. Vidinis diametras- Ne mažiau 125 mm, ne daugiau 130 mm - Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm, duomenų surinkimo/perdavimo davikliui. 4. KMK aukštis- Ne mažiau 2000 mm 5. Nuimamos viršutinės dalies aukštis- 1000 ± 10 mm. Keičiama 5.1.5. Reikalavimai geležies- silicio elektrodui su kabeliu 11. Elektrodo išpildymas- konteineryje su metalurginio kokso smulkme giluminiam įžeminimui. Keičiama 5.1.6. Reikalavimai katodinės apsaugos protektoriui 2.Talpa- ≥1230 A h/kg 10. Geležis- iki 0,005 % 16. Aktyvatoriaus sudėtis- Natrio sulfatas iki 5 proc, Statybinis gipsas iki 75 proc, Bentonitas iki 20 proc. Pridedama aktualios redakcijos Techninė specifikacija ir Techninių atitikimų lentelė KS įrenginiams. Taip pat tiksliname ir koreguojame informaciją Įkainių lentelėje: Keičiama: Eil. Nr.6. darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorių įrengimas, montavimas (be medžiagų pateiktų p.19 kainos) Eil. Nr. 19.7 darbų medžiagų pavadinimas- Metalurginis koksas (kapsulės - 3 vnt.) Eil Nr. 19.8 darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorius ne mažiau 5 kg, skirtas protektorinės katodinės apsaugos remontui Eil. Nr. 19.9 darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorius ne mažiau 10 kg, skirtas protektorinės katodinės apsaugos remontui Eil. Nr. 19.10 darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorius ne mažiau 20 kg, skirtas protektorinės katodinės apsaugos remontui. Pridedama aktualios redakcijos Įkainių lentelė. |
| 7. | 2.4.3 Įkainių lentelė | Sheet „Skaičiuoklė“ | Lentelėje automatiškai nepersikelia B reikšmė | Pridedama aktualios redakcijos Įkainių lentelė. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

2.2. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 05.06)

2.4.2. Techninių atitikimų lentelė KS įrenginiams (aktuali redakcija 05.06)

2.4.3. Įkainių lentelė (aktuali redakcija 05.06)

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048