Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinkai“

Katilinių priežiūros ir remonto darbai (pakuros rekonstrukcija)

Techninė specifikacija

1.Pirkimo tikslas

Pirkimo tikslas – kompleksinis 5 MW biokuro katilo pakuros atnaujinimas, apimantis: pakuros kapitalinio remonto projektavimo paslaugas, procesų valdymo ir automatizacijos techninio darbo projekto parengimo paslaugas, demontavimo, sumontavimo darbus, naujų oro ir dūmų kanalų su valdymu sumontavimo darbus, t.y.:

- pakuros mūro kapitalinį remontą,  demontuojant seną mūrą ir įrengiant naują, naujų ardelių atvežimą ir montavimą;

- dūmų recirkuliacijos, pirminio ir antrinio oro kanalų modifikavimą (iškeliant juos į pakuros išorę), atliekamas mechaninės dalies projektavimas, apimantis oro ir dūmų kanalų išdėstymą, konstrukcinius sprendinius, mazgų ir detalių brėžinius, reikalingus gamybai ir montavimui.

- sprendinius, mazgų ir detalių brėžinius, reikalingus gamybai ir montavimui.

- pirminio oro srauto automatizavimą, naudojant šiluminės dispersijos principu veikiantį srauto matuoklį.

Į kainą įtraukiamos visos reikalingos medžiagos ir montavimo darbai. Tiekėjas kiekvienai medžiagai/gaminiui privalo pateikti gamintojo medžiagos kokybės sertifikatus lietuvių kalba.

2. Darbų apimtys

2.1 Pakuros seno mūro ir termoizoliacijos demontavimo ir sumontavimo darbai

2.1.1 Pakuros seno mūro ir senos termoizoliacijos demontavimo darbai

Atliekamas esamos 6 MW galios biokuro pakuros šamotinės dalies demontavimas: kairės, dešinės, priekinės ir galinės sienų, mažosios, didžiosios arkų ir liepsnovamzdžio. Pakuros sienų betoninio pamato ir pagrindinės peleninės betoninės dalys nedemontuojamos. Šioms dalims numatyti paprastąjį remontą (tinkavimas karščiui atspariu betonu ir kiti smulkūs remonto darbai).

Atliekamas visos senos termoizoliacijos demontavimas. Demontuojama visa sena (kairės, dešinės, priekinės, galinės sienų ir liepsnovamzdžio) pakuros termoizoliacija.

Atliekamas pakuros senos stoginės izoliacijos demontavimas.

2.1.2 Naujos termoizoliacijos sumontavimas

Sumontuojamas naujas termoizoliacinis sluoksnis, pritaikytas 6 MW galios biokuro pakuros darbinėms temperatūroms ir eksploatacinėms sąlygoms. Termoizoliacinis sluoksnis sumontuojamas kairės, dešinės, priekinės ir galinės sienų ir liepsnovamzdžio zonose. Į darbų apimtį įtraukiamos visos reikalingos medžiagos, tvirtinimo elementai ir montavimo darbai.

Atliekamas naujos izoliacijos įrengimas, užtikrinant konstrukcijų apsaugą bei šilumos nuostolių mažinimą. Medžiagos ir montavimo darbai įskaičiuoti.

Kairės, dešinės, priekinės ir galinės sienų zonose turi būti sumontuota minimaliai 2 sluoksniai po 50 mm keraminio pluošto plokštės, kurios atsparumas karščiui 1260oC ir minimaliai 2 sluoksniai po 50 mm karščiui atsparios akmens vatos, kurios tankis 80 kg/m³.

Liepsnovamzdžio zonoje viršutinėje dalyje turi būti naudojama termoizoliacinis demblis minimaliai 3 sluoksniai po 50 mm, kurio atsparumas karščiui 1260oC, o apatinėje dalyje minimaliai 3 sluoksniai po 50 mm, keramikinio pluošto plokštė, kurios atsparumas karščiui 1260oC.

2.1.3. Naujo pakuros mūro sumontavimas

Įrengiamas naujas pakuros mūras (kairė, dešinė, priekinė, galinė sienos ir liepsnovamzdis) iš karščiui atsparių medžiagų, skirtų biokuro deginimo technologijai. Darbai atliekami laikantis gamintojų ir gerosios inžinerinės praktikos reikalavimų. Karščiausiose pakuros degimo zonose (per visą ardyno ilgį apie 20 - 30 cm virš ardyno biokuro degimo zonoje ir ties liepsnovamzdžiu apie 1 – 2 m2) turi būti sumontuotos šamotinės plytos, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 42 % Al₂O₃.

Sumontuojamas naujas liepsnovamzdis, kurio ilgis iki 1 m, medžiagos sudėtyje ne mažiau kaip 42 % Al₂O₃.

Visos kitos šamotinės plytos savo sudėtyje turi turėti ne mažiau kaip 36 % Al₂O₃

2.1.4 Demontuoto mūro ir termoizoliacijos utilizavimas

Demontuotos šamotinės ir termoizoliacinės medžiagos surenkamos, išvežamos ir utilizuojamos pagal galiojančius aplinkosauginius ir atliekų tvarkymo reikalavimus.

2.2 Mechaninių komponentų demontavimo ir montavimo darbai

2.2.1 Esamų senų oro ir dūmų recirkuliacijos kanalų demontavimo darbai

Demontuojami esami pirminio ir antrinio oro kanalai pagaminti iš konstrukcinio lakštinio plieno S235.

Demontuojami esami dūmų recirkuliacijos kanalai pagaminti iš lakštinio nerūdijančio plieno AISI316.

2.2.2 Naujų oro ir dūmų recirkuliacijos kanalų sumontavimo darbai

Sumontuojami nauji pirminio, antrinio oro ir dūmų recirkuliacijos kanalai iš S235 plieno ar aukštesnės kokybės, lakštinio metalo storis ne mažiau 4 mm.

Atliekamas pirminio ir antrinio oro ventiliatorių rėmų modifikavimas, modifikuojama pagal naują kanalų konfigūraciją. Naudojami metaliniai profiliai iš S235 plieno ar aukštesnės kokybės.

Atliekama esamo pirminio oro pasiurbimo kanalo konstrukcinė modifikacija, pritaikant jį prie naujos oro tiekimo schemos.

2.2.3 Pakuros stogo konstrukcijos demontavimas ir sumontavimas

Atliekamas pakuros stogo demontavimas ir pakartotinis sumontavimas po stoginės izoliacijos įrengimo. Medžiaga – S235 plienas ar aukštesnės kokybės, lakštinio metalo storis ne mažiau 4 mm.

2.2.4 Mažosios arkos atraminės konstrukcijos modifikavimas

Atliekamas mažosios arkos atraminės konstrukcijos (kairė ir dešinė pusės) modifikavimas, ištiesinant arką į horizontalią padėtį. Medžiaga – S235 plienas ar aukštesnės kokybės, lakštinio metalo storis ne mažiau  8 mm.

2.2.5 Mūro temperatūrinio jutiklio perkėlimas

Vieno esamo mūro temperatūrinio jutiklio perkėlimas į naują vietą. (jutiklį tiekia Užsakovas)

2.2.6 Dūmų srauto termoporų vietų pakeitimas
	Pakeičiamos iki 3 vnt. dūmų srauto termoporų montavimo vietos. Termoporos į darbų kainą neįtrauktos.

2.2.7 Esamos „sandwich“ tipo panelių demontavimas, sumontavimas ir kosmetinis remontas

Numatomas esamų daugiasluoksnių („sandwich“) plokščių demontavimas, atliekamas tik kairės ir dešinės sienų zonose. Po demontavimo suplanuotas plokščių kosmetinis atnaujinimas (sudegusių ar sugadintų „sendwich“ panelių atstatymas). Naujų plokščių įsigijimas į pasiūlymo apimtį neįtrauktas.

3. Mechaninių komponentų gamyba

Atliekama šių mechaninių komponentų gamyba:

- Pirminio oro kanalai. Gaminami iš lakštinio ne mažiau 4 mm S235 plieno ar aukštesnės kokybės medžiagos.

- Antrinio oro kanalai. Gaminami iš lakštinio  ne mažiau 4 mm S235 plieno ar aukštesnės kokybės medžiagos.

- Dūmų recirkuliacijos kanalai. Gaminami iš lakštinio ne mažiau 4 mm S235 plieno ar aukštesnės kokybės medžiagos.

- Pirminio oro sklendės su elektrinėmis pavaromis ir su padėties indikacija (4 sklendės). Sklendės gaminamos iš lakštinio ne mažiau 4 mm S235 plieno a ar aukštesnės kokybės medžiagos.

- Dūmų recirkuliacijos sklendės su elektrinėmis pavaromis ir su padėties indikacija (5 sklendės). Sklendės gaminamos iš lakštinio ne mažiau 4 mm S235 plieno ar aukštesnės kokybės medžiagos.

- Mažosios (apatinės) arkos atraminiai rėmai (kairė ir dešinė pusės). S235 plienas ar aukštesnės kokybės, lakštinio metalo storis ne mažiau 8 mm.

Techniniai reikalavimui naujai pagamintiems oro ir dūmų kanalams.

Visi naujai pagaminti oro ir dūmų kanalų išoriniai paviršiai (po izoliacija) turi būti padengti vieno sluoksnio antikoroziniu gruntu (alkidiniu fosfatiniu „2-in-1“ arba lygiaverčiu).

Paruošimas. Nuvalymas nuo šlako, tepalų ir rūdžių iki St 2 klasės.

Sluoksnio storis. Sauso grunto sluoksnis – ne mažesnis kaip 60 μm.

Atsparumas: Gruntas turi būti atsparus ilgalaikiam karščiui iki +80 °C ir saugoti nuo korozijos po izoliacija.

Montavimas: Visos objekte atliktos suvirinimo siūlės privalo būti nuvalytos ir nugruntuotos prieš montuojant termoizoliaciją.

4. Mechaninės dalies projektavimas

Atliekamas mechaninės dalies projektavimas, apimantis oro ir dūmų kanalų išdėstymą, konstrukcinius sprendinius, mazgų ir detalių brėžinius, reikalingus gamybai ir montavimui.

5. Kanalų izoliavimas ir išorinė apdaila

Atliekamas naujai sumontuotų pirminio oro, antrinio oro ir dūmų recirkuliacijos kanalų izoliavimas. Po izoliavimo atliekamas išorinės apdailos kosmetinis remontas, užtikrinanti mechaninę apsaugą ir estetinę išvaizdą.

6. Pakuros ardelių atvežimas ir montavimo darbai

Senų pakuros ardelių demontavimo darbai. Viso komplekto pakuros ardelių pritaikytų SM-3 kurui deginti (E-3, E-5 ir D-2) atvežimas ir montavimo darbai.

Žemiau pateikiami pakuros ardelių brėžiniai:

Techniniai reikalavimai ardelėms.

Medžiagos sudėtis ir legiravimas:

- Pakuros ardelės privalo būti pagamintos iš karščiui atsparaus legiruotojo ketaus.

- Minimalus masės dalies chromo (Cr) kiekis lydinyje turi būti ne mažesnis kaip 25%, siekiant užtikrinti atsparumą aukštos temperatūros korozijai ir mechaninį stabilumą (nuodegų susidarymo ribą iki 950 - 1100°C).

- Kiti legiruojantys elementai (nikelis Ni, silicis Si) turi būti subalansuoti pagal gamintojo technologiją, užtikrinant gaminio plastiškumą ir atsparumą terminiams smūgiams.

Cheminė ardelės medžiagos sudėtis:

- C, % 1.7-2

- Si, % 0.5 – 0.55

- Mn, % 0.5-0.6

- P, % 0.02-0.023

- S, % 0.025 – 0.035

- Cr,% >25

- Ni, % 0.14 - 0.2

Paviršiaus kokybė:

- Ardelės turi būti be liejimo ir kitų defektų (pūslių, gilių įtrūkimų ar smėlio intarpų), kurie gali pagreitinti metalo „degimą“ eksploatacijos metu.

7. Elektros, automatikos ir paleidimo – derinimo darbai

7.1 Elektros – automatikos darbų apimtis

Ši dalis apima pilną valdymo sistemos modernizavimą, užtikrinant efektyvų 5 MW katilo darbą, procesų vizualizaciją ir saugų įrangos eksploatavimą.

- Valdymo skydo (AS) komplektavimas ir tiekimas:

Surenkamas ir tiekiamas pramoninio tipo valdymo skydas (1000 x 1000 x 210 mm, IP54 ar aukštesnės saugos klasės). Skydas komplektuojamas su loginiu valdikliu (PLC) ir įvadine-komutacine įranga, užtikrinant nurodytą signalų kiekį: 16 analoginių įėjimų (AI) srautų ir temperatūrų matavimui, 16 diskretinių įėjimų (DI) būsenų fiksavimui bei 48 diskretinius išėjimus (DQ) pavarų ir pagalbinių mazgų valdymui.

- Projektavimas ir procesų valdymo ir automatizavimo (toliau -  PVA) dokumentacija:

Prieš atliekant darbus rengiamas elektrotechninės dalies bei procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) techninis darbo projektas. Jame pateikiamos techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraštis, brėžiniai su įrangos montavimo vietomis, principinės schemos, principinės elektrinės schemos, skydo montažo brėžiniai, kabelių montavimo planai bei technologinis valdymo algoritmas.

- Kabelinių konstrukcijų ir kabelių instaliacija:

Tiekiami ir montuojami pramoniniai kabelių loveliai, apsauginiai vamzdžiai bei kontroliniai ir jėgos kabeliai. Atliekamas pilnas kabelių tiesimas nuo valdymo skydo iki lauko prietaisų (pavarų, jutiklių), užtikrinant elektromagnetinį suderinamumą ir mechaninę apsaugą.

- Elektrinių pavarų modernizavimas:

Esamos oro ir dūmų sklendžių pavaros keičiamos arba atnaujinamos į šiuo metu gaminamas elektrines pavaras su pozicionavimo funkcija (0-10V arba 4-20mA valdymu). Užtikrinamas grįžtamasis ryšys apie faktinį sklendžių atsidarymo laipsnį.

- Temperatūros matavimo sistemos atnaujinimas:

Modernizuojami temperatūros matavimo grandinių mazgai, įrengiant naujus signalų keitiklius bei pritaikant valdiklio įėjimus tiksliam pakuros ir dūmų temperatūrų sekimui (termometrai tiekiami užsakovo).

- PLC, OP ir SCADA programavimas:

  - PLC: Kuriami patikimi algoritmai degimo proceso valdymui, įskaitant PID reguliatorius bei avarines apsaugas.

  - OP (Operatoriaus panelė): Programuojama esama vartotojo sąsaja parametrų stebėjimui ir rankiniam valdymui prie katilo.

  - SCADA: Atliekamas programavimas – procesų vizualizacija, duomenų archyvavimas, avarijų žurnalo vedimas ir nuotolinio stebėjimo galimybė.

- Paleidimas, derinimas ir personalo apmokymai:

Atliekami technologiniai bandymai,  suderinami visi automatikos mazgai. Baigus darbus, parengiamos ir perduodamos Užsakovui rėžiminės kortelės (optimalūs nustatymai skirtingoms apkrovoms), paruošiamos lietuviškos vartotojo instrukcijos bei vykdomi vietoje praktiniai personalo mokymai (ne mažiau 4 mokymai) darbui su nauja sistema.

7.2 Oro ir dūmų kanalų sklendžių automatizavimas

PVA projektavimo metu visos naujai projektuojamos oro tiekimo ir dūmų recirkuliacijos kanalų sklendės pilnai automatizuojamos, užtikrinant dinaminį degimo proceso valdymą:

- Elektrinės pavaros ir valdymas: Kiekviena sklendė aprūpinama pramoninio tipo elektrine pavara, kuri leidžia tiksliai pozicionuoti sklendės mentę. Pavaros turi būti integruotos į bendrą katilo valdymo sistemą (PLC), užtikrinant grįžtamąjį ryšį apie faktinę sklendės padėtį.

- Individualios valdymo užduotys: Kiekvienai pavarai priskiriama specifinė valdymo logika (algoritmas), pagal kurią sklendė reaguoja į sistemos parametrus:

- Pirminio oro sklendės: Reguliuoja kuro degimo intensyvumą ant ardelių, palaikydamos nustatytą pakuros temperatūrą.

- Antrinio oro sklendės: Dinamiškai reaguoja į deguonies (O2) koncentraciją dūmuose, užtikrindamos pilną lakiųjų medžiagų sudegimą ir minimalią emisiją.

- Dūmų recirkuliacijos sklendės: Valdomos siekiant optimizuoti temperatūrinį režimą degimo zonoje, apsaugant ardelius ir pakuros mūrą nuo perkaitimo bei mažinant azoto oksidų (NOx) susidarymą.

- Proceso optimizavimas: Automatizuotas sklendžių darbas leidžia sistemai operatyviai prisitaikyti prie kuro kokybės pokyčių (drėgmės, kaloringumo), užtikrinant maksimalų katilo naudingumo koeficientą ir stabilią šiluminę galią.

- Saugos funkcijos: Programinėje įrangoje numatomos ribinės sklendžių padėtys bei avarinio užsidarymo/atsidarymo scenarijai, apsaugantys įrangą sutrikus elektros tiekimui ar užfiksavus kritinius nuokrypius.

7.3 Pirminio oro srauto automatizavimas, naudojant šiluminės dispersijos principu veikiantį srauto matuoklį

Diegiama nauja pirminio oro srauto reguliavimo sistema, skirta optimizuoti 5 MW biokuro katilo degimo procesą. Pagrindinis sistemos valdymo principas grindžiamas operatyviu ir tiksliu pirminio oro kiekio reguliavimu, naudojant naujai sumontuotą šiluminės dispersijos principu veikiantį srauto matuoklį.

Naujoji sistema automatiškai koreguos pirminio oro ventiliatoriaus darbą ir sklendžių padėtis, užtikrindama faktinį oro kiekio tiekimą pagal nustatytas technologines rėžimines kreives. Tokiu būdu bus pasiektas stabilus degimo procesas ant ardelių, minimizuoti šiluminiai nuostoliai bei užtikrintas sistemos darbas optimaliame naudingumo koeficiente, nepriklausomai nuo kuro rūšies ar drėgmės svyravimų.

Programavimas/nuskaitymas į esamą S7-300 serijos valdiklį ir įtraukimas į UAB "Jonavos šilumos tinklai" SCADA serverinę sistemą. Katilo pirminio oro ventiliatoriaus kreivės sudarymas su nauju oro srauto matavimo prietaisu, pritaikant prie katilo galio kreivės. Paleidimo - derinimo darbų objekte pradžia gavus patvirtinimą dėl 100% kabelių montažo baigtumo, paduota įtampa skyduose ir technologinių galimybių vykdyti darbus dalyvaujant užsakovo atstovui.

Pakuros režimų derinimas prie skirtingų pakuros režimų:

Minimali galia, tarpiniai taškai 3-4, maksimali galia.

Rėžiminės kreivės sudarymas, koreliuojant su degimo procesu ir teoriniais oro kiekiais nurodytais pakuros gamintojo.

Prietaiso užjungimas, kabelių paklojimas esamose kabelinėse trasose. Katilo skydo montažas ir pakeitimai, susiję su naujai statomu pirminio oro kiekio matavimu

- Integralumas. Visi sprendimai turi būti pilnai integruoti į esamas UAB “Jonavos šilumos tinklai” SCADA sistemas, įranga bei naudojami protokolai turi būti pilnai suderinami su esamais. Po atnaujinimo darbų sistema turi veikti kaip ir veikia šiuo metu. Visi WinCC SCADA atnaujinimai turi būti atlikti prisilaikant bendros esamos objekte valdymo sistemos ideologijos. Nauji SCADA langai turi būti įtraukti į esamą sistemos meniu, išlaikant valdymo ir duomenų kaupimo vientisumą.

- Nepertraukiamas darbas. Visi atnaujinimo darbai turi būti atliekami sklandžiai, t. y. nestabdant esamų dispečerinių SCADA darbo vietų funkcionalumo.