Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL CENTRINĖS DEGUONIES TIEKIMO SISTEMOS GENERATORIAUS SU PAJUNGIMU

PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,

TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

(jeigu pasitelkiami kvazisubtiekėjai, Tiekėjas juos nurodo šioje lentelėje)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pastaba. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekėjai, turite juos nurodyti šioje lentelėje. Jei informacija apie šiuos asmenis nėra pateikta šioje lentelėje, tačiau juos galima vienareikšmiškai identifikuoti iš kitų kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų (pvz., EBVPD, CV ar pasižadėjimų), pasiūlymas dėl formalios klaidos nebus atmetamas, tačiau Pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti tiekėjo patikslinti informaciją.

- PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Siūloma  kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrinės deguonies tiekimo sistemos generatorius su pajungimu | 1 | Kompl. |  |
| PVM (......... proc.): įrašyti |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |

# Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: 			________	_________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							________  _

  - Neįkainavus perkamų prekių pristatymo arba kitų būtinų išlaidų, numatytų pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias išlaidas padengia pasiūlymą pateikęs dalyvis savo sąskaita.

7. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

7.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją ar Prekės ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), konkrečius siūlomų Prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

7 .2. Siūlomos prekės atitikties techninės charakteristikos lentelė:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Deguonies generatorius |  | (Įrašyti prekės modelį ir gamintoją) |
| 2. | Tiekimo srautas | ≥9 m³ per val. | /Nurodyti/ |
| 3. | Deguonies koncentracija | 93 % ± 2 % | /Nurodyti/ |
| 4. | Tiekiamo deguonies slėgis | ≥5 bar | /Nurodyti/ |
| 5. | Deguonies rinktuvo talpa | ≥ 500 l | /Nurodyti/ |
| 6. | Oro kompresorius: | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 7. | Turi atitikti ISO 8573-1 ar lygiaverčio sandarto reikalavimus | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 8. | Galingumas | ≤ 15 kw | /Nurodyti/ |
| 9. | Kompresoriaus našumas | ≥90m3/val | /Nurodyti/ |
| 10. | Oro aušintuvas | Būtina* | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) (tikrinama sutarties vykdymo metu) (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 11. | Kompresoriaus sudaromas slėgis | ≥ 8 bar | /Nurodyti/ |
| 12. | Absorbcinė oro džiovinimo sistema | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 13. | Rasos taškas | Būtina, rasos taškas ≥ -70 º C laipsnių | /Nurodyti/ |
| 14. | Oro slėgio matuoklis. | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 15. | Automatinis išleidimo ventilis ir apsauginis vožtuvas | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 16. | Oro rinktuvo talpa | ≥ 500 l | /Nurodyti/ |
| 17. | Deguonies analizatorius su paramagnetiniu davikliu su matavimo ribom nuo 80 % ± 5 % iki 100% | Būtinas, parametrai rodomi ir nustatomi pagrindiniame deguonies generatoriaus LCD ekrane | /Nurodyti/ |
| 18. | Deguonies srauto matuoklis su LCD ekranu | Būtina, parodymai matuoklio ekrane ir informacijos parodymai generatoriaus LCD ekrane | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 19. | Deguonies generatoriaus mikroprocesorinis valdymo blokas | Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Deguonies grynumo matavimo ribos 0-96%; | /Nurodyti/ |
|  |  | Deguonies koncentracijos matavimo skalė min. 0.1%; | /Nurodyti/ |
|  |  | LCD ekranas jautrus lietimui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Automatinis pasileidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Automatinis grynumo atstatymas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Deguonies srauto parodymas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Deguonies rasos taško matavimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Darbo ir serviso laikmatis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Rodomi parametrai: |  |
|  |  | Deguonies talpos slėgis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Pagamintas deguonies tūris | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Oro slėgis iš kompresoriaus | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Oro slėgis rezervuare | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Aplinkos temperatūra | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Įrangos įjungimo laikas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Įrangos veikimo laikas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Deguonies tiekimo srautas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Įvykių sąrašas: |  |
|  |  | Aliarmo parametrai; laikas; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Prieiga prie deguonies generatoriaus - vartotojui draugiška WEB sąsaja; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui – „Modbus“ arba M-bus“; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Eterneto jungtis - RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | 2 Aliarmų siuntimas - El. paštu ir SMS. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje - programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 20. | Automatinė atsarginio deguonies rezervuaro pajungimo sistema su Telemetriniu GSM moduliu su informaciniu spalvoto vaizdo lietimui jautriu LCD ekranu ir integruotu autonominiu maitinimu | Būtina, turi kontroliuoti ne mažiau kaip 2 deguonies šaltinius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Sistemoje sumontuotos: |  |
|  |  | deguonies generatorių jungtis; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | deguonies rezervinė rampos jungtis; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | rezervinė jungtis; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Medicininių dujų slėgio stebėjimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Srauto daviklis – Tikslumas <=+/- 1.5% FS; | Siūloma ___ |
|  |  | Eterneto jungtis su WEB vartotojo sąsaja; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Kiekvieno įėjimo slėgių stebėjimas realiu laiku; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Aliarmų perdavimas SMS ir el. paštu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Monitorinimas telefono programėlėje ( parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play) ir kompiuteryje; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Elektroninis normaliai atidarytų solenoidinių vožtuvų valdymas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Reguliujami įėjimo/išėjimo slėgiai; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Vizualinis, grafinis aliarmas; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | LCD ekranas; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | CE ženklas | /Nurodyti/ |
| 21. | Dvi rezervinio deguonies balionų tiekimo rampos po tris balionus, su metalinėmis rakinamomis spintomis. | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 22. | Rezervinio deguonies balionų tiekimo rampų pajungimas į esamą sistemą. | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 23. | Automatinis deguonies generatoriaus reguliavimas su energijos taupymo- valdymo sistema | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 24. | Nuolatinė analizė deguonies grynumo, deguonies slėgio | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 25. | Realaus laiko tendencijos deguonies grynumo kreivės, slėgis | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 26. | Automatinė atsarginio deguonies rezervuaro pajungimo sistema. | Būtina | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 27. | Deguonies tiekimo sistema turi turėti CE žymėjimą bei priskyrimą IIb klasei (medicininis prietaisas), pagal Europos direktyvą 2017/745 (MDR). | Pateikti CVP IS priemonėmis | /Nurodyti/ |
| 28. | Gamintojas turi pateikti sertifikatus: ISO 9001:2015 ar lygiavertis ir 13485:2016 ar lygiavertis | Pateikti CVP IS priemonėmis | /Nurodyti/ |
| 29. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 3metai. | /Nurodyti/__ |
| 30. | Pogarantinis aptarnavimas | ≥ 10 metų po pagrindinės garantijos pabaigos | /Nurodyti/ |
| 31. | Gamintojo įgaliojimas prekiauti ir aptarnauti gaminamą įrangą | Pateikti CVP IS priemonėmis | /Nurodyti/ |
| 32. | Deguonies sistemos pajungimas | Būtina, pajungti į esamą deguonies tiekimo sistemą, per elektromagnetinį automatinį perjungimo vožtuvą arba lygiavertį (nustojus veikti deguonies generatoriui sistema turi perjungti ir paleisti jau esamą deguonies generatorių arba paleisti deguonie tiekimą iš rezervinio šaltinio, suslėgto deguonies balionų) | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
|  |  | Būtina, prijungti prie elektros tinklo | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |
|  |  | Būtina, įrengti karšto oro atsiradusio dirbant oro kompresoriui, šalinimo sistemą | Nepildoma* (tikrinama sutarties vykdymo metu) |

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjui deklaravus, kad jis negali įvykdyti reikalavimo ar tik iš dalies gali įvykdyti, laikoma, kad siūlomas pirkimo objektas, neatitinka reikalavimų.

Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymas  pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techniniams parametrams privalo būti anglų ir/ar lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomos prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Pastaba. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |