[image: image3.png]VEDINIMO |RENGINIO SILDYMO SEKCIJOS APRISIMO MAZGO PRINCIPINE SCHEMA
SU NUO SLEGIO NEPRIKLAUSOMU AUTOMATINIU BALANSAVIMO VALDYMO
VOZTUVU SU PAVARA, SU INTEGRUOTU DVIEIGIU VOZTUVU

10

11
DG To@
%

A2
—
>1 98 7 l%g

1/13 SILUMOS PUNKTO






Vėdinimo įrenginiai

Techninė specifikacija
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	I dalis. Vėdinimo įrenginiai Vaikų kl. ITS
	
	

	1
	Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Higieninio išpildymo (dažytas įrenginio vidus, kaloriferiai).
Oro kiekiui: ≥ Lt = +4800m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 350Pa, ≥ Lš = -4050m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=350Pa. 

Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – šildoma ventkamera.

Komplekte: 

-
motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis;

-
lankstūs intarpai; 

-
priešfiltris M5;

-
kišeniniai oro filtrai F7 / F7;

-
plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip 80%;

-
su apylankos sklende;

-
daugiapakopė apledėjimo prevencija;

-
vandeninis šildytuvas ≥ QH = 42,5 kW (Toro=+22°C), 60/40°C;
-
kapiliarinė apsauga vandeniniam šildytuvui;
-
freoninė šaldymo sekcija, trijų pakopų ≥ 2x10,55kW+14,1= 35,2kW (Toro=+22°C);

-
oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais;

-
pastatymo rėmas; 

-
kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno;

-
integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams);

-
nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija).
Triukšmo reikalavimai vėdinimo įrenginiui:

· ištraukimas iš patalpų – ≤ 60 dBA;

· tiekimas į patalpas – ≤ 80 dBA;

· išmetimas į lauką – ≤ 75 dBA;

· paėmimas iš lauko – ≤ 60 dBA.
Įrenginio ilgis ≤ 4,25m.
Įrenginys turi būti sudarytas iš atskirų sekcijų.
	vnt
	1

	2
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina:

10,55kW ± 0,2 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas).

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C.

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 75m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). 
	vnt
	2

	3
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina:

14,10 kW ± 0,2 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas).

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C.

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 75m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT).
	vnt
	1

	4
	Oro tiekimo/šalinimo įrenginio šilumokaičio aprišimo mazgas:

Aprišimo mazgo komplektacija ir surinkimas pagal išvardintą įrangą (Eil. Nr. 1, Eil. Nr. 2 ir Eil. Nr. 3)  bei vadovaujantis pateikta aprišimo mazgo schema:


[image: image1][image: image2.png]NR._|_PAVADINIMAS
1 RUTULINIS UZDARYMO VENTILIS
2 UNIVERSALUS TERMOSTATINIS BALANSINIS VENTILIS,
TEMP. REGULIAVIMAS NUO +35°C IKI +60°C
3 NUO SLEGIO NEPRIKLAUSOMAS AUTOMATINIS BALANSINIS - VALDYMO
VOZTUVAS SU PAVARA, SU INTEGRUOTU DVIEIGIU VOZTUVU
4 CIRKULIACINIS SIURBLYS
5 VANDENS SLEIDIMO VENTILIS
6 KALORIFERIS
7 ATBULINIS VOZTUVAS
8 RANKINIS BALANSINIS VENTILIS
9 FILTRAS
10| TERMOMETRAS
11| MANOMETRAS 0. 10bar SUMANOMETRINIU VENTILIUMI

ORO ISLEIDIMO VENTILIS





	vnt
	1

	5
	Plokštelinio priešpriešinio srauto šilumokaičio sekcija turi būti surenkama objekte. 

Įrenginio atskirų sekcijų matmenys turi būti toki, kad turėtų galimybę būti įnešami per 1000mm pločio ir 2000mm aukščio įnešimo angą.
	vnt
	1

	6
	Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas
	vnt
	1

	7
	Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Higieninio išpildymo (dažytas įrenginio vidus, kaloriferiai).

Oro kiekiui: ≥ Lt = +1880m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 500Pa, ≥ Lš = -1594m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=500Pa. 

Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – lauke, ant stogo.

Komplekte: 

-
motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis;

-
lankstūs intarpai; 

-
priešfiltris M5;

-
kišeniniai oro filtrai F7 / F7;

-
plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ≥80%;
-
su apylankos sklende;

-
elektrinis šildytuvas ≥16,6 kW (Toro=+22°C);
-
freoninė šaldymo sekcija, dviejų pakopų ≥ (5,3+14,1= 19,4kW) (Toro=+18°C);
-
oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais;

-
pastatymo rėmas, stogas, gaubtai; 

-
kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno;

-             daugiapakopė užšaliminė apsauga (3+1);

-
integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams);

-
nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija).
Triukšmo reikalavimai vėdinimo įrenginiui:

· ištraukimas iš patalpų – ≤ 62 dBA;

· tiekimas į patalpas – ≤ 78 dBA;

· išmetimas į lauką – ≤ 78 dBA;

· paėmimas iš lauko – ≤ 60 dBA.
	vnt
	1

	8
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina:

5,3 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 1/4“– 1/2“, maitinimo įtampa 230V/1F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas).

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C.

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 20m, max vamzdelių ilgis L ≥ 30m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). 
	vnt
	1

	9
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina:

14,1 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8 – 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas).

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C.

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 75m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT).
	vnt
	1

	10
	Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 7) pirmasis paleidimas-derinimas 
	vnt
	1

	
	II dalis. Vėdinimo įrenginiai Veido žandikaulių sk.
	
	

	1
	Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu.

Oro kiekiui: Lt=+3900m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt=400Pa, Lš=-3200m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=400Pa.

Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – laukas. Įrenginys lauko išpildymo.
Komplekte:

- motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis;

- lankstūs intarpai;

- priešfiltris M5;

- kišeniniai oro filtrai F7 / M5;

- plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip ≥ 80%;

- su apylankos sklende;

- daugiapakope apledėjimo prevencija;

- elektrinis šildytuvas QH = ≥ 22,2 kW, 400V/3F (Toro=+20oC),

- Reversinė freoninė šaldymo/šildymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 14,1 +14,1 =28,2 kW (Toro=+22oC),

- oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais;

- pastatymo rėmas,

- kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno,

- integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams),

- nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija).
	Vnt 
	1

	2
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina

14,1 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas).

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas:

-20... +240C / -15... +500C.

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h≥30m, max vamzdelių ilgis L≥65m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT).
	Vnt 
	2 

	3
	Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas 
	Vnt 
	1

	4
	Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu.

Oro kiekiui: Lt=+2800m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt=400Pa, Lš=-2600m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=400Pa.

Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – laukas. Įrenginys lauko išpildymo.
Komplekte:

- motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis;

- lankstūs intarpai;

- priešfiltris M5;

- kišeniniai oro filtrai F7 / M5;

- plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip ≥ 80%;

- su apylankos sklende;

- daugiapakope apledėjimo prevencija;

- elektrinis šildytuvas QH = ≥ 23,6 kW, 400V/3F (Toro=+20oC);
- Reversinė freoninė šaldymo/šildymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 10,5 +10,5 =21 kW (Toro=+22oC);
- oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais;

- pastatymo rėmas;
- kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno;
- integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams);
- nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija).
	Vnt 
	1

	5
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina

10,5 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas).

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas:

-20... +240C / -15... +500C.

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h≥30m, max vamzdelių ilgis L≥65m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). 
	Vnt
	2

	6
	Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 4) pirmasis paleidimas-derinimas 
	Vnt 
	1


Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus. 

2. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 

3. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos adresas Eivenių g. 2, Kaunas. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). 
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.
