## Lapas1
5 priedas
Tiekėjas:
Kainų pasiūlymo lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai duomenys, (gamintojas)
I dalis. Vėdinimo įrenginiai Vaikų kl. ITS
1 | Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Higieninio išpildymo (dažytas įrenginio vidus, kaloriferiai). Oro kiekiui: ≥ Lt = +4800m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 350Pa, ≥ Lš = -4050m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=350Pa. Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – šildoma ventkamera. Komplekte: - motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis; - lankstūs intarpai; - priešfiltris M5; - kišeniniai oro filtrai F7 / F7; - plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip 80%; - su apylankos sklende; - daugiapakopė apledėjimo prevencija; - vandeninis šildytuvas ≥ QH = 42,5 kW (Toro=+22°C), 60/40°C; - kapiliarinė apsauga vandeniniam šildytuvui; - freoninė šaldymo sekcija, trijų pakopų ≥ 2x10,55kW+14,1= 35,2kW (Toro=+22°C); - oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais; - pastatymo rėmas; - kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno; - integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams); - nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija). Triukšmo reikalavimai vėdinimo įrenginiui: - ištraukimas iš patalpų – ≤ 60 dBA; - tiekimas į patalpas – ≤ 80 dBA; - išmetimas į lauką – ≤ 75 dBA; - paėmimas iš lauko – ≤ 60 dBA. Įrenginio ilgis ≤ 4,25m. Įrenginys turi būti sudarytas iš atskirų sekcijų. | vnt | 1
2 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina: 10,55kW ± 0,2 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas). Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C. Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 75m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | vnt | 2
3 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina: 14,10 kW ± 0,2 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas). Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C. Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 75m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | vnt | 1
4 | Oro tiekimo/šalinimo įrenginio šilumokaičio aprišimo mazgas: Aprišimo mazgo komplektacija ir surinkimas pagal išvardintą įrangą (Eil. Nr. 1, Eil. Nr. 2 ir Eil. Nr. 3) bei vadovaujantis pateikta aprišimo mazgo schema. | vnt | 1
5 | Plokštelinio priešpriešinio srauto šilumokaičio sekcija turi būti surenkama objekte. Įrenginio atskirų sekcijų matmenys turi būti toki, kad turėtų galimybę būti įnešami per 1000mm pločio ir 2000mm aukščio įnešimo angą. | vnt | 1
6 | Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas | vnt | 1
7 | Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Higieninio išpildymo (dažytas įrenginio vidus, kaloriferiai). Oro kiekiui: ≥ Lt = +1880m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 500Pa, ≥ Lš = -1594m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=500Pa. Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – lauke, ant stogo. Komplekte: - motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis; - lankstūs intarpai; - priešfiltris M5; - kišeniniai oro filtrai F7 / F7; - plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ≥80%; - su apylankos sklende; - elektrinis šildytuvas ≥16,6 kW (Toro=+22°C); - freoninė šaldymo sekcija, dviejų pakopų ≥ (5,3+14,1= 19,4kW) (Toro=+18°C); - oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais; - pastatymo rėmas, stogas, gaubtai; - kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno; - daugiapakopė užšaliminė apsauga (3+1); - integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams); - nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija). Triukšmo reikalavimai vėdinimo įrenginiui: - ištraukimas iš patalpų – ≤ 62 dBA; - tiekimas į patalpas – ≤ 78 dBA; - išmetimas į lauką – ≤ 78 dBA; - paėmimas iš lauko – ≤ 60 dBA. | vnt | 1
8 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina: 5,3 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 1/4“– 1/2“, maitinimo įtampa 230V/1F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas). Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C. Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 20m, max vamzdelių ilgis L ≥ 30m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | vnt | 1
9 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina: 14,1 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8 – 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas). Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C. Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 75m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | vnt | 1
10 | Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 7) pirmasis paleidimas-derinimas | vnt | 1
I dalies pasiūlymo suma Eur su PVM:
II dalis. Vėdinimo įrenginiai Veido žandikaulių sk.
1 | Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Oro kiekiui: Lt=+3900m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt=400Pa, Lš=-3200m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=400Pa. Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – laukas. Įrenginys lauko išpildymo. Komplekte: - motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis; - lankstūs intarpai; - priešfiltris M5; - kišeniniai oro filtrai F7 / M5; - plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip ≥ 80%; - su apylankos sklende; - daugiapakope apledėjimo prevencija; - elektrinis šildytuvas QH = ≥ 22,2 kW, 400V/3F (Toro=+20oC), - Reversinė freoninė šaldymo/šildymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 14,1 +14,1 =28,2 kW (Toro=+22oC), - oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais; - pastatymo rėmas, - kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno, - integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams), - nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija). | Vnt | 1
2 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina 14,1 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas). Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +240C / -15... +500C. Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h≥30m, max vamzdelių ilgis L≥65m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | Vnt | 2
3 | Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas | Vnt | 1
4 | Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Oro kiekiui: Lt=+2800m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt=400Pa, Lš=-2600m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=400Pa. Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – laukas. Įrenginys lauko išpildymo. Komplekte: - motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis; - lankstūs intarpai; - priešfiltris M5; - kišeniniai oro filtrai F7 / M5; - plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip ≥ 80%; - su apylankos sklende; - daugiapakope apledėjimo prevencija; - elektrinis šildytuvas QH = ≥ 23,6 kW, 400V/3F (Toro=+20oC); - Reversinė freoninė šaldymo/šildymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 10,5 +10,5 =21 kW (Toro=+22oC); - oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais; - pastatymo rėmas; - kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno; - integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams); - nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija). | Vnt | 1
5 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina 10,5 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, pajungimas 3/8“– 5/8“, maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, šaltnešis freonas R32 (arba analogas). Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +240C / -15... +500C. Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h≥30m, max vamzdelių ilgis L≥65m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | Vnt | 2
6 | Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 4) pirmasis paleidimas-derinimas | Vnt | 1
II dalies pasiūlymo suma Eur su PVM:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: