TECHNINIAI REIKALAVIMAI BATERIJŲ ĮTAMPOS MONITORINGO SISTEMA/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR BATTERY VOLTAGE MONITORING SYSTEM

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas / Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus / Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Baterijos įtampos monitoringo sistema/ Battery voltage monitoring system | Baterijų įtampos monitoringo (BVM) įrenginių komplektas skirtas matuoti ≥ 120 vnt. akumuliatorių baterijos elementų/ Battery voltage monitoring (BVM) device set designed to measure ≥ 120 battery cells | Įrenginio žymėjimas / Device marking:__________ |  |  |
|  |  |  | Gamintojas / Manufacturer: _______________ |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis / Country of production:____________ |  |  |
|  | Matavimo įranga / prietaisas turi atitikti sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtintais standartais / žymėjimais / The measuring equipment / device must comply with the standards / marks approved for health safety, use safety and environmental protection requirements | Prietaisas atitinka taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus ką patvirtina prietaiso CE ženklinimas / The device meets the requirements of the applicable European Commission directives, which must be confirmed by the CE marking of the device |  |  |  |
|  |  | Atitikimas saugos reikalavimams garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangai pagal IEC 62368-1 arba atitikimas saugos reikalavimams elektros įrangai, skirtai matavimui, kontrolei ir laboratoriniam naudojimui patvirtintas žymėjimu, kad jis yra išbandytas pagal IEC61010-1 standartų reikalavimus / Conformity with the safety requirements for audio-visual, information and communication technology equipment according to IEC 62368-1 or conformity with the safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use is confirmed by the marking that it has been tested according to the requirements of the IEC61010-1 standards |  |  |  |
|  | Tinklo įtampa/ Mains voltage | 230 V AC, 50 Hz |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip:/ Operating temperature range, not narrower than: | Nuo/from +5°С iki/to +50°C |  |  |  |
|  | Laikymo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip:/ Storaing temperature range, not narrower than: | Nuo/from +0°С iki/to +60°C |  |  |  |
|  | Atsparumas drėgmei eksploatuojant, ne blogiau kaip:/ Resistance to humidity during operation, no worse than: | Nuo/from 5 % iki/to 95 %. Be kondensacijos/non-condensing |  |  |  |
|  | Apsauga/ Protection | Viršįtampių, atvirkštinės įtampos, įtampos svyravimo, elektrostatinės iškrovos/ Overvoltage, reverse voltage, voltage transients, electrostatic Discharge |  |  |  |
|  | Matuojamos įtampos diapazonas vienu BVM įtaisu/ Measured voltage range per BVM unit | 0–20 V DC |  |  |  |
|  | Matuojamos įtampos skiriamoji geba/ Measured voltage resolution | 1 mV |  |  |  |
|  | Matavimo paklaida/ Measured inaccuracy | < 0,1 % visos skalės ±0,01 VDC/ < 0.1% of full scale ±0.01 VDC |  |  |  |
|  | Baterijos grandinės įtampa, ne mažesnė kaip (vienai grandinei):/ Battery string voltage not lower than (per loop): | 260 V DC |  |  |  |
|  | Suderinamumas/ Compatibility | Suderinamas su Megger Torkel 900* serijos prietaisais / Compatible with Megger Torkel 900 series devices * - Perkančiojo subjekto dabar naudojama įranga/Equipment currently used by the contracting entity |  |  |  |
|  | Išplėtimo ir sujungimo galimybės:/ Expandability and scalability modular Design: | Identiški BVM įrenginiai sujungiami „grandininės jungties“ konfigūracija (angl. „daisy-chain“). „Grandininės jungties“ konstrukcija leidžia išplėsti iki 2x120 elementų. Identical BVM units link in a „daisy-chain“ configuration. “Daisy-chain” design allows expandability up to 2x120 cells |  |  |  |
|  | Išmatuotų duomenų analizavimo ir patikrinimo ataskaitų/protokolų sudarymo programinė įranga/ Software for analysing measured data and creating inspection reports/protocols | TORKEL Viewer* * - Perkančiojo subjekto dabar naudojama programinė įranga/Software currently used by the contracting entity |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimas:/ Data Communication: | BVM sistema perduoda duomenis per Ethernet laidą į BVM USB prievadą TORKEL 900 prietaise arba tiesiogiai į kompiuterį, naudojant PowerDB arba TORKEL Win programinę įrangą. / The BVM system outputs data via Ethernet to the BVM USB port on the TORKEL 900 or directly to a PC using PowerDB or TORKEL Win software. |  |  |  |
|  | Automatinio aptikimo funkcija/ Auto Discovery function: | BVM „Automatinis aptikimas“ funkcija leidžia pagrindiniam įrenginiui automatiškai nustatyti bandomų baterijų skaičių ir nuosekliai identifikuoti kiekvieną BVM įrenginį bandymo grandinėje/ The BVM “Auto Discovery” feature enables the host device to automatically determine the number of batteries under test and provide sequential identification of each BVM unit in the test string |  |  |  |
|  | Tinkamumas aplinkai/ Environmental suitability | Prietaisas skirtas naudoti transformatorių pastočių baterijų patalpose/ The device is intended for use in transformer substation battery rooms. |  |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip:/ Warranty service no shorter than: | 24 mėnesiai/ 24 months |  |  |  |
|  | Pakuotę turi sudaryti visi standartiškai tiekiami elementai bei išvardinta įranga:/ The package must include all the elements supplied as standard and the listed equipment: | 20.1. BVM įrenginių komplektas skirtas matuoti ≥ 120 vnt. akumuliatorių baterijos elementų/ BVM device set designed to measure ≥ 120 battery cells |  |  |  |
|  |  | 20.2. Krokodilinės jungtys/ Dolphin clips |  |  |  |
|  |  | 20.3. Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |
|  |  | 20.4. Jungiamieji kabeliai / Connection cables |  |  |  |
|  |  | 20.5. Nešiojamas dėklas / Carrying case |  |  |  |
|  |  | 20.6. Papildomas dėklas talpinantis 17 BVM įrenginių/ Additional case for storing 17 BVM devices |  |  |  |
|  |  | 20.7. Kalibravimo sertifikatas su galiojimo laikotarpiu ne trumpesniu nei 1 metams nuo pardavimo datos/ Camera calibration certificate with a validity period of at least 1 year from the date of sale |  |  |  |
|  |  | 20.8. Vartotojo instrukcija skaitmeniniame formate/ User manual and its digital/electronic version |  |  |  |
| Pastabos: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.). / Notes: Supplier-provided documentation for substantiating compliance with the required parameter: The device manufacturer’s declaration of conformity; a manufacturer’s proposal document submitted for the specific project (procurement), including a summary of technical parameters; or any other document describing the manufacturer’s publicly available technical characteristics (e.g., brochure, catalogue, operating/technical documentation, factory drawing, etc.). |  |  |  |  |  |