## Sheet1
STALIŲ CECHO PASTATO 5G1P IR ADMINISTRACINIO 4B2P PASTATO REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ IR GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO 3G1P REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES INŽINERINĮ STATINĮ, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29A KAUNE, PROJEKTAS
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO (ŠVOK) KIEKIAI
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
ŠILDYMAS/VĖSINIMAS (ŠVOK-SKŽ.1)
ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA VRV-1
1.1 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=41,0 kW; Qšild=15kW (šldymas iki -25°C lauko temperatūros) SCOP-4,20; SEER-6,00; W-1240mm x H-1685mm x D-765mm; 308 kg; dBA <62; 3f/400V; 40,0A. Komplektuojamas su automatika (ModBus), antivibraciniu rėmu ir kt. įrengimui reikalingomis medžiagomis. Analog. Daikin RYYQ18U. | T.S.1.1 | kompl | 1
1.2 | Vidinis kasetinis kondicionierius, Qšald -1200W; Qšild -400W; W-575mm x H-260mm x D-575mm 15,5kg; dBA <31; 1f/230; 0,30A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXZQ15A. | T.S.1.2 | kompl | 1
1.3 | Vidinis kasetinis kondicionierius, Qšald -3500W; Qšild -1800W; W-840mm x H-204mm x D-840mm 19,0kg; dBA <31; 1f/230; 0,30A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXFQ40B. | T.S.1.2 | kompl | 4
1.4 | Vidinis kasetinis kondicionierius, Qšald -3700W; Qšild -950W; W-840mm x H-204mm x D-840mm 19,0kg; dBA <31; 1f/230; 0,30A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXFQ50B | T.S.1.2 | kompl | 3
1.5 | Vidinis kasetinis kondicionierius, Qšald -47600W; Qšild -2300W; W-840mm x H-204mm x D-840mm 19,0kg; dBA <31; 1f/230; 0,40A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXFQ63B | T.S.1.2 | kompl | 2
1.6 | Nuotolinio valdymo pultas. Analog. Daikin BRC1H52W | T.S.1.2 | kompl | 10
1.7 | Varinis apšiltintas vamzdelis 6,4mm (1/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 71
1.8 | Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 32
1.9 | Varinis apšiltintas vamzdelis 12,7mm (1/2“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 80
1.10 | Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 29
1.11 | Varinis apšiltintas vamzdelis 19,1mm (3/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 4
1.12 | Varinis apšiltintas vamzdelis 28,6mm (1 1/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 11
1.13 | Freonas R32 sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 6.2
1.14 | Apsauginis šarvas varinių vamzdžių apsaugai ant stogo | T.S.1.13 | m | 16
1.15 | Išorinio bloko pastatymo rėmas, svoris -75kg (tikslinti DP metu) | T.S.1.15 | vnt. | 1
1.16 | Valdymo-maitinimo kabelis nuo oro kondicionavimo sistemų išorinės iki vidinių dalių* | T.S.1.14 | m | 200
1.17 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 227
1.18 | Montavimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 1
1.19 | Sistemos paleidimas - išbandymas | T.S.1.8 | Sist. | 1
1.20 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | T.S.1.4 | kompl | 1
1.21 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 16
ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA VRV-2
1.22 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=20,0 kW; Qšild=23,7kW (iki -25°C lauko temperatūros) SCOP-4,20; SEER-6,00; W-1240mm x H-1685mm x D-765mm; 297 kg; dBA <62; 3f/400V; 40,0A. Komplektuojamas su automatika (ModBus), antivibraciniu rėmu ir kt. įrengimui reikalingomis medžiagomis. Analog. Daikin RXYA14A. | T.S.1.1 | kompl | 1
1.23 | Vidinis kanalinis kondicionierius, Qšald -4400W; Qšild -8000W; W-1000mm x H-245mm x D-800mm 35,5kg; dBA <35; 1f/230; 1,6A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXSA63A. | T.S.1.2 | kompl | 3
1.24 | Nuotolinio valdymo pultas. Analog. Daikin BRC1H52W | T.S.1.2 | kompl | 3
1.25 | Varinis apšiltintas vamzdelis 6,4mm (1/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 46
1.26 | Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 2
1.27 | Varinis apšiltintas vamzdelis 12,7mm (1/2“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 63
1.28 | Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 2
1.29 | Varinis apšiltintas vamzdelis 22,2mm (7/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.30 | Freonas R32 sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 3.9
1.31 | Apsauginis šarvas varinių vamzdžių apsaugai ant stogo | T.S.1.13 | m | 4
1.32 | Išorinio bloko pastatymo rėmas, svoris -75kg (tikslinti DP metu) | T.S.1.15 | vnt. | 1
1.33 | Valdymo-maitinimo kabelis nuo oro kondicionavimo sistemų išorinės iki vidinių dalių* | T.S.1.14 | m | 100
1.34 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 131
1.35 | Montavimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 1
1.36 | Sistemos paleidimas - išbandymas | T.S.1.8 | Sist. | 1
1.37 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | T.S.1.4 | kompl | 1
1.38 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 2
ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA VRV-3
1.39 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=15,0kW; Qšild=21,0kW (iki -25°C lauko temperatūros) SCOP-4,20; SEER-6,50; W-930mm x H-1685mm x D-765mm 252kg; dBA <60; 3f/400V; 20,0 A. Komplektuojamas su automatika (ModBus), antivibraciniu rėmu ir kt. įrengimui reikalingomis medžiagomis. Analog. Daikin RXYA10A. | T.S.1.1 | kompl | 1
1.40 | Vidinis kanalinis kondicionierius, Qšald -3500W; Qšild -7000W; W-700mm x H-245mm x D-800mm 35,5kg; dBA <35; 1f/230; 1,1A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXSA50A. | T.S.1.2 | kompl | 3
1.41 | Nuotolinio valdymo pultas. Analog. Daikin BRC1H52W | T.S.1.2 | kompl | 3
1.42 | Varinis apšiltintas vamzdelis 6,4mm (1/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 50
1.43 | Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 22
1.44 | Varinis apšiltintas vamzdelis 12,7mm (1/2“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 50
1.45 | Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 4
1.46 | Varinis apšiltintas vamzdelis 19,1mm (3/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.47 | Freonas R32 sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 2.12
1.48 | Apsauginis šarvas varinių vamzdžių apsaugai ant stogo | T.S.1.13 | m | 6
1.49 | Išorinio bloko pastatymo , svoris -75kg (tikslinti DP metu) | T.S.1.15 | vnt. | 1
1.50 | Valdymo-maitinimo kabelis nuo oro kondicionavimo sistemų išorinės iki vidinių dalių* | T.S.1.14 | m | 120
1.51 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 144
1.52 | Montavimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 1
1.53 | Sistemos paleidimas - išbandymas | T.S.1.8 | Sist. | 1
1.54 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | T.S.1.4 | kompl | 1
1.55 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 2
ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA VRV-4
1.56 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=20,0 kW; Qšild=23,7kW (iki -25°C lauko temperatūros) SCOP-4,20; SEER-6,00; W-1240mm x H-1685mm x D-765mm; 297 kg; dBA <62; 3f/400V; 40,0A. Komplektuojamas su automatika (ModBus), antivibraciniu rėmu ir kt. įrengimui reikalingomis medžiagomis. Analog. Daikin RXYA14A. | T.S.1.1 | kompl | 1
1.57 | Vidinis kanalinis kondicionierius, Qšald -3500W; Qšild -3000W; W-700mm x H-245mm x D-800mm 35,5kg; dBA <35; 1f/230; 1,1A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXSA50A. | T.S.1.2 | kompl | 4
1.58 | Nuotolinio valdymo pultas. Analog. Daikin BRC1H52W | T.S.1.2 | kompl | 4
1.59 | Varinis apšiltintas vamzdelis 6,4mm (1/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 29
1.60 | Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.61 | Varinis apšiltintas vamzdelis 12,7mm (1/2“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 40
1.62 | Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.63 | Varinis apšiltintas vamzdelis 22,2mm (7/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 10
1.64 | Freonas R32 sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 3.7
1.65 | Apsauginis šarvas varinių vamzdžių apsaugai ant stogo | T.S.1.13 | m | 6
1.66 | Išorinio bloko pastatymo rėmas, svoris -75kg (tikslinti DP metu) | T.S.1.15 | vnt. | 1
1.67 | Valdymo-maitinimo kabelis nuo oro kondicionavimo sistemų išorinės iki vidinių dalių* | T.S.1.14 | ml | 90
1.68 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 115
1.69 | Montavimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 1
1.70 | Sistemos paleidimas - išbandymas | T.S.1.8 | Sist. | 1
1.71 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | T.S.1.4 | kompl | 1
1.72 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 4
ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA VRV-5
1.73 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=20,0 kW; Qšild=23,7kW (iki -25°C lauko temperatūros) SCOP-4,20; SEER-6,00; W-1240mm x H-1685mm x D-765mm; 297 kg; dBA <62; 3f/400V; 40,0A. Komplektuojamas su automatika (ModBus), antivibraciniu rėmu ir kt. įrengimui reikalingomis medžiagomis. Analog. Daikin RXYA14A. | T.S.1.1 | kompl | 1
1.74 | Vidinis kanalinis kondicionierius, Qšald -3500W; Qšild -3000W; W-700mm x H-245mm x D-800mm 35,5kg; dBA <35; 1f/230; 1,1A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXSA50A. | T.S.1.2 | kompl | 4
1.75 | Nuotolinio valdymo pultas. Analog. Daikin BRC1H52W | T.S.1.2 | kompl | 4
1.76 | Varinis apšiltintas vamzdelis 6,4mm (1/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 29
1.77 | Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.78 | Varinis apšiltintas vamzdelis 12,7mm (1/2“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 40
1.79 | Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.80 | Varinis apšiltintas vamzdelis 22,2mm (7/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 10
1.81 | Freonas R32 sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 3.7
1.82 | Apsauginis šarvas varinių vamzdžių apsaugai ant stogo | T.S.1.13 | m | 6
1.83 | Išorinio bloko pastatymo rėmas, svoris -75kg (tikslinti DP metu | T.S.1.15 | vnt. | 1
1.84 | Valdymo-maitinimo kabelis nuo oro kondicionavimo sistemų išorinės iki vidinių dalių* | T.S.1.14 | ml | 90
1.85 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 115
1.86 | Montavimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 1
1.87 | Sistemos paleidimas - išbandymas | T.S.1.8 | Sist. | 1
1.88 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | T.S.1.4 | kompl | 1
1.89 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 4
ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA VRV-6
1.90 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=20,0 kW; Qšild=23,7kW (iki -25°C lauko temperatūros) SCOP-4,20; SEER-6,00; W-1240mm x H-1685mm x D-765mm; 297 kg; dBA <62; 3f/400V; 40,0A. Komplektuojamas su automatika (ModBus), antivibraciniu rėmu ir kt. įrengimui reikalingomis medžiagomis. Analog. Daikin RXYA14A. | T.S.1.1 | kompl | 1
1.91 | Vidinis kanalinis kondicionierius, Qšald -3500W; Qšild -3000W; W-700mm x H-245mm x D-800mm 35,5kg; dBA <35; 1f/230; 1,1A. komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FXSA50A. | T.S.1.2 | kompl | 4
1.92 | Nuotolinio valdymo pultas. Analog. Daikin BRC1H52W | T.S.1.2 | kompl | 4
1.93 | Varinis apšiltintas vamzdelis 6,4mm (1/4“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 29
1.94 | Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.95 | Varinis apšiltintas vamzdelis 12,7mm (1/2“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 40
1.96 | Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 18
1.97 | Varinis apšiltintas vamzdelis 22,2mm (7/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 10
1.98 | Freonas R32 sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 3.7
1.99 | Apsauginis šarvas varinių vamzdžių apsaugai ant stogo | T.S.1.13 | m | 6
1.100 | Išorinio bloko pastatymo rėmas, svoris -75kg (tikslinti DP metu | T.S.1.15 | vnt. | 1
1.101 | Valdymo-maitinimo kabelis nuo oro kondicionavimo sistemų išorinės iki vidinių dalių* | T.S.1.14 | m | 90
1.102 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 115
1.103 | Montavimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 1
1.104 | Sistemos paleidimas - išbandymas | T.S.1.8 | Sist. | 1
1.105 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | T.S.1.4 | kompl | 1
1.106 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 2
MULTI SPLIT ŠILDYMO/VĖSINIMO SISTEMA
1.107 | Išorinis Multi split lauko blokas Qšildymas=8,6 kW; Qšaldymas=6,8kW W-958mm x H-734mm x D-340mm; 63kg; sound pressure@1m - 52 dBA 1f/230V; 20,0A. Komplekte su tvirtinimo detalėmis, vibropadu, pastatymo rėmu, valdymo automatika. Analog. Daikin 3MXM68N9. | T.S.1.9 | kompl | 1
1.108 | Vidinis kasetinis kondicionierius, Qšald -2600W; Qšild -3100W; W-840mm x H-204mm x D-840mm 19,0kg; dBA <31; komplekte su kondensato siurbliuku ir tvirtinimo detalėmis. Analog. Daikin FFA35A9. | T.S.1.9 | kompl | 2
1.109 | Varinis izoliuotas 13mm izol. vamzdis šaltnešiui (freonui) 3/8“ su fasoninėmis dalimis | T.S.1.3 | m | 16
1.110 | Varinis izoliuotas 13mm izol. vamzdis šaltnešiui (freonui) 1/4“ su fasoninėmis dalimis | T.S.1.3 | m | 16
1.111 | Slėginis vamzdynų bandymas | T.S.1.5 | m | 30
1.112 | Sistemos paleidimas, derinimas | T.S.1.8 | kompl | 2
1.113 | Įrenginių montavimas | T.S.1.4 | kompl | 2
1.114 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras, kai vamzdynų skersmuo iki 200mm* | T.S.1.12 | vnt | 2
1.115 | Tvirtinimo medžiagos | T.S.1.4 | kompl | 2
KITA ĮRANGA
1.116 | Oro maišytuvas - sparnuotė, skirtas aukštoms patalpoms, papildomas apsauginis pakabinimo troselis, apsauga nuo perkaitimo, gamykliškai surinktas, su apsauginėmis grotelėmis, su lubų kabliukais ir grandinėmis, montuojamas horizontaliai, oro sumaišymas 21300 m³/val., ventiliatoriaus galia 350 W, menčių skersmuo Ø84 cm, maks. montavimo aukštis 20 m, svoris 17.9 kg, IP54 apsaugos klasė (apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų). Analog. FENNE 03.312. | T.S.1.11 | kompl | 8
1.117 | Valdymo pultas oro maišytuvas. Analog. FENNE 03.431 | T.S.1.11 | Kompl | 8
ELEKTRINAI RADIATORIAI
1.118 | Elektrinis konvekcinis radiatorius su el. termostatu, Tmax paviršiaus 60 oC, su tvirtinimo elementais. Q=250W | T.S.1.10 | kompl | 8
VĖDINIMAS (ŠVOK-SKŽ.2)
OT-OŠ-1
2.1 | Oro tiekimo šalinimo įrenginys OT-OŠ-1, lauko išpildymo: Oro kiekiai: Lp /Lš=+9100/-9050 m³/h, +280Pa/-280Pa. Komplekte: •rotacinis rekuperatorius, temperatūrinis efektyvumas ne mažiau 80,0%; •elektrinė šildymo sekcija 54,0 kW; •freoninė šildymo/vėsinimo sekcija 54,0 kW/45,0 kW (III pakopų) •ventiliatoriai su dažnio keitikliu; •tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrai ePM1 60% (F7) ir ePM10 60% (M5);. •atraminis ir antivibracinis rėmas; •pilnas automatikos valdymo kompl. ir jungimas į BMS; kabelių komplektas automatikai; •oro užsklandos; •lanksčios jungtys; svoris -2200 kg Analog.VERSO-CF-62 | T.S.2.1.1 | kompl | 1
2.2 | Išorinis blokas IB-1.1, IB-1.2, IB-1.3, šildymo/vėsinimo kaloriferiui; šildymo galia 18,0kW/vėsinimo galia 15,0kW ; 14,0A; 3f/400V, el. galia 7,5kW. Su varinių vamzdelių komplektu; su automatikos bloku; su atraminiu ir antivibraciniu rėmu. Tikslinti DP metu pagal gamintoją. Analog. MOU-55HFN8a +AHU kit KA8140 | T.S.2.1.2 | kompl | 3
2.3 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas 1600x700h mm, L-1250 mm, po slopintuvo <50 dB(A). Slopintuvo išmatavimus tikslinti DP metu. | T.S.2.7 | vnt | 4
2.4 | Lauko oro paėmimo grotelės su apsauga nuo lietaus ir vabzdžių 2000x1000h; +9100m³/h (Aeff=1,25m² /,v-2,0m/s) | T.S.2.3.4 | vnt | 1
2.5 | Oro šalinimo grotelės su apsauga nuo lietaus ir vabzdžių 1600x1000h; -9050m³/h (Aeff=1,00m² /,v-2,5m/s | T.S.2.3.4 | vnt | 1
2.6 | Ugnies vožtuvas Ø250; EI-20; su išsilydančiu elementu atsparumo ugniai 70°C. | T.S.2.4.3 | vnt | 4
2.7 | Ugnies vožtuvas Ø160; EI-20; su išsilydančiu elementu atsparumo ugniai 70°C. | T.S.2.4.3 | vnt | 2
2.8 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø125 | T.S.2.4.1 | vnt | 10
2.9 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø200 | T.S.2.4.1 | vnt | 2
2.10 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø250 | T.S.2.4.1 | vnt | 9
2.11 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø315 | T.S.2.4.1 | vnt | 4
2.12 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė 200x200h | T.S.2.4.1 | vnt | 1
2.13 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė 400x200h | T.S.2.4.1 | vnt | 1
2.14 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė 400x250h | T.S.2.4.1 | vnt | 5
2.15 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė 600x300h | T.S.2.4.1 | vnt | 1
2.16 | Oro tiekimo grotelės apvaliam ortakiui, 525x75h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 2
2.17 | Oro tiekimo grotelės apvaliam ortakiui, 625x75h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 7
2.18 | Oro tiekimo grotelės apvaliam ortakiui, 1225x75h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 9
2.19 | Oro tiekimo grotelės stačiakampiui ortakiui, 300x150h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 1
2.20 | Oro tiekimo grotelės stačiakampiui ortakiui, 1000x100h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 4
2.21 | Oro tiekimo grotelės stačiakampiui ortakiui, 1200x300h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 3
2.22 | Oro tiekimo difuzorius Ø125 su pajungimo dėže, prijungimas Ø125 | T.S.2.3.2 | kompl | 2
2.23 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 su pajungimo dėže, prijungimas Ø125 | T.S.2.3.2 | kompl | 4
2.24 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 su pajungimo dėže, prijungimas Ø125 | T.S.2.3.2 | kompl | 2
2.25 | Oro šalinimo difuzorius Ø400 su pajungimo dėže, prijungimas Ø250 | T.S.2.3.2 | kompl | 7
2.26 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas Ø250, L-950 mm, po slopintuvo <50 dB(A). Slopintuvo išmatavimus tikslinti DP metu. | T.S.2.7 | vnt | 2
2.27 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas Ø315, L-950 mm, po slopintuvo <50 dB(A). Slopintuvo išmatavimus tikslinti DP metu. | T.S.2.7 | vnt | 2
2.28 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas 400x250h, L-1250 mm, po slopintuvo<50 dB(A). Slopintuvo išmatavimus tikslinti DP metu. | T.S.2.7 | vnt | 4
2.29 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø125mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 12
2.30 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø160mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 23
2.31 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø200mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 36
2.32 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø250mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 72
2.33 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø315mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 32
2.34 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø500mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 26
2.35 | Cinkuotos skardos ortakiai 200x100h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 36
2.36 | Cinkuotos skardos ortakiai 300x250h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 9
2.37 | Cinkuotos skardos ortakiai 400x200h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 5
2.38 | Cinkuotos skardos ortakiai 400x250h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 55
2.39 | Cinkuotos skardos ortakiai 500x250h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 6
2.40 | Cinkuotos skardos ortakiai 500x300h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 9
2.41 | Cinkuotos skardos ortakiai 600x300h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 2
2.42 | Cinkuotos skardos ortakiai 600x400h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 3
2.43 | Cinkuotos skardos ortakiai 700x300h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.44 | Cinkuotos skardos ortakiai 800x400h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 15
2.45 | Cinkuotos skardos ortakiai 1600x700h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 9
2.46 | Cinkuotos skardos ortakiai 1600x1000h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.47 | Cinkuotos skardos ortakiai 2000x1000h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.48 | Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m² | 30
2.49 | Mineralinės vatos 100mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m² | 95
2.50 | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui lauke | T.S.2.2 | m² | 115
2.51 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø125* | T.S.2.5 | vnt | 4
2.52 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø160* | T.S.2.5 | vnt | 4
2.53 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø200* | T.S.2.5 | vnt | 6
2.54 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø250* | T.S.2.5 | vnt | 16
2.55 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø315* | T.S.2.5 | vnt | 8
2.56 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø630* | T.S.2.5 | vnt | 2
2.57 | Pravalymo liukai stačiakampiams ortakiams 300x200* | T.S.2.5 | kompl | 24
2.58 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | vnt | 18
2.59 | Vėdinimo sistemų paleidimas, balansavimas, derinimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.60 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.61 | Ortakių sandarumo bandymas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.62 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.63 | Ortakių ant stogo įžeminimas | T.S.2.8 | kompl | 1
OT-OŠ-2
2.64 | Oro tiekimo šalinimo įrenginys OT-OŠ-2, lauko išpildymo: Oro kiekiai: Lp /Lš=+8000/-7950 m³/h, +280Pa/-280Pa. Komplekte: • rotacinis rekuperatorius, temperatūrinis efektyvumas ne mažiau 80,0%; • elektrinė šildymo sekcija 45,0 kW; • freoninė šildymo/vėsinimo sekcija 39,0 kW/42,0 kW (III pakopų) • ventiliatoriai su dažnio keitikliu; • tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrai ePM1 60% (F7) ir ePM10 60% (M5);. • atraminis ir antivibracinis rėmas; • pilnas automatikos valdymo kompl. ir jungimas į BMS; kabelių komplektas automatikai; • oro užsklandos; • lanksčios jungtys; svoris -2000 kg Analog. VERSO-CF-52 . | T.S.2.1.1 | kompl | 1
2.65 | Išorinis blokas IB-2.1, IB-2.2, IB-2.3, šildymo/vėsinimo kaloriferiui; šildymo galia 16,0kW/vėsinimo galia 14,0kW ; 14,0A; 3f/400V, el. galia 6,9kW. Su varinių vamzdelių komplektu; su automatikos bloku; su atraminiu ir antivibraciniu rėmu. Tikslinti DP metu pagal gamintoją. Analog. MOU-48HFN8a +AHU kit KA8140 | T.S.2.1.2 | kompl | 3
2.66 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas 1400x600h mm, L-1250 mm, po slopintuvo <50 dB(A). Slopintuvo išmatavimus tikslinti DP metu. | T.S.2.7 | vnt | 4
2.67 | Lauko oro paėmimo grotelės su apsauga nuo lietaus ir vabzdžių 2000x900h; +8000m³/h (Aeff=1,11m² /,v-2,0m/s | T.S.2.3.4 | vnt | 1
2.68 | Oro šalinimo grotelės su apsauga nuo lietaus ir vabzdžių 1400x1000h; -7950m³/h (Aeff=0,88m² /,v-2,5m/s) | T.S.2.3.4 | vnt | 1
2.69 | Ugnies vožtuvas 600x300h; EI-90; su pavara | T.S.2.4.3 | vnt | 2
2.70 | Ugnies vožtuvas 700x300h; EI-90; su pavara | T.S.2.4.3 | vnt | 2
2.71 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø125 | T.S.2.4.1 | vnt | 2
2.72 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø160 | T.S.2.4.1 | vnt | 9
2.73 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø250 | T.S.2.4.1 | vnt | 8
2.74 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė 400x200h | T.S.2.4.1 | vnt | 3
2.75 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė 400x250h | T.S.2.4.1 | vnt | 10
2.76 | Oro tiekimo grotelės stačiakampiui ortakiui, 1200x200h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 28
2.77 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 su pajungimo dėže, prijungimas Ø125 | T.S.2.3.2 | kompl | 1
2.78 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 su pajungimo dėže, prijungimas Ø125 | T.S.2.3.2 | kompl | 1
2.79 | Oro šalinimo difuzorius Ø200 su pajungimo dėže, prijungimas Ø160 | T.S.2.3.2 | kompl | 9
2.80 | Oro šalinimo difuzorius Ø250 su pajungimo dėže, prijungimas Ø250 | T.S.2.3.2 | kompl | 8
2.81 | Oro šalinimo grotelės stačiakampiui ortakiui, 800x300h mm, vienos krypties reguliavimas su reguliavimo skende | T.S.2.3.3 | vnt | 12
2.82 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø125mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 12
2.83 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø160mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 7
2.84 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø200mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 15
2.85 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø250mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 18
2.86 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø630mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 51
2.87 | Cinkuotos skardos ortakiai 300x200h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 4
2.88 | Cinkuotos skardos ortakiai 400x200h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 27
2.89 | Cinkuotos skardos ortakiai 400x250h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 55
2.90 | Cinkuotos skardos ortakiai 600x250h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 16
2.91 | Cinkuotos skardos ortakiai 500x300h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 9
2.92 | Cinkuotos skardos ortakiai 600x300h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 27
2.93 | Cinkuotos skardos ortakiai 700x300h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 30
2.94 | Cinkuotos skardos ortakiai 1400x600h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 21
2.95 | Cinkuotos skardos ortakiai 1400x1000h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.96 | Cinkuotos skardos ortakiai 2000x900h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.97 | Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m² | 24
2.98 | Mineralinės vatos 100mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m² | 83
2.99 | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui lauke | T.S.2.2 | m² | 94
2.100 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø125* | T.S.2.5 | vnt | 3
2.101 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø160* | T.S.2.5 | vnt | 1
2.102 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø200* | T.S.2.5 | vnt | 4
2.103 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø250* | T.S.2.5 | vnt | 4
2.104 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø630* | T.S.2.5 | vnt | 2
2.105 | Pravalymo liukai stačiakampiams ortakiams 300x200* | T.S.2.5 | kompl | 22
2.106 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | vnt | 22
2.107 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.108 | Ortakių sandarumo bandymas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.109 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.110 | Ortakių ant stogo įžeminimas* | T.S.2.8 | kompl | 1
OŠ-1
2.111 | Stoginis ventiliatorius OŠ-1, -1800m³/h, -200Pa, el. galia 0,5kW; 400V/3f. Komplekte su atbuliniu vožtuvu, tvirtinimo detalėmis, atntivibracinėmis kojomis, montavimo padais, jungtimis, automatikos jungtimis, automatika, su dažnio keitikliu. Analog. Sodeca HT/EC-45-4M-0.5 IE5 | T.S.2.1.5 | kompl | 1
2.112 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø250 | T.S.2.4.1 | vnt | 6
2.113 | Oro šalinimo difuzorius Ø 400 su pajungimo dėže, prijungimas Ø250 | T.S.2.3.2 | kompl | 6
2.114 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø250mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 16
2.115 | Cinkuotos skardos ortakiai 500x250h mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 10
2.116 | Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m² | 5
2.117 | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui lauke | T.S.2.2 | m² | 4
2.118 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø250* | T.S.2.5 | vnt | 4
2.119 | Pravalymo liukai stačiakampiams ortakiams 300x200* | T.S.2.5 | kompl | 4
2.120 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | vnt | 8
2.121 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.122 | Ortakių sandarumo bandymas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.123 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.124 | Ortakių ant stogo įžeminimas | T.S.2.8 | kompl | 1
SPORTO ERDVIŲ VĖDINIMAS
2.125 | Lauko grotos 1000x1000(h). | T.S.2.3.4 | vnt | 4
2.126 | Motorizuota uždarymo sklendė 1000x1000(h),apšiltintomis mentelėmis ir su apšiltinta pavara | T.S.2.4.2 | kompl | 4
2.127 | Deflektorius vėdinimui ∅630 | T.S.2.3.5 | vnt | 10
2.128 | Motorizuota uždarymo sklendė ∅630, apšiltinta | T.S.2.4.2 | vnt | 3
2.129 | Indas kondensato surinkimui ∅630 | T.S.2.3.5 | vnt. | 10
2.130 | Angų kirtimas ir užtaisymas kertant stogo konstrukciją* | T.S.2.8 | vnt | 10
2.131 | Cinkuotos skardos ortakiai d630 mm su fasoninėmis dalimis ir jų montavimas | T.S.2.2 | m | 10
2.132 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | kompl | 10
2.133 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.134 | Ortakių sandarumo bandymas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.135 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.136 | Ortakių ant stogo įžeminimas | T.S.2.8 | kompl | 1
DŠ-1 DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMA
2.137 | Dūmų šalinimo ventiliatorius, stoginis; su dažnio keitikliu 400°C/120min. -18700 m3/h; 400Pa; el. galia 4,0kW; 400V/3f. Komplekte su atbuliniu vožtuvu, tvirtinimo detalėmis, antivibracinėmis kojomis, montavimo padais, apsauginėmis grotelėmis, jungtimis, stogeliu su kampiniu tinkleliu, automatikos jungtimis, automatika. Analog. Sodeca HTMF-90-4_8T | T.S.2.1.3 | kompl | 1
2.138 | Dūmų sklendė 1400x300h mm, su pavara 230V, MULTI, (uždaryta, gaisro metu atsidaro). Analog. DV(P) | T.S.2.4.4 | kompl | 1
2.139 | Dūmų kanalas iš cinkuotos skardos, MULTI , 1000x600h mm komplekte su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis | T.S.2.2.1 | m | 15
2.140 | Dūmų kanalas iš kalcio silikato, MULTI , 1400x300h mm komplekte su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis. Analog. Promat | T.S.2.2.1 | m | 2
2.141 | Dūmų šalinimo grotelės/tinklelis 1400x300h mm, komplekte su tvirtinimo rėmu, laikikliais. | T.S.2.3.3 | vnt | 1
2.142 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | kompl | 3
2.143 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.144 | Ortakių sandarumo bandymas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.145 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.146 | Ortakių ant stogo įžeminimas | T.S.2.8 | kompl | 1
K-1 sistema
2.147 | Kanalinis ventiliatorius, Ø160,-150m³/h 200Pa; ~230V / 50Hz / 1f, el. galia 200 W | T.S.2.1.3 | vnt | 1
2.148 | Ugnies vožtuvas Ø160; EI-60; su pavara | T.S.2.4.3 | vnt | 1
2.149 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø125 | T.S.2.4.1 | vnt | 1
2.150 | Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė Ø160 | T.S.2.4.1 | vnt | 1
2.151 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 | T.S.2.3.2 | vnt | 1
2.152 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 | T.S.2.3.2 | vnt | 1
2.153 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø125mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.154 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø160mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.155 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø200mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 1
2.156 | Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m2 | 3
2.157 | Pravalymo liukai apvaliems ortakiams Ø160* | T.S.2.5 | vnt | 3
2.158 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | kompl | 3
2.159 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.160 | Ortakių sandarumo bandymas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.161 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.162 | Ortakių ant stogo įžeminimas | T.S.2.8 | kompl | 1
LIFTŲ ŠACHTOS VĖDINIMAS
2.163 | Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai Ø250mm su fasoninėmis dalimis | T.S.2.2 | m | 2
2.164 | Kaminėlis su apsauga nuo lietaus ir vabzdžių Ø250 | T.S.2.3.6 | vnt | 1
2.165 | Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija | T.S.2.6.2 | m² | 3
2.166 | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui lauke | - | m² | 3
2.167 | Angų kirtimas, štrabavimas, gręžimas, užtaisymas priešgaisrine izoliacija ir kt.* | T.S.2.8 | vnt | 1
2.168 | Vėdinimo sistemų montavimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.169 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | T.S.2.8 | kompl | 1
2.170 | Ortakių ant stogo įžeminimas | - | kompl | 1
KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS (ŠVOK-SKŽ.3)
ŠS-1 ŠS-2 ŠS-3 ŠS-4 ŠS-5 ŠS-6 | Split tipo aukštatemperatūris, dviejų pakopų, oras-vanduo šilumos siurblys: - Šildymo galia 16 kW; - SCOP vertė 3,88; - Lauko bloko matmenys 1380 x 950 x 37, svoris 103 kg; - Vidaus bloko matmenys 751 x 600 x 623, svoris 58 kg; Būtinos savybės ir priedai: - Dviejų šaltnešio kontūrų sistema, turinti 2 kompresorius; - Tiekiamo termofikato temperatūra 80 °C tik kompresorių pagalba, kai lauko oro temperatūra -20 °C; - Šildymo galia A-20/W80 ne mažiau nei 12,7 kW; - Komplektuojamas su integruotu hidrauliniu moduliu, kurį sudaro plėtimosi indas, šilumokaičiai, cirukuliacinis siurblys, apsauginis vožtuvas, nuorintojas, grubaus valymo filtras; Analog HITACHI RAS-6WHNPE + RWH-6NFE + PC-ARFH1E | T.S.3.1 | kompl | 6
KV | Kaskadinis valdiklis, 1~ 230 V 50 Hz; 5 A; 490 x 360 x 100 mm; 5.45 kg. Analog. ATW-YCC-01 | T.S.3.1 | kompl | 1
TJ | Temperatūros jutiklis | T.S.2.6 | vnt | 3
| Varinis apšiltintas vamzdelis 9,5mm (3/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 320
| Varinis apšiltintas vamzdelis 15,9mm (5/8“) su fasoninėm dalim | T.S.1.3 | m | 320
| Freonas R410A sistemos užpildymui* | T.S.1.7 | kg | 12
I1 | Kamerinis išsiplėtimo indas V=100L, su atjungimo ventiliu; priešslėgis – 1,2 bar; pripildymo slėgis – 1,5bar; didžiausias leistinas slėgis – 3,0bar; didžiausia darbinė temperatūra: 80°C. Darbinė sistemos terpė – vanduo. | T.S.3.8 | kompl | 1
AKU | Akumuliacinė talpa 1000 litrų; be šilumokaičio; Diametras su izoliacija – 990 mm Aukštis su izoliacija – 2089 mm Maksimalus talpos leistinas slėgis / temperatūra – 3 bar / 80 oC Nuimamos šiluminės izoliacijos storis –100 mm Analog. SunSystem PBM 1000 | T.S.3.6 | kompl | 1
K-1 | Elektrinis katilas Q=15,0 kW; 3f/400 V; Analog. Teknix ESPRO 15kW | T.S.3.7 | kompl | 1
Š1 | Plokštelinis šilumokaitis, Qk.v,=100 kW, vienos pakopos, atsargos kof. 1,1, T=65-45°C, t=55-5°C | T.S.3.5 | vnt | 1
S1 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys G=10,9m³/h, H=6,5m.v.st., 1/230V, PN≥1,0; T≥95°C, vanduo; el. galia – 400W. Analog. MAGNA3 32-100F | T.S.3.4 | vnt | 1
S2 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys G=1,5m³/h, H=5,5m.v.st., 1/230V, PN≥1,0; T≥95°C, vanduo; el. galia – 120W. Analog. ALPHA2 GO 25-90 180 | T.S.3.4 | vnt | 1
VPĮ-1 | Vandens paruošimo įrenginys. | T.S.1.9 | Kompl | 1
AN1 | Automatinis nuorintojas Dn15 (1/2“), Pmax.d=4bar, Tmax=90°C, žalvaris | T.S.3.14 | vnt | 1
F1 | Grubaus valymo filtras DN65 | T.S.3.10 | vnt | 1
F2 | Grubaus valymo filtras DN25 | T.S.3.10 | vnt | 1
F3 | Grubaus valymo filtras DN50 | T.S.3.10 | vnt | 1
A1 | Atbulinis vožtuvas DN32 | T.S.3.16 | vnt | 1
A2 | Atbulinis vožtuvas DN32 | T.S.3.16 | vnt | 1
A3 | Atbulinis vožtuvas DN32 | T.S.3.16 | vnt | 1
A4 | Atbulinis vožtuvas DN32 | T.S.3.16 | vnt | 1
A5 | Atbulinis vožtuvas DN32 | T.S.3.16 | vnt | 1
A6 | Atbulinis vožtuvas DN32 | T.S.3.16 | vnt | 1
A7 | Atbulinis vožtuvas DN65 | T.S.3.16 | vnt | 1
A8 | Atbulinis vožtuvas DN65 | T.S.3.16 | vnt | 1
A9 | Atbulinis vožtuvas DN25 | T.S.3.16 | vnt | 1
A10 | Atbulinis vožtuvas DN25 | T.S.3.16 | vnt | 1
A11 | Atbulinis vožtuvas DN20 | T.S.3.16 | vnt | 1
AV1 | Apsauginis vožtuvas DN15, 3bar | T.S.3.17 | vnt | 1
AV2 | Apsauginis vožtuvas DN15, 6bar | T.S.3.17 | vnt | 1
RPV | Rankinis papildymo ventilis DN15 | T.S.3.11 | vnt | 1
V1 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V2 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V3 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V4 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V5 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V6 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V7 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V8 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V9 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V10 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V11 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V12 | Rutulinis ventilis DN32 | T.S.3.11 | vnt | 1
V13 | Rutulinis ventilis DN65 | T.S.3.11 | vnt | 1
V14 | Rutulinis ventilis DN65 | T.S.3.11 | vnt | 1
V15 | Rutulinis ventilis DN65 | T.S.3.11 | vnt | 1
V16 | Rutulinis ventilis DN65 | T.S.3.11 | vnt | 1
V17 | Rutulinis ventilis DN25 | T.S.3.11 | vnt | 1
V18 | Rutulinis ventilis DN25 | T.S.3.11 | vnt | 1
V19 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V20 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V21 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V22 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V23 | Rutulinis ventilis DN25 | T.S.3.11 | vnt | 1
V24 | Rutulinis ventilis DN25 | T.S.3.11 | vnt | 1
V25 | Rutulinis ventilis DN50 | T.S.3.11 | vnt | 1
V26 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V27 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V28 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V29 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V30 | Rutulinis ventilis DN20 | T.S.3.11 | vnt | 1
V31 | Rutulinis ventilis DN50 | T.S.3.11 | vnt | 1
M | Manometras 63mm , ¼“ 0-6 bar | T.S.3.12 | vnt | 1
M2 | Manometras 63mm , ¼“ 0-6 bar | T.S.3.12 | vnt | 3
T | Bimetalinis termometras 63mm, 0-120°C , su žalvarine gilze ½” | T.S.3.13 | vnt | 4
DV | Drenažinis ventilis DN 15 | T.S.3.15 | vnt | 17
3.1 | Presuojamas plieninis vamzdis DN20, Ø22x1.5 | T.S.3.2.1 | m | 8
3.2 | Presuojamas plieninis vamzdis DN25, Ø28x1.5 | T.S.3.2.1 | m | 10
3.3 | Presuojamas plieninis vamzdis DN32, Ø35x1.5 | T.S.3.2.1 | m | 12
3.4 | Presuojamas plieninis vamzdis DN65, Ø76x2.0 | T.S.3.2.1 | m | 6
3.5 | Presuojamas plieninis vamzdis DN100, Ø108x2.0 | T.S.3.2.1 | m | 10
3.6 | Presuojamo plieninio vamzdžio fasoninės dalys | T.S.3.2.1 | kompl. | 1
3.7 | Akmens vatos kevalai 20mm storio su al. folija Ø22x1.2 vamzdžiui | T.S.3.18 | m | 8
3.8 | Akmens vatos kevalai 30mm storio su al. folija Ø28x1.5 vamzdžiui | T.S.3.18 | m | 10
3.9 | Akmens vatos kevalai 30mm storio su al. folija Ø35x1.5 vamzdžiui | T.S.3.18 | m | 12
3.10 | Akmens vatos kevalai 50mm storio su al. folija Ø76x2.0 vamzdžiui | T.S.3.18 | m | 6
3.11 | Akmens vatos kevalai 50mm storio su al. folija Ø108x2.0 vamzdžiui | T.S.3.18 | m | 10
3.12 | Plieniniai vandens,dujų vamzdžiai, cinkuoti, DN50 (Ø60.3x3.6) izoliuoti šiluminės izoliacijos kevalais δiz=40mm su aliuminio folijos paviršiumi | T.S.3.2.2 | m | 8
3.13 | Plieniniai vandens,dujų vamzdžiai, cinkuoti, DN50 (Ø60.3x3.6) izoliuoti antikondesacinės izoliacijos kevalais δiz=20mm | T.S.3.2.2 | m | 8
3.14 | Plieniniai vandens,dujų vamzdžiai, cinkuoti DN25 (Ø33.7x3,2) izoliuoti šiluminės izoliacijos kevalais δiz=40mm su aliuminio folijos paviršiumi | T.S.3.2.2 | m | 8
3.15 | Hidraulinis bandymas | T.S.1.9 | Kompl. | 1
3.16 | Vamzdynų montavimas | T.S.3.2 | m | 32
3.17 | Vamzdynų praplovimas | T.S.1.9 | m | 32
3.18 | Sistemos balansavimas | T.S.3.2 | kompl | 1
3.19 | Elektros ir automatikos jungimo darbai | T.S.1.10 | kompl | 1
3.20 | Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui | T.S.3.2 | kg | 11
3.21 | Sistemos paleidimas derinimas | T.S.3.2 | Sist. | 1
3.22 | Izoliuotų vamzdynų žymėjimas skiriamaisiais ženklais | T.S.3.2 | kompl | 1
3.23 | Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai | T.S.2.15 | kompl | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.
3. | *Tikslinti DP metu