TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Užsakovą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui tiekti prekes).

1.3. Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

1.4. AUV – Apsauginis uždarymo vožtuvas.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Pirkimo objektas – Dujų slėgio reguliatoriai (toliau – Prekės).

2.2. Prekių kiekis – 4 komplektai (vadovautis 2.3.2. punkte pridedama Prekių pavyzdine schema).

2.3. Reikalavimai Prekėms:

| Eil. Nr. | Reikalavimai Prekėms | Prekių techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darbinė terpė | Gamtinės dujos |
| 2 | Temperatūros klasė | Nuo -20 °C iki +40 °C (leistinas nuokrypis ± 2 °C) |
| 3 | Dujų slėgis įėjime | 20÷54 bar |
| 4 | Minimalus dujų srautas | 50 nm3/h (esant norminėms sąlygoms, temperatūra (matavimo) 0°C) |
| 5 | Maksimalus dujų srautas | 10 000 nm3/h (esant norminėms sąlygoms, temperatūra (matavimo) 0°C) |
| 6 | Nesant srauto | Reguliatoriai turi pilnai užsidaryti ir būti sandarūs |
| 7 | Korpuso įėjimo dydis | DN 50 |
| 8 | Korpuso išėjimo dydis | DN 100 |
| 9 | Korpusai | Su įmontuotais dujų srauto AUV |
| 10 | Minimalus slėgio skirtumas tarp įėjimo ir išėjimo slėgių | Δp 2,5 bar (+- 10%) |
| 11 | Flanšai | Turi atitikti ASME B16.5 Class 600 (ANSI 600) arba lygiaverčius reikalavimus, užtikrinant pilną mechaninį suderinamumą. |
| 12 | Reguliavimo tikslumo klasė | Ne mažiau AC 2.5 pagal LST EN 334:2019+A1:2024 standartą |
| 13 | Uždarymo slėgio kategorija | Ne blogesnė kaip SG 10 nustatyta pagal LST EN:334+A1:2024 standartą. |
| 14 | Integruoti AUV | Taip (integruoti į Prekių korpusą), turi padėties daviklius “Ex ia” išpildymo su išėjimu į automatikos sistemą |
| 15 | AUV suveikimo slėgio tikslumas (uždarymo slėgio nuokrypis) | Turi būti ne blogesnis kaip ±5 % nuo nustatyto suveikimo slėgio, pagal LST EN 14382:2019 arba lygiavertį standartą (įskaitant vėlesnius pakeitimus) |
| 16 | Korpuso spalva | RAL 2021 (arba lygiavertė) |
| 17 | Turi atitikti standartą | LST EN 334:2019+A1:2024 (taikant naujausią galiojančią redakciją su visais pakeitimais) |
| 18 | CE ženklinimas | privalomas |

2.3.1. Bendri reikalavimai Prekei:

2.3.1.1. Turi būti komplektuojama su:

- Spirališkai vyniotomis (metalizuotomis) tarpinėmis;

- Tvirtinimo detalėmis (smeigėmis, cinkuotomis veržlėmis, poveržlėmis, (4 poveržlės iš jų turi būti dantytos fiksavimo));

- Impulsiniais vamzdeliais skirtais pajungti prie vamzdyno ir reguliatoriaus (ne trumpesniais nei 2 m) sukomplektuotais su impulsinių vamzdelių sandarinimo žiedais ir prisukimo veržlėmis.

- Dviejų pakopų (arba lygiaverčiais) komandiniais prietaisais. Komandiniai prietaisai parenkami pagal aukščiau nurodytus slėgio, temperatūros parametrus ir turi būti suderinami su reguliatoriais. Komandinių prietaisų reguliavimo tikslumo klasė ne mažiau AC 2.5 (arba lygiavertis).

2.3.1.2. Prekių eksploatacijos metu turi būti galimybė patikrinti ir suderinti AUV, panaudojant šalutinį slėgio šaltinį (nekeičiant Prekių komandinių prietaisų nustatymų);

2.3.1.3. Gedimo atveju turi pereiti į saugią būseną - užsidaryti;

2.3.1.4. Kartu su Prekėmis turi būti pateikti reguliatorių, AUV ir komandinių prietaisų atsarginių

dalių komplektai bei techniniam aptarnavimui atlikti reikalingi raktų komplektai.

2.3.2. Pavyzdinė Prekės DN 50/100 schema.

L-45.0 cm

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.;

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Prekėms turi būti taikoma ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

  - Prekės turi būti pagamintos ne seniau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių iki jų pristatymo.

  - Garantiniu laikotarpiu Prekių defektai turi būti pašalinami per 10 (dešimt) kalendorinių dienų arba per ilgesnį, su Pirkėju suderintą, terminą.

  - Tiekėjas sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietoje privalo nemokamai organizuoti Prekių tinkamos eksploatacijos mokymus ne mažiau kaip 4 (keturiems) Pirkėjo darbuotojams. Mokymai turi būti surengti ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Prekių pristatymo.

  - Tiekėjo atstovas privalo dalyvauti Prekių paleidimo – derinimo darbuose. Šie darbai bus atliekami Pirkėjo darbuotojams sumontavus Prekes. Tikslus laikas bus derinamas su Tiekėju, bet ne vėliau nei per 2 (du) mėnesius nuo Prekių gavimo dienos. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Tiekėjui suteikus visas su Prekių tiekimu susijusias paslaugas (po apmokymų bei pristatytos įrangos paleidimo – suderinimo darbų).

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

5.1. Kartu su Prekėmis Tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtus dokumentus spausdinta ir PDF formatu:

- eksploatavimo (naudojimo), montavimo ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių kalba bei gamintojo originalia kalba;

- ES atitikties deklaraciją (CE Declaration of Conformity);

- dokumentus, patvirtinančius atitiktį LST EN 334:2019+A1:2024, LST EN 14382:2019 ir kitiems techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams;

- ATEX sertifikatus ir Ex žymėjimo dokumentus AUV padėties davikliams bei kitiems sprogioje aplinkoje naudojamiems komponentams;

- gamyklinių bandymų protokolus, įskaitant sandarumo, funkcinio veikimo ir nustatytų parametrų patikros rezultatus;

- medžiagų sertifikatus pagal EN 10204 3.1 (jeigu taikoma slėgį laikančioms dalims);

- reguliatorių, integruotų AUV ir komandinių prietaisų konstrukcinius brėžinius DWG formatu;

- detalų komplektuojančių ir atsarginių dalių sąrašą su gamintojo kataloginiais numeriais, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti ir užsakyti atsargines dalis;

Visi pateikiami dokumentai turi būti galiojantys Prekių pristatymo dieną ir tiesiogiai susiję su pristatomomis Prekėmis. Visi dokumentai turi būti išduoti gamintojo arba akredituotos notifikuotosios įstaigos.

- REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

  - Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių su integruotais dujų AUV gamintojo parengtą dokumentaciją (techninį aprašymą ar kitą gamintojo parengtą lygiavertį dokumentą) bei pavyzdines atitikties deklaracijas, sertifikatus ir bandymų protokolus.

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų reikalavimai:

    - Sutartis pasirašoma elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

    - Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomas ne piko valandomis (I-V 9.30-11.30 val.; 12.15-14.00 val.).