DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą 2026-ESO-224-Dujotiekių katodinės saugos įrenginių projektavimo, remonto, rekonstrukcijos ir statybos Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regione darbai pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninė specifikacija: 5. KMK D90 mm – Duomenų surinkimo/perdavimo davikliui. Nuimamos viršutinės dalies aukštis – 800+-10 mm. | Siūlome išimti iš pirkimo šią KMK, nes gamintojas (Franken Plastic) tokias KMK gali pagaminti, jeigu bus perkama ne mažiau 400 vnt. Vietoje jų, galima naudoti OSZ plastmasines spintas. Įkainių lentelė: 19 Medžiagos 19.7 Kapsulės su Naftos koksu – turi būti Metalurginis koksas 19.8 PM 5U 19.9 PM 10U 19.10 PM 20U Siūlome pataisyti: PM 5; PM 10; PM 20, be U, nes toks žymėjimas buvo pagal sovietinį GOST. Jeigu paliekame tik skaičius, jie nurodo kokio svorio magio protektorius. |  | Tiksliname ir koreguojame informaciją, prašome žiūrėti atnaujintos redakcijos failą “Techninė specifikacija (aktuali redakcija)". Patiksliname atnaujintas vietas: Keičiama 5.1.1. Reikalavimai kontrolės matavimo kolonėlėms - Kontrolės matavimo kolonėlės D125 mm techniniai reikalavimai 3. Vidinis diametras- Ne mažiau 125 mm, ne daugiau 130 mm - Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm, duomenų surinkimo/perdavimo davikliui. 4. KMK aukštis- Ne mažiau 2000 mm 5. Nuimamos viršutinės dalies aukštis- 1000 ± 10 mm. Keičiama 5.1.5. Reikalavimai geležies- silicio elektrodui su kabeliu 11. Elektrodo išpildymas- konteineryje su metalurginio kokso smulkme giluminiam įžeminimui. Keičiama 5.1.6. Reikalavimai katodinės apsaugos protektoriui 2.Talpa- ≥1230 A h/kg 10. Geležis- iki 0,005 % 16. Aktyvatoriaus sudėtis- Natrio sulfatas iki 5 proc, Statybinis gipsas iki 75 proc, Bentonitas iki 20 proc. Taip pat tiksliname ir koreguojame informaciją, prašome žiūrėti atnaujintos redakcijos failą “Darbų medžiagų įkainių ir Sistelos koeficientų lentelė (aktuali redakcija)” Keičiama: Eil. Nr.6. darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorių įrengimas, montavimas (be medžiagų pateiktų p.19 kainos) Eil. Nr. 19.7 darbų medžiagų pavadinimas- Metalurginis koksas (kapsulės - 3 vnt.) Eil Nr. 19.8 darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorius ne mažiau 5 kg, skirtas protektorinės katodinės apsaugos remontui Eil. Nr. 19.9 darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorius ne mažiau 10 kg, skirtas protektorinės katodinės apsaugos remontui Eil. Nr. 19.10 darbų medžiagų pavadinimas- Magnio protektorius ne mažiau 20 kg, skirtas protektorinės katodinės apsaugos remontui. |

| 1. | 2.4.3 Įkainių lentelė | Sheet „Skaičiuoklė“ | Lentelėje automatiškai nepersikelia B reikšmė | Pridedame atnaujintos redakcijos failą “Darbų medžiagų įkainių ir Sistelos koeficientų lentelė (aktuali redakcija)" |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija)

2. Darbų medžiagų įkainių ir Sistelos koeficientų lentelė (aktuali redakcija)

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080