Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

naujo 3,8 MW galios VANDENS ŠILDYMO DUJINIo KATILo ir NAUJo kamino sumontavimo darbai kartu su įregistravimU, techniniO darbo projekto ParengimU bei projekto vykdymo priežiūrA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

  - UAB „Birštono šiluma“ (toliau – Perkantysis subjektas), įmonės kodas 152840633, siekdama užtikrinti nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Birštono mieste, vykdo gamtinių dujų kuro naujo vandens šildymo katilo su priklausiniais pirkimą (toliau – darbai).

  - Darbų pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).

  - Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

  - Pirkimo procedūras vykdo UAB ,,Birštono šiluma” nuolatinė prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – naujo gamtinio dujų kuro vandens šildymo katilo su valdymo sistema, pajungimu ir pridavimu eksploatacijai įrengimo darbai:

- įrangos pristatymas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą, paleidimas, derinimas, pilnas sumontavimas naujoje vietoje iki „rakto“;

- elektros dalies sumontavimas (įvadas, elektros-automatikos spintos);

- technologinių procesų kontrolės matavimo priemonių įrengimas;

- įrangos derinimas, paleidimas eksploatacijai, personalo apmokymas;

- automatikos įrenginių įrengimas, darbo projekto paruošimas (jeigu reikalinga atliekama ekspertizė);

- naujo dūmtraukio (taršos šaltinio) projektavimas, įrengimas, registravimas, taršos leidimo duomenų keitimas, SLD gavimas (jeigu reikalingas).

2.2. darbų atlikimo vieta pagrindinė katilinė B. Sruogos g. 23, Birštonas.

2.3. Prekės ir medžiagos turi būti tik naujos ir turi turėti atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas nustatytas Lietuvos Respublikoje.

- DARBŲ APIMTYS

  - Perkantysis subjektas  numato įsigyti ir sumontuoti katilinėje naują 3,8 MW šiluminės galios gamtinių dujų kuro vandens šildymo katilą (toliau – VŠK).

  - Montavimo darbų atlikimui reikalingus brėžinius pateikia darbų tiekėjas (toliau – Rangovas), atvykęs į objekto vietą ir susipažinęs su objektu. Visa projektinė dokumentacija turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Visus darbų atlikimui reikalingus gaminius ir medžiagas, reikalingas darbų atlikimui, komplektuoja Rangovas.

  - Rangovas privalo patiekti medžiagas, įrenginius ir dokumentaciją, parinkti darbuotojus, kurių reikės VŠK montavimo darbams atlikti, bei parinkti optimalias medžiagas ir gaminius, atitinkančius ES ir LR standartus.

  - VŠK montuojamas naujoje vietoje.

  - Rangovas turi įsivertinti remonto darbų metodus, privalo atvykti į vietą situacijos įvertinimui ir tikslesniam reikiamų medžiagų nustatymui.

  - Kasdieninį darbo zonų išvalymą, nuo atsiradusių statybinių atliekų, vykdo Rangovas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Vidaus darbai atliekami patalpoje. Patalpoje aplinkos sąlygos:

4.1.1. Oro temperatūra: +10/+30°C;

4.1.2. Santykinė drėgmė: 50/90%.

  - Rangovas teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos informacinės sistemos „E. Sąskaita" priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

  - Perkantysis subjektas, savo iniciatyva, dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti pirkimo procedūras arba nustačius, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti - privalo nutraukti Pirkimo procedūras pagal PĮ nuostatas, neprisiimdamas jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu.

  - Konkurso laimėtojui su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti vienkartinę sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu galimas 30 (trisdešimt) procentų avansinis mokėjimas medžiagų įsigijimui, nuo sutarties sumos.

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - Atsakingo darbuotojo vardu pateikti darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.

    - Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB „Birštono šiluma" vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. UAB „Birštono šiluma" teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam skirtas vietas.

    - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

    - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

    - Rangovas, atsakingas už savo darbuotojų darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.

    - Rangovas privalo turėti katilo gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) suteiktą teisę atlikti siūlomos įrangos diegimą, sumontavimą, arba turi turėti galiojančią sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę.

    - Rangovas turi įsivertinti katilinės uždujinimo sistemos įrengimo reikalingumą, perdangos (konstrukcijų) stiprumą, reikalui esant montuoti atraminius stulpus, kitus sprendinius (pamatų įrengimas) užtikrinant darbuotojų sveikatą ir saugą.

    - Rangovas turi tinkamai įsivertinti, jeigu projektuojant, ar rangos metu reikalingi kiti sprendimai, nei buvo numatyta techninėje specifikacijoje ar projekte ir įtraukta į pasiūlymą, tai pakeitimai atliekami nedidinant sutarties kainos.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS

  - Rangovas atsako už medžiagų ir dalių saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Naujų vamzdžių plieno kokybė turi atitikti P265GH pagal LST EN 10216-2 reikalavimus, vamzdžiai turi būti besiūliai.

  - Rangovas naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas, kurie patvirtina standartų reikalavimų atitikimą. Prieš darbų pradžią, Rangovas medžiagų, detalių sertifikatus (kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas) turi pateikti Užsakovui identifikacijai. Sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas pateikti lietuvių kalba.

7. DARBŲ DETALUS APRAŠYMAS

7.1. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą, darbų ribos ir medžiagų apimties nustatymui, techninių reikalavimų kontrolei bei išsamiam susipažinimui su turima technine dokumentacija privalo atvykti į vietą.

7.2. Į VŠK montavimo darbus – tiekimo ribą įeina naujo VŠK katilo (vandens šildymo katilas, naujas kaminas, skirtas naujam minimam katilui, katilo aprišimas, katilo valdymo panelė-spinta, degiklis, saugos prietaisai, grįžtamosios temperatūros kėlimo mazgas-recirkuliacija, trieigis miesto šilumos tinklo sumaišymo vožtuvas, tiekiamo vandens temperatūros į tinklą paruošimui pagal temperatūrų grafiką, kurio valdymas turi būti integruotas katilo valdymo spintoje (panelėje) ar montuojamas naujas valdymo blokas, šilumos apskaitos prietaisas, dujų mazgo privedimas, prijungimas, visa kita nepaminėta armatūra, reikalinga pilnam naujo katilo paleidimui ir įvedimui ekspoatuoti)   su priklausiniais įrengimo darbai..

7.2. Katilo valdymas (blokas, panelė) turi turėti galimybę prijungti prie SCADA sistemos.

7.3. Termofikacinio vandens tiekiamos ir grįžtamos temperatūros sklendės turi būti elektrinės, kad katilas savo  galios diapazone dirbtų automatizuotai.

7.4. Naujas kaminas, jo aukštis, vidinis skersmuo, vieta, projektuojamas ir įrengiamas naujoje vietoje, toks, kad katilas užtikrintų gamintojo parametrus.

7.5. Prie katilo turi būti sumontuota aptarnavimo aikštelė patiekta gamintojo ar tokia , kuri būtų saugi ir patikima, atitinkanti galiojančius reikalavimus.

7.6. Katilas jungiamas į esamą katilinės kolektorių.

7.6.1. Visų įrenginių, armatūros , techninių parametrų žymėjimo lentelių medžiaga – plastiko ir aliumo kompozitas (2-3 mm), spalva – balta, šrifto – juoda. Įrenginių, lentelėse turi būti nurodyti pavadinimai, darbo parametrai, KKS, operatyviniai numeriai ir panašiai pagal faktą katilinėje. Lentelės, kurių nėra galimybės priklijuoti, prikniedinti, turi būti prikabinamos grandinele. Technologinei įrangai, klijuojamos, kabinamos ar kniedinamos 150x40 mm lentelės, armatūrai, kabinamos 40x80 mm dydžio lentelės, pagrindiniams įrenginiams lentelės matmenys – 200x150 mm.

7.6.2. Visų įrengimų techniniai pasai, techninis darbo projektas, aprašymai schemose ir visos instrukcijos privalo būti pateikti valstybine lietuvių kalba.

7.7. Techniniai reikalavimai VŠK remonto darbams ir katilinės įrenginiams:

7.7.1. Naujas vandens šildymo katilas:

- katilas aukšto efektyvumo, horizontalus, dugnas aušinamas vandeniu, 3-jų dūmų eigų;

-  Mažos NOx emisijos - turi neviršyti 80 mg/kWh;

-  katilo nominali naudinga šiluminė galia -  3800 KW

- katilo korpuso talpa  iki  6400 ltr. vandens, slėgis 6 bar.

- išeinančių iš katilo dūmų temperatūra, veikiant nominalia šilumine apkrova ne daugiau kaip 160 0C, dirbant daline apkrova dūmų temperatūra ne didesnė kaip 140 0C;

- katilo normatyvinis NVK ( šilumos naudingo veiksmo koeficientas): ne mažiau 92, %,

-šilumos nuostoliai per katilo šiluminę izoliaciją neturi viršyti kai galia min. 0,58 %, kai galia max 0,65 %;

-CO2 dūmuose –    9-10%

- darbinė katilo termofikacinio vandens temperatūra ne mažesnė kaip  104 0C, maksimali projektinė katilo vandens temperatūra 110 0C (prie tokios suveikia apsauginis termostatas);

- grįžtamo termofokacinio vandens temperatūra į katilą  ne mažiau kaip 55 0C arba aukštesnė;

- katilas turi būti su vandens padavimo ir grįžtamo vandens atvamzdžiais, kurių diametras ne mažesnis DN250;

- kamino jungtis iš katilo ne mažiau, kaip 660 mm

- katilas turi būti jau su gamykloje sumontuota šilumine izoliacija ir apdailinėmis skardomis.

- katilas turi turėti visą reikalingą uždaromąją (sklendės), apsauginę (apsauginiai vožtuvai) ir reguliuojančiąją (balansinis vožtuvas) armatūrą;

- turi būti grįžtamo į katilą termofikacinio vandens (kad būtų ne žemesnis 55 0C) kontrolė valdoma katilo automatinio valdiklio ir komplektuojamas su recirkuliaciniu siurbliu.

- įrengiamas šilumos energijos skaitiklis.

7.7.2. Degiklis:

- degiklis - moduliacinio tipo, jo išvystoma galia turi atitikti katilo nominalią galią;

- degiklis – parinktas ir suderintas katilo gamintojo pagal katilo parametrus.

- minimalus dujų įleidimo slėgis = 68 mbar

- degiklio šiluminė galia ne mažiau 678 kW ir ne daugiau kaip 4070 kw

-maksimalus dujų suvartojimas ne daugiau kaip 410 Nm³/h

- degiklio darbo diapazonas automatiniame režime, kai degiklis dirba neišsijungdamas, ne mažesnis kaip 20 % nominalaus katilo galingumo;

- degiklio galios reguliavimas elektroninio (ne mechaninio) degimo proceso ir galios reguliavimo valdikliais;

- degiklio skleidžiamas į aplinką triukšmas ne daugiau 75 dB (decibelų), kuras - gamtinės dujos.

7.8. Katilo valdymo automatika:

- katilas yra vedantysis ir komplektuojamas su originalia (to pačio gamintojo kaip ir katilo), šio tipo katilų darbui pritaikyta automatiniam degiklio galingumo valdymui bei apsaugų kontrolės automatika, kuri kontroliuoja ir grįžtamo į katilą termofikacinio vandens temperatūrą, taip pat gali reguliuoti paduodamo į šildymo kontūrą termofikacinio vandens temperatūros įrenginį priklausomai nuo lauko temperatūros ir gali kaskadiniu būdu valdyti antrą ir trečią katilus;

7.9. Visa įranga turi turėti Europos sąjungos (EC) atitikties sertifikatus.

7.10. Pabaigus remonto darbus turi būti atlikti katilo bandymai teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Rangovo atstovams. Atsiradus trūkumams, juos pašalina rangovas savo lėšomis. Po trūkumų pašalinimo vėl atliekami bandymai.

7.11. Rangovas pagal teisės aktų reikalavimus privalo priduoti katilą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. KONTROLĖ

8.1. Perkantysis subjektas darbo metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

8.1. Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Perkantysis subjektas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

9. GALUTINIS PRIĖMIMAS

9.1. Galutinį sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Perkančiojo subjekto sudaryta komisija, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

9.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

9.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

9.4. Galutinis atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas surašomas po dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam atstovui.

9.5. Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

9.6. Perkantysis subjektas pasirašo  galutinį darbų perdavimo priėmimo aktą, kai gamybos šaltinis (katilas) įregistruojamas PPĮ registre, jei šaltinis laikomas PPĮ registro objektu. Darbų pridavimas, vykdomas iki „rakto“, t.y. darbai atlikti pagal galiojančius teisės aktus, suderinta dokumentacija su VERT ir aktualiomis institucijomis (AAA), kad perkančiajam subjektui neliktų papildomų neatliktų dokumentacijos darbų.

10. GARANTIJOS

10.1. Garantinis 24 mėnesių laikas atliktiems darbams skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.2. Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

10.3. Garantijos laikotarpiu pastebėjus Rangovo atliktuose darbuose trūkumus, Perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visus jo atliktus montavimo, remonto darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

10.4. Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsiradę defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku -taikomos numatytos sutartyje sankcijos.

11. DOKUMENTACIJA

11.1.	Rangovas su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu pateikia šią dokumentaciją:

- katilo pasą;

- panaudotų gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

- rangovo patvirtintas remontą vykdžiusių asmenų pažymėjimų, atestatų, liudijimų kopijas;

- įvykdytų darbų apimtis;

- įrangos montavimo schemą;

- įrangos kokybės sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

- suvirinimo procedūrų aprašą SPA (prieš suvirinimo darbus);

12.	ŽALIEJI REIKALAVIMAI

12.1.	Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

12.2.	Tiekėjas atliekamiems katilinės projektavimo, remonto, įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.