ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Tel.  +370 441  79 266, el. p. administracija@silute.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188723322

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

2025-01-08

ATVIRO TARPTAUTINIO KONKURSO specialiosios SĄLYGOS,

VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS

ŠILUTĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, VAIZDO ĮRAŠYMO IR PATEIKIMO, APTARNAVIMO PASLAUGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7-9

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11-17

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	18-20

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	21

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	22-35

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	36

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	37

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	38

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	39

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	40-41

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas)  – Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV 8:00 val.- 17:00 val., V 8:00 val.- 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 val. - 12:45 val. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – Šilutės rajono savivaldybės CPO/perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV 8:00 val.- 17:00 val., V 8:00 val.- 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 val. - 12:45 val. Sutartį pasirašys Užsakovas. Centrinė perkančioji organizacija atliks pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO.LT kataloge tokių paslaugų nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 4 priede.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

Viešųjų pirkimų klausimais -  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Stasė Avižinienė, tel. +370 441  79 226, el. paštas stase.aviziniene@silute.lt;

Klausimais dėl pirkimo objekto ar techninės specifikacijos – Ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistas Andrius Norvaišas, tel. +370  441  79 221, el. paštas andrius.norvaisas@silute.lt.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Šilutės miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimo, duomenų perdavimo, vaizdo įrašymo ir pateikimo, aptarnavimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede Techninėje specifikacijoje.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pateikiami perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nurodyta VPĮ 28 straipsnio 2 dalyje:

1) Vienam tiekėjui teikiant paslaugas bus užtikrintas paslaugos teikime naudojamų komponentų integralumas, o išplėstos sistemos konfigūracija garantuos nepertraukiamą sistemos veikimą bei aukštą sistemos patikimumo lygį;

2) Išskaidžius pirkimo objektą iškiltų rizika integraliam sistemos funkcionavimui ir greitaveikai dėl tiekėjų naudojamų skirtingų darbo metodų ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, o perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti atskirų dalių tiekėjų veiklas, taip sutarčių vykdymas taptų  ,,per daug brangus“ administravimo požiūriu. Susidarytų atsakomybių ,,pilkosios zonos“, kuomet už vientisą vaizdo stebėjimo sistemos veikimą nebūtų pilnai atsakingas nei vienas tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 3 punktu (dėl įrangos įsigijimo išsimokėtinai).

2.5.1. Paslaugų teikimo terminas - 59 (penkiasdešimt devyni) mėnesiai po stebėjimo sistemos  įrengimo darbų.

2.5.2. Stebėjimo sistemos įrengimo darbų trukmė – esamų kamerų vietose  ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, naujų numerių atpažinimo kamerų vietose ne ilgiau kaip 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įrengimo laikas nėra įtraukiamas į bendrą paslaugų teikimo trukmę.

2.5.3. Paslaugų teikimo  pradžios terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams atsiradus aplinkybėms, kurių Tiekėjas ir/ar Perkančioji organizacija negalėjo numatyti, rašytiniu Perkančiosios organizacijos sutikimu. Paslaugos pradedamos teikti įrengus ŠMVEVSS sistemą (be transporto numerių atpažinimo posistemės).

2.6. Paslaugų teikimo vieta – Šilutės mieste, specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede Techninėje specifikacijoje kamerų sąrašo lentelėje nurodytose vietose.

2.7. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8, 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

5.4. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus reikalavimus;

6.1.9. kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai;

6.1.10. nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas).

6.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3.  Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešių) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama)

Pirkimo sąlygų 3 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai |  |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI Kokybės BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kvalifikacijos. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turinys asmenys.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis suteikęs vaizdo stebėjimo sistemos kamerų priežiūros, remonto ir duomenų perdavimo, apdorojimo, vaizdo pateikimo, įrašymo paslaugų, kurių bendra vertė be PVM yra 393 388,00 Eur. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai. 2) Užsakovų pažymos, kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjams šis reikalavimas netaikomas. |
| 1.2. | Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotą specialistą ar specialistų grupę: 1) projekto vadovą, per paskutinius 3 (trejus) metus vadovavusį įgyvendinant bent 1 (vieną) įvykdytą (baigtą) sutartį, susijusią su vaizdo stebėjimo arba informacinių technologijų sritimi (informacinių sistemų ar registrų, ir kompiuterinių tinklų). 2) specialistą, turintį siūlomų diegti vaizdo kamerų gamintojo sertifikatą, suteikiantį teisę diegti ir aptarnauti vaizdo stebėjimo kameras; 3) specialistą, turintį siūlomos diegti vaizdo kamerų valdymo programinės įrangos gamintojo sertifikatą, suteikiantį teisę pagal Užsakovo pateiktus reikalavimus paruošti ir įdiegti naujos vaizdo stebėjimo sistemos daugiafunkcinę valdymo platformą. | Pateikiama: - specialistų sąrašas; - specialisto gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti nurodyta specialisto darbo patirtis ir informacija apie sutartis (ar projektus), kuriose specialistas dalyvavo (pastaba: siūlomo specialisto gyvenimo aprašymas (CV) turi būti pasirašytas paties specialisto): - sutarties (ar projekto) pavadinimas; - specialisto rolė; - specialisto patirties sutarties (ar projekte) vykdyme aprašymas ir (ar) sertifikatas (turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomas specialistas turi kvalifikaciniame reikalavime reikalaujamos patirties nurodytose srityse); - sutarties (ar projekto) vykdymo data (paslaugų teikimo laikotarpis); - specialisto dalyvavimo sutarties (ar projekto) vykdyme laikotarpis (mėnesių tikslumu); - užsakovas, užsakovo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys). 3) specialistų sertifikatai. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.“ |

2. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |  |
| 1.1. | Perkamoms paslaugoms (telekomunikacijų, IT paslaugų kūrimas ir tiekimas) tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. | Pastaba: jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUTĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, VAIZDO ĮRAŠYMO IR PATEIKIMO, APTARNAVIMO PASLAUGŲ

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono ir fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos* |  |

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas paslaugas suteikti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2. Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo paslaugų teikimo vieta | Kiekis | Paslaugų 1 mėnesio įkainis Eur be PVM | Paslaugų teikimo terminas (mėn) | Viso paslaugų kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4x5 |
|  | Vaizdo kamerų įrengimo paslaugos |  |  |  |  |
|  | Klaipėdos g. – Lietuvininkų g. – Rusnės g. | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Lietuvininkų g. – Eglių g. | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | M.Jankaus g. – Tilžės g | 3 (kameros) |  | 59 |  |
|  | Stoties g. – Tilžės g. | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Žalgirio g. 16 (Pamario pagrindinė mokykla) | 2 (kameros) |  | 59 |  |
|  | Cintjoniškių g. – Pramonės g | 3 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Laisvės alėja (ties Laisvės alėja 3) | Kamera nekeičiama | - | 59 | - |
|  | Geležinkelio g. (prie Autobusų stoties) | 2 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Žemaičių Naumiesčio g. – Tilžės g. | Kamera nekeičiama | - | 59 | - |
|  | Klaipėdos g. – Gluosnių g | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Klaipėdos g. – Aukštumalės g | 3 (kameros) |  | 59 |  |
|  | Klaipėdos g. – Šilojų g | 3 (kameros) |  | 59 |  |
|  | Parko g.- Šilutės parkas | 5 (kameros) |  | 59 |  |
|  | Lietuvininkų g. 34 (šeimos skveras) | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Teritorija tarp Lietuvininkų g. 17 – Lietuvininkų g. 19 (H. Zudermano skveras) | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Teritorija prie Žalgirio g. | 11 (kamerų) |  | 59 |  |
|  | Aukštumalos 2-oji g. 32, 99102 Šilutė. | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Ramučių g. 43, Barzdūnai, 99150 Šilutė | 1 (kamera |  | 59 |  |
|  | Žemaičių Naumiesčio g. 11, 99156 Macikai | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Tilžės g. 95, 99158 Gaideliai, Šilutės sen. | 1 (kamera |  | 59 |  |
|  | Nemuno g. 15, Rusnė kelias | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Klaipėdos g. 101, 99105 Traksėdžiai, Šilutės sen., Šilutės r. sav. | 1 (kamera |  | 59 |  |
|  | Žalgirio g. 40, 99182 Šilutė | 1 (kamera) |  | 59 |  |
|  | Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė | 1 (kamera) |  | 59 |  |
| II. | Duomenų perdavimo paslaugos |  |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimo paslaugos iš vietų | 24 (vietos) |  | 59 |  |
| III. | Priežiūros - aptarnavimo paslaugos |  |  |  |  |
|  | ŠMVEVS priežiūros - aptarnavimo paslaugos | 46 (kameros) |  | 59 |  |
| IV. | Vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės sistemos su priežiūros paslaugos |  |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės sistema su priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugomis | 1 (sistema) |  | 59 |  |
| 28. | Transporto priemonių numerių atpažinimo, įrašymo ir analizės posistemė su priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugomis | 1 (sistema) |  | 59 |  |
| 29. | Vaizdo įrašymo sistemos archyvas | 35 (TB) |  | 59 |  |
| 30. | Numerių atpažinimo sistemos archyvas | 2 (TB) |  | 59 |  |
| 31. | Vaizdo stebėjimo sistemos operatorių darbo vietos su priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugomis | 2 (sistema) |  | 59 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (be 21%PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21%: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su 21% PVM): |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais): ________________________________ Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ___________________ Eur.

3. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

4. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomos teikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

- Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
| 2. | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |  |
| 3. | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis, daugiau nei 2000. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. |  |
| 4. | Onvif suderinamų įrenginių palaikymas. |  |
| 5. | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. |  |
| 6. | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. |  |
| 7. | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas. |  |
| 8. | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis. |  |
| 9. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |  |
| 10. | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. |  |
| 11. | Palaikomas kamerų kiekis per serverį arba virtualią mašiną – ne mažiau 128 kameros. |  |
| 12. | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius. Palaikomų serverių kiekis ne mažiau 10. |  |
| 13. | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę. |  |
| 14. | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą. |  |
| 15. | Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą. |  |
| 16. | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais. |  |
| 17 | Multistream srautų palaikymas. Suderinamų įrenginių modelių kiekis ne mažiau 2000. Suderinamumas nurodytas gamintojo puslapyje. |  |
| 18. | Sistema turi palaikyti bent 3 skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse. (Multi-sensor). Palaikymas nurodytas gamintojo puslapyje. |  |
| 19. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. |  |
| 20. | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai. |  |
| 21. | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. |  |
| 22. | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį. |  |
| 23. | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. |  |
| 24. | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu. |  |
| 25. | Turi palaikyti kamerų garso išvestis. |  |
| 26. | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. |  |
| 27. | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. |  |
| 28. | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |  |
| 29. | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Šilutės rajono savivaldybės žemėlapyje. |  |
| 30. | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą. |  |
| 31. | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas. |  |
| 32. | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus. |  |
| 33. | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). |  |
| 34. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. |  |
| 35. | Webhook ar lygeverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui. |  |
| 36. | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. |  |
| 37. | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami. |  |
| 38. | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas. |  |
| 39. | Sistemą turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų. |  |
| 40. | POS integracijos palaikymas. |  |
| 41. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. |  |
| 42. | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą. |  |
| 43. | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. |  |
| 44. | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. |  |
| 45. | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį. (Transcode). |  |
| 46. | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. |  |
| 47. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais. |  |
| 48. | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. |  |
| 49. | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas. |  |
| 50. | Virtualios matricos (Virtual Matrix ) palaikymas. |  |
| 51. | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių. |  |
| 52. | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). |  |
| 53. | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų. |  |
| 54. | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: Žmogus, Traukinys, Sunkvežimis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Dviratis, Susibūrimų detekcija, Vaizdo suprastėjimo detekcija, Perimetro detekcija, Linijos kirtimo detekcija. |  |
| 55. | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 60 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus. |  |
| Darbo vietos programinė įranga |  |  |
| 56. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų |  |
| 57. | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. |  |
| 58. | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų). |  |
| 59. | Turi tūrėti galimybė dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). |  |
| 60. | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis. Windows / Linux / MAC OS. |  |
| 61. | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. |  |
| 62. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding). |  |
| 63. | Turi tūrėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. |  |
| 64. | Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. |  |
| 65. | Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. |  |
| 66. | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione. |  |
| 67. | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. |  |
| 68. | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas. |  |
| 69. | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. |  |
| 70. | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas. |  |
| 71. | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai. |  |
| Licencijų kiekis |  |  |
| 72. | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti. |  |

- Reikalavimai viešųjų erdvių stebėjimo panoraminėms vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
|  | Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 4 vaizdo jutikliai, kurie reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvienos vaizdo jutiklio pozicijos nuotoliniu būdu. |  |
|  | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS arba lygiavertės technologijos, raiška ne mažesnė 5Mpix. |  |
|  | Jautrumas šviesai: -spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.11 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.06 lx; |  |
|  | Turi būti įrengtas infraraudonųjų spindulių pašvietimas (integruotas kameroje arba išorinis), taip užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. |  |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 2.8-13.5 mm. |  |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4s; |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai. |  |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų. |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai. |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX; |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP |  |
|  | Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį ar aliumininį korpusą, atitinka IP66 ir IK10 apsaugos sąlygų klases. Perdažius kameras turi būti išlaikoma kameros gamintojo garantija pilna apimtimi. Galimybė perdažyti kamerą išlaikant gamintojo garantijas turi būti įvardinta kameros gamintojo specifikacijoje arba laisvos formos kameros gamintojo išduotas raštas. Kamerų vizualinis apipavidalinimas turi būti iš baltos ir / arba pilkos spalvos paletės ir neišsiskirti iš bendro miesto vaizdo bei jo nedarkyti. Jei montavimo vietoje esanti atrama yra tamsaus atspalvio (tamsiai pilka, antracito ir pan.) arba esama kamera yra - kameros korpusas privalo būti nudažytas panašaus atspalvio spalva. Konkretų spalvos kodą parenka tiekėjas atsižvelgęs į esamų atramų natūralų nublukimą. |  |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S profilis arba lygiaverčiai. |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 1TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start). |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą). |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių. |  |

- Reikalavimai viešųjų erdvių stebėjimo stacionarioms vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
|  | Viename „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 1 vaizdo jutiklis. |  |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5Mpix. |  |
|  | Jautrumas šviesai: -spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.1 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.01 lx; |  |
|  | Turi būti įrengtas infraraudonųjų spindulių pašvietimas (integruotas kameroje arba išorinis), taip užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m jutikliui jo stebėjimo kryptimi. |  |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 2.8-13.5 mm. |  |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4s; |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai. |  |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų. |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai. |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-T; |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP |  |
|  | Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį ar aliumininį korpusą, atitinka IP66 ir IK10 apsaugos sąlygų klases. Perdažius kameras turi būti išlaikoma kameros gamintojo garantija pilna apimtimi. Galimybė perdažyti kamerą išlaikant gamintojo garantijas turi būti įvardinta kameros gamintojo specifikacijoje arba laisvos formos kameros gamintojo išduotas raštas. Kamerų vizualinis apipavidalinimas turi būti iš baltos ir / arba pilkos spalvos paletės ir neišsiskirti iš bendro miesto vaizdo bei jo nedarkyti. Jei montavimo vietoje esanti atrama yra tamsaus atspalvio (tamsiai pilka, antracito ir pan.) arba esama kamera yra - kameros korpusas privalo būti nudažytas panašaus atspalvio spalva. Konkretų spalvos kodą parenka tiekėjas atsižvelgęs į esamų atramų natūralų nublukimą. |  |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S profilis arba lygiaverčiai. |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 1TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start). |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą). |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių. |  |

- Reikalavimai transporto numerių atpažinimo erdvių stebėjimo vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą. |  |
|  | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, nemažiau dvejose eismo juostose, bet kurio paros metus ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. |  |
|  | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo modulius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR ) valstybinių numerių nuskaitymui, kitą, spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. |  |
|  | Kamera turi galėti įvertinti judančios transporto priemonės greitį. |  |
|  | Numerių nuskaitymo kameros sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 3.2Mpix ir Kameros spalvoto sensoriaus raiška ne mažiau 2Mpix. |  |
|  | Numerių nuskaitymo sensoriaus palaiko ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius palaiko me mažiau 30 kadrų per sekundę. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265. |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T). |  |
|  | Ne mažiau 1x USB 3.0 jungtis. |  |
| - . | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis. |  |
| - . | Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai). |  |
|  | Turi būti integruota atminties kortelės laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis. |  |
| - . | Turi būti galimybė praplėsti kameros duomenų talpą iki 1TB. |  |
| - . | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). |  |
| - . | Turi būti galimybė (white/black/no list) sąrašų valdymo, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui. |  |
| - 28. | Esant poreikiui ir įsigijus papildomas licencijas turi būti galimybė aktyvuoti šis analitikas: - Prieš eismą važiuojančių transporto priemonių detekcija - Sustojusių transporto priemonių aptikimo detekcija Motociklininkų be šalmo detekcija. |  |
| - 9. | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas . |  |
| - 0 | Turi būti palaikomi AES256 Advanced Encryption ir SHA2 Secure Hash Algorithm 2 standartai arba lygiaverčiai. |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start). |  |
| - 2. | Turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę nuo aplinkos sąlygų klasę. |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą), reikiamos programinės įrangos licencijoms, kad galima būtų integruoti į esamą vaizdo stebėjimo sistemą. Kameros korpusas turi būti su „stogeliu“ apsaugančiu nuo akinimo. |  |
| - 4. | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių. |  |

- Reikalavimai priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis. |  |
| - 2. | Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius. |  |
| - 3. | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką. |  |
| - 4. | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje. |  |
| - 5. | Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą. |  |
| - 6. | Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz.: ieškomos transporto priemonės, kt.). |  |
| - 7. | Turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas Sistemos diegimo metu. |  |
| - 8. | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. |  |
| - 9. | Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat ir per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga ("web service") pagalba. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimo ir suderinamumo raštą. |  |
| - 10. | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo. |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedama)

Pirkimo sąlygų 11 priedas

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma,

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 1S-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (___5.3.__________) (pirkimo dokumentų punktai) |
| --- | --- |
| × | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (___5.3__________) (pirkimo dokumentų punktai) |
| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (______5.4_______) |

(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi ar GĮ 40 straipsnio 12 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies ar GĮ 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

Pirkimą vykdant pagal VPĮ. Perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal PĮ, pirkimo dokumentuose šiuos reikalavimus nustato pasirinktinai.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.