ŠILUTĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO, DUOMENŲ  PERDAVIMO, VAIZDO ĮRAŠYMO IR PATEIKIMO, APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilutės miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo (įsk. transporto numerių atpažinimo) sistemos (toliau – ŠMVEVSS) atnaujinimo, duomenų perdavimo, vaizdo įrašymo ir pateikimo, aptarnavimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai ŠMVEVSS paslaugų sudėtinėms dalims. Paslaugų teikimui reikalingų ŠMVEVSS dalių techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) turi atitikti arba gali viršyti nurodytas technines sąlygas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – ŠMVEVSS atnaujinimo, duomenų perdavimo, vaizdo įrašymo ir pateikimo, sistemos aptarnavimo paslaugos, kurios susideda iš:

  - ŠMVEVSS vaizdo kamerų atnaujinimo, eksploatacijos ir priežiūros paslaugų, nebloginant esamo duomenų perdavimo sprendimo. Kamerų vietos nurodytos Techninės specifikacijos priede „Šilutės miesto viešųjų erdvių vaizdo kamerų vietų sąrašas“;

  - Nuolatinio vaizdo perdavimo paslaugos iš vaizdo kamerų į vaizdo įrašymo sistemą ir į operatorių darbo vietas;

  - Vaizdo įrašymo ir transporto numerių atpažinimo sistemai reikalingų resursų suteikimą, įsk. programinę įrangą, jos sukonfigūravimą ir parengimą eksploatacijai bei palaikymą-priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu;

  - ŠMVEVSS operatorių darbo vietų įrengimą ir palaikymą-priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu;

  - Kitos pilnam sistemos veikimui reikalingos įrangos (duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų, tinklo įrenginių ir kt.) įrengimas ir palaikymas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo pradžia ir jos teikimo trukmė nurodyta sutartyje. Paslaugos pradedamos teikti po stebėjimo sistemos įrengimo darbų, kurių trukmė: esamų kamerų vietose  ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, naujų numerių atpažinimo kamerų vietose ne ilgiau kaip 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įrengimo laikas nėra įtraukiamas į bendrą paslaugų teikimo trukmę. Paslaugų teikimo  pradžios terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 3 mėnesiams atsiradus aplinkybėms, kurių Tiekėjas ir/ar Perkančioji organizacija negalėjo numatyti, rašytiniu Perkančiosios organizacijos sutikimu. Paslaugos pradedamos teikti įrengus ŠMVEVSS sistemą (be transporto numerių atpažinimo posistemės)

  - Perkamų paslaugų visos savybės ir apimtys, minimalūs reikalavimai sistemos techninei, programinei ir duomenų perdavimo įrangai pateikiama šioje Techninėje specifikacijoje. Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam;

  - Už visos paslaugai teikti reikalingos įrangos įsigijimą atsakingas Tiekėjas;

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą  paslaugų apimtį;

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų;

  - Esamos ŠMVEVSS kameros turi įrengtą elektros maitinimo. Naujai įrengiamose kamerų vietose elektros maitinimo linijas atves Perkančiosios organizacijos paskirti rangovai. Tiekėjas privalės  bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtais rangovais, teikti visą reikiamą informaciją bei sudaryti sąlygas tinkamas elektros linijų įrengimo darbų atlikimui. Už suvartotą ŠMVEVSS elektros energiją kamerų įrengimo ir operatorių darbo vietose apmoka Užsakovas (išskyrus vaizdo įrašymo sistemos suvartota el. energija turi būti įtraukta į paslaugų kainą);

  - ŠMVEVSS turi užtikrinti, kad Užsakovo patalpose operatorių darbo vietose vaizdo kameromis galima būtų stebėti Šilutės miesto viešąsias erdves;

  - ŠMVEVSS duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojant uždarą duomenų perdavimo tinklą tarp įrenginių. Duomenų perdavimo tinklas negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus ŠMVEVSS duomenų perdavimui. Duomenų perdavimo tinklas ir/ar tinklo infrastruktūra turi būti Tiekėjo arba nuomojama ar kitais būdais prieinama (Tiekėjas turi pateikti sutartis ir/ar  kitus rašytinius įrodymus su duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros savininku, kad duomenų perdavimo tinklas ir jo infrastruktūra bus prieinama sutarties laikotarpiu);

  - Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatines sąlygas t.y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai  įsijungti (cold start) ir veikti esant temperatūrai nuo –30C iki +50C.

  - Šviesiu paros metu ŠMVEVSS kameros turi filmuoti spalvotai, o tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo automatiškai persijungiant į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą);

  - ŠMVEVSS duomenų perdavimo tinkle informacija (vaizdas, duomenys) turi būti perduodama tik TCP/IP protokolu;

  - Tiekėjas turi užtikrinti ŠMVEVSS eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos;

  - Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Tiekėjas nurodė nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam ŠMVEVSS veikimui yra reikalinga papildoma įranga, Tiekėjas ją privalo suteikti savo lėšomis papildomai;

  - Įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija, ne mažesne nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjas turi garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos Tiekėjo darbo kokybės, blogos konstrukcijos ar netinkamų medžiagų.

  - Išaiškėjus ar atsiradus defektams, Perkančioji organizacija raštu praneša apie juos Tiekėjui ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Į Tiekėjo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas:

  - vaizdo stebėjimo sistemų techninės ir programinės įrangos funkcinių sutrikimų ištaisymas;

  - vaizdo stebėjimo sistemų įrenginių fizinių trūkumų, atsiradusiu dėl nekokybiškos įrangos, pašalinimas arba įrenginių pakeitimas naujais;

  - vaizdo stebėjimo sistemų programinės įrangos nekorektiško veikimo/defektų (angl. bugs), ištaisymas, naudojant programinės įrangos gamintojo parengtus;

  - Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo darbų defektų šalinimas.

  - Visi vaizdo stebėjimo sistemų gedimai klasifikuojami:

- Kritinis gedimas – neveikia visa sistema, t. y. ne vienas naudotojas negali ją naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos vaizdo stebėjimo sistemų veikimui. Vienu metu neveikia daugiau kaip 1/3 visų kamerų.

- Nekritinis gedimas - sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis jos funkcijomis, neturinčiomis lemiamos įtakos arba šios sistemos funkcijos atliekamos nekorektiškai. Visi kiti nedideli nesklandumai (neveikia viena kamera, nesivaldo kamera, nerodo monitorius, neveikia analitika ir pan.).

  - Tiekėjas į kritinius gedimus turi reaguoti ne ilgiau kaip per 1 val., į nekritinius ne ilgiau kaip per 8 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimą.

  - Kritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 6 val. (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Nekritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 48 val.  darbo dienomis (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimą.

  - Jeigu nustatomas vieno ar kelių stebėjimo sistemos komponentų (stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurių negalima pašalinti nurodytus laiką, Tiekėjas savo sąskaita imasi visų įmanomų priemonių įskaitant ir laikiną sistemos komponentų pakeitimą lygiaverčiu sistemos funkcionalumui užtikrinti.

  - Stebėjimo sistemos komponentų pristatymas ir tiekimas, kai atsiranda poreikis keisti vaizdo stebėjimo sistemos komponentus dėl  gedimų arba nusidėvėjimo  garantiniu laikotarpiu yra Tiekėjo atsakomybė.

  - Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų panašių visos įrangos, pristatytos pagal Sutartį, defektų.

  - ŠMVEVSS profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje ŠMVEVSS iš dalies ar visiškai neveiks ne ilgiau nei 4 valandas;

  - Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus Užsakovo, susijusius su visų perkamų paslaugų teikimu. Jei Tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, paslaugų teikimo laikotarpiu;

  - Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą budėtojo stebimi kamerų, vaizdo įrašymo sistemos, duomenų perdavimo tinklo parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.

  - Darbui su ŠMVEVSS atliekami ne trumpesni nei 5 valandų personalo mokymai;

  - Visus ŠMVEVSS vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui turi atlikti Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi;

  - Pagal šią Techninę specifikaciją įrengta ŠMVEVSS turės užtikrinti visų esamų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą duomenų centre, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvieno kameros srauto ne mažiau 20 kadrai/sek., skiriamoji geba ne mažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, suspaudimas ne didesnis nei vidutinius / „medium“ ar lygiavertis, įrašymo srautas kintamas,  bet ne mažesnis nei 20 Mbps iš vienos kameros ar kameros jutiklio). Vaizdo kokybės mažinimo, blogėjant duomenų perdavimo greitaveikai, algoritmai nenaudojami;

  - Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (refurbished) įrangos;

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu viršijus numatytus techninės įrangos resursus, ŠMVEVSS turi turėti galimybes vaizdo įrašymui skirtos atminties talpos ir kitų komponentų plėtrai.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

  - ŠMVEVSS vaizdo kamerų duomenų perdavimo tinkle turi būti užtikrintas vaizdo duomenų užtikrinama simetrinė greitaveika.  Vaizdo kamerų įrengimo vietose turi būti užtikrinama  nemažesnė nei 20 Mbps išsiuntimo greitaveika iš vienos kameros ar kiekvieno kameros jutiklio. Numerių atpažinimo kamerai turi būti užtikrinama nemažesnė nei 10Mbps išsiuntimo greitaveika. Vaizdo įrašymo sistemai turi būti užtikrinama suminė visų vaizdo kamerų ar kiekvieno kameros jutiklio priėmimo greitaveika. Operatorių darbo vietoje turi būti užtikrinama 1/3 suminės visų vaizdo kamerų ar  kiekvieno kameros jutiklio priėmimo greitaveikos.

  - Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje arba įrenginio montavimui įrengto/įrengiamą vietos turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo arba prisijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams;

  - Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai, greitaveikos sparta ne mažesniu nei 5 min intervalu;

  - Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. ŠMVEVSS tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Negali būti naudojami duomenų perdavimo sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET), ar naudojamos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijos (GRE, IPSeC ir t.t.),  turi būti apsaugotas nuo  DDoS tipo atakų;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Tiekėjo klientais;

  - Vaizdo duomenų perdavimui turi būti naudojamas IP protokolas.

  - Visa duomenų perdavimo įranga turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo, kad perduodamas vaizdas nestrigtų, nebūtų trūkinėjimų;

  - Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti, jei bus reikalinga sumontuoti perdavimo įrangą;

  - Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp įrangos sąsajų) neturi viršyti 100 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1%;

  - Tiekėjas privalo atlikti nuolatinį teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), turėti tarnybą, kuri visą parą reaguotų, nustatytų ir pašalintų duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus;

  - Visa Tiekėjo duomenų perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš vieno valdymo (monitorinio) centro, veikiančio (24x7x365);

  - Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos ŠMVEVSS darbui, gali būti atlikti tik gavus Užsakovo leidimą;

  - Tiekėjas savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus;

  - Užsakovui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita.

  - Tiekėjas turi pateikti detalią duomenų perdavimo tinklo informaciją, nurodant, kuri tinklo dalis (infrastruktūra) yra Tiekėjo nuosavybė (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nuosavybę patvirtinantis dokumentas). Jeigu Tiekėjas ketina remtis trečiųjų asmenų infrastruktūra, tokiu atveju privaloma nurodyti, kuri (-ios) tinklo dalis (-ys) priklauso tretiesiems asmenims, įvardinant tinklo atkarpas ir jų savininkus (šiuo atveju gali būti nuomos, panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su trečiuoju asmeniu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas);

  - ŠMVEVSS vaizdo kamerų (išskyrus numerių atpažinimo) duomenų perdavimui naudojamos ryšio linijos turi būti atvedamas į atskirą komutacinę spintą ar įrenginio montavimui įrengtą/įrengiamą vietą. Ryšio linija turi atitikti IEC-60793-2-50 standarto kategoriją B-657.A1 (ITU-T G.657.A1) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. (Numerių atpažinimo sistemos kameroms Tiekėjas turi pats parinkti duomenų perdavimo technologiją;

  - Jei bus naudojamos radijo ryšio technologijos duomenų perdavimui: turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (turi būti pateikti RRT leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Suderinimai, išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą, bei su tuo susiję mokesčiai, tenka Tiekėjui.

  - Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, Tiekėjas turi būti ryšio linijų savininkas (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir savininko teises patvirtinantis dokumentas) arba, jeigu Tiekėjas ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan., kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarią sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) būtų ne didesni nei nurodyta šioje specifikacijoje.

  - Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas privalo būti ne mažesnis kaip 98 %.

- REIKALAVIMAI ŠMVEVSS ĮRANGAI, JOS  SUDĖTINĖMS DALIMS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

  - Turi būti užtikrintas įrengtos ŠMVEVSS aptarnavimas, techninę priežiūrą bei kitų, su įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių (vaizdo įrašymo sistemos, kamerų, operatorių darbo vietų) eksploatacija susijusių paslaugų (pvz. licencijų atnaujinimo, darbo vietos optimizavimo) teikimas;

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai turi būti vykdomi nustatytu dažnumu pagal ŠMVEVSS planinės techninės profilaktikos darbų apimtis;

  - ŠMVEVSS planinės techninės profilaktikos darbų apimtys visą sutarties galiojimo laiką yra vienodos;

  - ŠMVEVSS planinės techninės profilaktikos darbai turi būti fiksuojami Tiekėjo informacinėje sistemoje eksploatacijos žurnale.

  - ŠMVEVSS planinės techninės profilaktikos darbai:

    - ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį:

- patikrinti vaizdo įrašymo sistemos nustatymus ir esant reikalui juos nustatyti iš naujo;

- patikrinti nuotolinės darbo vietos (operatoriaus) kompiuterio nustatymus ir esant reikalui juos nustatyti iš naujo;

- patikrinti vaizdo kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinus reguliavimus.

    - ne rečiau kaip vieną kartą per metus:

- patikrinti vaizdo kamerų darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti;

- patikrinti vaizdo signalo lygį ir esant reikalui atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus;

- patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir esant reikalui atlikti reikalingus reguliavimus;

- atlikti vaizdo kamerų lauko korpusų šildytuvų veikimo patikrinimą;

- patikrinti vaizdo kamerų lauko korpusų hermetiškumą ir atlikti jų valymą, pateikti kamerų nuotraukas prieš ir po valymo;

- patikrinti vaizdo kamerų tvirtinimo prie atramų arba pastatų konstrukcijų patikimumą;

- atnaujinti vaizdo įrašymo sistemos ir nuotolinės darbo vietos programines versijas;

- atlikti kitų vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių (monitorių, nepertraukiamų maitinimo šaltinių, kamerų valdymo pulto, tinklo skirstytuvų, vaizdo ir duomenų signalų perdavimo įrangos) bendrą profilaktiką.

  - Užtikrinti esamo vaizdo stebėjimo sistemos centrinio pulto veikimą, galimybę stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti ŠMVEVSS parametrus bei vykdyti kitas  ŠMVEVSS valdymo funkcijas;

  - ŠMVEVSS operatoriaus kompiuterinės darbo vietos (KDV - kompiuteris su prijungtais vaizdo monitoriais, klaviatūra ir pele) ir ŠMVEVSS duomenų priežiūra, ne rečiau kaip vieną kartą per 24 valandas privalo būti atliekami šie stebėjimo darbai:

- ŠMVEVSS programinės įrangos (PĮ) būsenos patikrinimas (tikrinama ar ŠMVEVSS PĮ aktyvi ir veikianti);

- antivirusinės PĮ būsenos patikrinimas (tikrinama ar bent viena Antivirusinė PĮ apsauga    aktyvi ir atsinaujinusi);

- ugniasienės PĮ būsenos patikrinimas (tikrinama ar bent viena ugniasienės PĮ apsauga aktyvi);

- Operacinės sistemos  atnaujinimų tarnybos būsenos patikrinimas (tikrinama ar Windows atnaujinimų tarnybos veikla aktyvi;

- piktavališko įsilaužimo prevencija (nesėkmingų prisijungimų patikra);

- KDV disko šifravimo PĮ (pvz.: BitLocker ar kt.) būsenos patikrinimas (tikrinama ar PĮ jungta);

- KDV įvykių archyvinio žurnalo (angl. Event log) tikrinimas (tikrinama ar nėra viršytas KDV kritinių įvykių kiekis per parą.);

- Sisteminio ( „C:“) disko laisvos diskinės vietos ir pokyčio per paskutinę parą patikrinimas.

  - Tiekėjas savo pastangomis privalo atlikti visus diegimui būtinus techninės ir programinės įrangos konfigūravimo darbus ir užtikrinti ryšį ŠMVEVSS įrenginių;

  - Reikalavimai ŠMVEVSS vaizdo įrašymo-saugojimo paslaugai:

    - Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas;

    - Paslauga turi būti teikiama nepertraukiamai 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

    - Tiekėjas turi pradėti teikti paslaugą pagal aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo;

    - Paslaugos prieinamumas – neblogesnis kaip 99,95 % per mėnesį.

    - Turi būti galimybė keisti (didinti arba mažinti) ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB);

    - Turi būti užtikrinta ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistemos resursų stebėsena (24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus:

  - Tiekėjas turi pateikti ir naudoti stebėsenos sistemą, skirtą stebėti visas ŠMVEVSS vaizdo įrašymo  sistemai naudojamas tarnybines stotis;

  - įvykus kritiniams gedimams/incidentams, Tiekėjas turi informuoti Užsakovo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą.

    - Tiekėjas turi užtikrinti visos ŠMVEVSS vaizdo įrašymui naudojamos PĮ įsk. tarnybinių stočių operacinių sistemų legalumą.

  - Planuojamas įsigyti ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistemos archyvas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Nuo | Kiekis Iki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistemos duomenų archyvas* | TB/mėn. | 35 | 55 |
| 2. | Numerių atpažinimo sistemos duomenų archyvas* | TB/mėn. | 2 | 4 |

*UŽSAKOVAS įsipareigoja įsigyti minimalius nurodytus kiekius.

  - Turi būti atliekamas vaizdo įrašymo sistemos rezervinis kopijavimas ir atstatymas:

  - ŠMVEVSS vaizdo įrašymo ir numerių sistemos duomenų (t.y. išskyrus pačius vaizdo įrašus ar TP nuotraukas) atsarginių kopijų sukūrimas;

  - ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistemos duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų rezervinės kopijos.

  - Duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą;

  - Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septynių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių atsarginės kopijos.

    - Tiekėjas turi nemokamai atstatyti pasirinktą atsarginę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios;

    - Visi administravimo kaštai turi būti įtraukti į pasiūlymą.

  - Reikalavimai ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistemos eksploatavimo vietai:

  - ŠMVEVSS vaizdo įrašymo sistema turi būti įdiegta, eksploatuojama ir visi jos duomenys laikomi duomenų centre.

  - Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą);

  - Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte arba patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti išdėstyta duomenų centre, ne mažesnio kaip ,,Tier-III‘‘ patikimumo, t.y. turėti ,,Tier III Design“ ir ,,Tier III Facility“ arba lygiaverčius sertifikatus;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad, teikiant paslaugą vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiks ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir periodiškai atnaujinti technines priemones, numatytas ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnyje;

  - Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti prijungta prie dubliuotos kompiuterinio tinklo įrangos. Kompiuterinių tinklų įranga turi būti dubliuota visuose lygiuose – pradedant ryšio paslaugų tiekėjais ir baigiant komutatoriais, į kuriuos jungiama paslaugos teikimui naudojama įranga;

  - Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija;

  - Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose;

  - Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu;

  - Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos;

  - Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas mažiausiai 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis;

  - Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu;

  - Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 72 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad duomenų centre esantys ŠMVEVSS duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims;

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad teikiant paslaugą Užsakovui būtų vadovaujamasi Nacionaline kibernetinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818;

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo naudojamame duomenų centre esantys ŠMVEVSS duomenys ir jų kopijos būtų neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais atitinkamų įgaliojimų neturintiems asmenims ar trečiosioms šalims;

  - Tiekėjas privalo užtikrini, kad be raštiško Užsakovo sutikimo duomenys ir jų kopijos nebus perkeltos į kitą duomenų centrą ar lokaciją;

  - Užsakovui  pareikalavus per sutartą laiką turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, kaip yra laikomasi šios Techninės specifikacijos bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, kokios ir kaip yra taikomos techninės bei organizacinės paslaugų teikimo ir duomenų saugos priemonės.

  - Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
| 2. | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  |
| 3. | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis, daugiau nei 2000. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. |  |
| 4. | Onvif suderinamų įrenginių palaikymas |  |
| 5. | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. |  |
| 6. | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. |  |
| 7. | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas. |  |
| 8. | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis |  |
| 9. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |  |
| 10. | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. |  |
| 11. | Palaikomas kamerų kiekis per serverį arba virtualią mašiną – ne mažiau 128 kameros. |  |
| 12. | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius. Palaikomų serverių kiekis ne mažiau 10. |  |
| 13. | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę |  |
| 14. | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą. |  |
| 15. | Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą. |  |
| 16. | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais. |  |
| 17 | Multistream srautų palaikymas. Suderinamų įrenginių modelių kiekis ne mažiau 2000. Suderinamumas nurodytas gamintojo puslapyje |  |
| 18. | Sistema turi palaikyti bent 3 skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse. (Multi-sensor). Palaikymas nurodytas gamintojo puslapyje |  |
| 19. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. |  |
| 20. | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai. |  |
| 21. | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. |  |
| 22. | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį. |  |
| 23. | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. |  |
| 24. | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu. |  |
| 25. | Turi palaikyti kamerų garso išvestis |  |
| 26. | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. |  |
| 27. | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. |  |
| 28. | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |  |
| 29. | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Šilutės rajono savivaldybės žemėlapyje. |  |
| 30. | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą. |  |
| 31. | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas |  |
| 32. | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus |  |
| 33. | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). |  |
| 34. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. |  |
| 35. | Webhook ar lygeverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui |  |
| 36. | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. |  |
| 37. | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami. |  |
| 38. | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas. |  |
| 39. | Sistemą turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų |  |
| 40. | POS integracijos palaikymas |  |
| 41. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. |  |
| 42. | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą. |  |
| 43. | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. |  |
| 44. | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. |  |
| 45. | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį. (Transcode) |  |
| 46. | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. |  |
| 47. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais. |  |
| 48. | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. |  |
| 49. | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas. |  |
| 50. | Virtualios matricos (Virtual Matrix ) palaikymas |  |
| 51. | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių. |  |
| 52. | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). |  |
| 53. | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų |  |
| 54. | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: Žmogus, Traukinys, Sunkvežimis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Dviratis, Susibūrimų detekcija, Vaizdo suprastėjimo detekcija, Perimetro detekcija, Linijos kirtimo detekcija. |  |
| 55. | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 60 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus. |  |
| Darbo vietos programinė įranga |  |  |
| 56. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų |  |
| 57. | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. |  |
| 58. | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų). |  |
| 59. | Turi tūrėti galimybė dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). |  |
| 60. | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis. Windows / Linux / MAC OS |  |
| 61. | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. |  |
| 62. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding) |  |
| 63. | Turi tūrėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. |  |
| 64. | Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. |  |
| 65. | Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. |  |
| 66. | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione |  |
| 67. | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. |  |
| 68. | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas |  |
| 69. | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. |  |
| 70. | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas. |  |
| 71. | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai. |  |
| Licencijų kiekis |  |  |
| 72. | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti |  |

  - Reikalavimai viešųjų erdvių stebėjimo panoraminėms vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 4 vaizdo jutikliai, kurie reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvienos vaizdo jutiklio pozicijos nuotoliniu būdu |  |
|  | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS arba lygiavertės technologijos, raiška ne mažesnė 5Mpix |  |
|  | Jautrumas šviesai: -spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.11 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.06 lx; |  |
|  | Turi būti įrengtas infraraudonųjų spindulių pašvietimas (integruotas kameroje arba išorinis), taip užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. |  |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 2.8-13.5 mm |  |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4s; |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai. |  |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX; |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP |  |
|  | Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį ar aliumininį korpusą, atitinka IP66 ir IK10 apsaugos sąlygų klases. Perdažius kameras turi būti išlaikoma kameros gamintojo garantija pilna apimtimi. Galimybė perdažyti kamerą išlaikant gamintojo garantijas turi būti įvardinta kameros gamintojo specifikacijoje arba laisvos formos kameros gamintojo išduotas raštas Kamerų vizualinis apipavidalinimas turi būti iš baltos ir / arba pilkos spalvos paletės ir neišsiskirti iš bendro miesto vaizdo bei jo nedarkyti. Jei montavimo vietoje esanti atrama yra tamsaus atspalvio (tamsiai pilka, antracito ir pan.) arba esama kamera yra - kameros korpusas privalo būti nudažytas panašaus atspalvio spalva. Konkretų spalvos kodą parenka tiekėjas atsižvelgęs į esamų atramų natūralų nublukimą. |  |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S profilis arba lygiaverčiai. |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 1TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių, |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start) |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą) |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių |  |

  - Reikalavimai viešųjų erdvių stebėjimo stacionarioms vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Viename „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 1 vaizdo jutiklis |  |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5Mpix |  |
|  | Jautrumas šviesai: -spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.1 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.01 lx; |  |
|  | Turi būti įrengtas infraraudonųjų spindulių pašvietimas (integruotas kameroje arba išorinis), taip užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m jutikliui jo stebėjimo kryptimi. |  |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 2.8-13.5 mm |  |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4s; |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai. |  |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-T; |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP |  |
|  | Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį ar aliumininį korpusą, atitinka IP66 ir IK10 apsaugos sąlygų klases. Perdažius kameras turi būti išlaikoma kameros gamintojo garantija pilna apimtimi. Galimybė perdažyti kamerą išlaikant gamintojo garantijas turi būti įvardinta kameros gamintojo specifikacijoje arba laisvos formos kameros gamintojo išduotas raštas Kamerų vizualinis apipavidalinimas turi būti iš baltos ir / arba pilkos spalvos paletės ir neišsiskirti iš bendro miesto vaizdo bei jo nedarkyti. Jei montavimo vietoje esanti atrama yra tamsaus atspalvio (tamsiai pilka, antracito ir pan.) arba esama kamera yra - kameros korpusas privalo būti nudažytas panašaus atspalvio spalva. Konkretų spalvos kodą parenka tiekėjas atsižvelgęs į esamų atramų natūralų nublukimą. |  |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S profilis arba lygiaverčiai. |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 1TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių, |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start) |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą) |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių |  |

  - Reikalavimai transporto numerių atpažinimo erdvių stebėjimo vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą. |  |
|  | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, nemažiau dvejose eismo juostose, bet kurio paros metus ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. |  |
|  | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo modulius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR ) valstybinių numerių nuskaitymui, kitą, spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. |  |
|  | Kamera turi galėti įvertinti judančios transporto priemonės greitį |  |
|  | Numerių nuskaitymo kameros sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 3.2Mpix ir Kameros spalvoto sensoriaus raiška ne mažiau 2Mpix |  |
|  | Numerių nuskaitymo sensoriaus palaiko ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius palaiko me mažiau 30 kadrų per sekundę |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265 |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T) |  |
|  | Ne mažiau 1x USB 3.0 jungtis |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis |  |
|  | Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai) |  |
|  | Turi būti integruota atminties kortelės laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis |  |
|  | Turi būti galimybė praplėsti kameros duomenų talpą iki 1TB |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas) |  |
|  | Turi būti galimybė (white/black/no list) sąrašų valdymo, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui |  |
|  | Esant poreikiui ir įsigijus papildomas licencijas turi būti galimybė aktyvuoti šis analitikas: - Prieš eismą važiuojančių transporto priemonių detekcija - Sustojusių transporto priemonių aptikimo detekcija - Motociklininkų be šalmo detekcija |  |
|  | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas |  |
|  | Turi būti palaikomi AES256 Advanced Encryption ir SHA2 Secure Hash Algorithm 2 standartai arba lygiaverčiai |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start) |  |
|  | Turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą), reikiamos programinės įrangos licencijoms, kad galima būtų integruoti į esamą vaizdo stebėjimo sistemą. Kameros korpusas turi būti su „stogeliu“ apsaugančiu nuo akinimo; |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių |  |

  - Reikalavimai priemonių numerių atpažinimo programinės įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. | turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis |  |
| - 2. | turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius |  |
| - 3. | atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką; |  |
| - 4. | atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje |  |
| - 5. | turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą; |  |
| - 6. | turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz.: ieškomos transporto priemonės, kt.): |  |
| - 7. | turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas Sistemos diegimo metu; |  |
| - 8. | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. |  |
| - 9. | turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat ir per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga ("web service") pagalba. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimo ir suderinamumo raštą |  |
| - 10. | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo |  |

Techninės specifikacijos priedas

Vaizdo kamerų ir jų stebėjimo vietų sąrašas

| Eil. Nr. | Vaizdo kamerų diegimo vieta | Kameros tipas, kiekis | Vaizdo kameros tipas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klaipėdos g. – Lietuvininkų g. – Rusnės g. | 1 | Panoraminė kamera |
|  | Lietuvininkų g. – Eglių g. | 1 | Panoraminė kamera |
|  | M.Jankaus g. – Tilžės g | 3 | Stacionarios kameros |
|  | Stoties g. – Tilžės g. | 1 | Panoraminė kamera |
|  | Žalgirio g. 16 (Pamario pagrindinė mokykla) | 2 | Stacionarios kameros |
|  | Cintjoniškių g. – Pramonės g | 3 | Stacionarios kameros |
|  | Laisvės alėja (ties Laisvės alėja 3) | Kamera nekeičiama | Stacionari kamera |
|  | Geležinkelio g. (prie Autobusų stoties) | 2 | Stacionarios kameros |
|  | Žemaičių Naumiesčio g. – Tilžės g. | Kamera nekeičiama | Panoraminė kamera |
|  | Klaipėdos g. – Gluosnių g | 1 | Panoraminė kamera |
|  | Klaipėdos g. – Aukštumalės g | 3 | Stacionarios kameros |
|  | Klaipėdos g. – Šilojų g | 3 | Stacionarios kameros |
|  | Parko g.- Šilutės parkas | 5 | Stacionarios kameros |
|  | Lietuvininkų g. 34 (šeimos skveras) | 1 | Panoraminė kamera |
|  | Teritorija tarp Lietuvininkų g. 17 – Lietuvininkų g. 19 (H. Zudermano skveras) | 1 | Panoraminė kamera |
|  | Teritorija prie Žalgirio g. tilto / Šyšos upės | 11 | Stacionarios kameros |
|  | Aukštumalos 2-oji g. 32, 99102 Šilutė. | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Ramučių g. 43, Barzdūnai, 99150 Šilutė | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Žemaičių Naumiesčio g. 11, 99156 Macikai | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Tilžės g. 95, 99158 Gaideliai, Šilutės sen. | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Nemuno g. 15, Rusnė kelias | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Klaipėdos g. 101, 99105 Traksėdžiai, Šilutės sen., Šilutės r. sav. | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Žalgirio g. 40, 99182 Šilutė | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |
|  | Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė | 1 | Naujai įrengiama transporto priemonių numerių atpažinimo kamera* |

*Tikslios numerių atpažinimo kamerų įrengimo vietos turi būti derinamos su Užsakovu projektavimo metu.