KAUNO ELEKTROS GENERATORIAUS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija/LRT) siekia įsigyti elektros generatorių, įskaitant jo projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus.

II. Sąvokos ir sutrumpinimai

Užsakovas – Perkančioji organizacija/LRT.

Rangovas – fizinis asmuo/privatusis juridinis asmuo/viešasis juridinis asmuo/kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Įranga – Elektros generatorius ir kita jo įrengimui reikalinga įranga, kuri pristatoma ir įrengiama Užsakovui.

Darbai – Elektros generatoriaus įrengimo ir gerbūvio/patalpų sutvarkymo darbai.

Paslaugos – Elektros generatorius projekto parengimo paslaugos.

Projektas – Elektros generatoriaus įrengimo techninis darbo projektas.

Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti darbai ir jų atlikimo terminai.

III. Pirkimo objektą sudaro:

2. Elektros generatoriaus įrengimo (įskaitant automatinio rezervavimo įjungimo skydo (toliau – ARĮ) pajungimą, konstrukcijų įrengimą, pastogės įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos arba prijungimą prie turimos valdymo sistemos (darbai pagal poreikį, numatyti techninėje (projektavimo) užduotyje, kuri pateikta priede Nr. 1) darbai, įskaitant projektavimo paslaugas.

3. Elektros generatorius įrengiamas adresu: S. Daukanto g. 28 A, Kaunas patalpoje (viduje).

IV. Konkretūs reikalavimai pirkimo objektui

4. Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus ir jo įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi, Užsakovui įgaliojus), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą (įskaitant ARĮ pajungimą, konstrukcijų įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, priešgaisrinius reikalavimus atitinkančias ventiliacijos sistemas, valdymą iš terminalo sistemos (darbai pagal poreikį, numatytą Projekte)), įdiegimą, bandymą.

5. Rangovas privalo užtikrinti teikiamai Įrangai ne trumpesnę nei 24 mėn. arba 3000 moto valandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) gamintojo garantiją nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su Užsakovo veikla/neveikimu.

6. Rangovas turi paruošti Projektą, pateikti jį Užsakovui suderinimui ir gauti jo raštišką pritarimą.

7. Užsakovui įgaliojus, Rangovas privalo gauti ir statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma).

8. Projektą turi rengti turintis tam teisę Projektuotojas bei tinkamos kvalifikacijos jo specialistai.

9. Rengiant Projektą, turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam Įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai (jeigu reikia), įžeminimo kontūrai, gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai (jeigu reikia), kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

10. Rengiant Projektą, Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objekte, esant poreikiui užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos Įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą.

11. Įranga montuojama pagal Užsakovo suderintą ir ekspertuotą Projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas).

12. Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

13. Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

14. Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).

15. Reikalavimai Įrangai:

15.1. Įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į Įrangos vidų (Užsakovo pasirinkimu);

15.2. Bendrieji Įrangos parametrai:

1 lentelė

| Techninės charakteristikos | Minimalūs parametrai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsaugos klasė | ne prastesnė kaip IP23. Visos Įrangos dalys turi būti apsaugotos nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių bei graužikų |  |  |
| Montuojama elektros generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra | ne prasčiau kaip -25 laipsnių C ÷ +35 laipsnių C |  |  |
| Paleidimo srovės perkrovos apsauga | Turi būti |  |  |
| Dažnis | 50 Hz |  |  |
| Kuras | Dyzelinas |  |  |
| Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui | Turi būti |  |  |
| Aušinimas | Skystis |  |  |
| Greičio reguliatorius | Elektroninis |  |  |
| Oro paėmimas | Turbokompresorius |  |  |
| Įtampos reguliatorius | Automatinis Elektroninis |  |  |
| Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos | Atitinka |  |  |
| Prekė turi atitikti šiuos standartus: ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 | Atitinka |  |  |
| Generatorius ir visa susijusi įranga turi būti žymimi CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB | Atitinka |  |  |
| Garantija prekei | ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) |  |  |
| Generatoriaus komplektacija: - Akumuliatorius; - Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Pajungimo komplektas; - pajungimo ir naudojimo instrukcija. |  |  |

16. Įrangos valdymo meniu turi būti lietuvių kalba. Jeigu įrangos valdymo meniu valdomas ne valstybine kalba, pateikiama naudojimosi instrukcija išversta į lietuvių kalbą.

17. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją.

18. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomos visų Darbų pabaigos praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirašytą Aktą ir testo su išorės apkrovos moduliu ataskaitą.

19. Generatorius turi būti apkraunamas ilgalaike (ne mažiau 60 min) ne mažiau 50% nominalios galios apkrova, atlikta patikra dinaminėmis apkrovomis (privaloma pateikti testo ataskaitą su darbinių parametrų grafikais dinaminių apkrovų metu), o bandymo rezultatai turi būti  užfiksuoti bandymų protokole. Ataskaitoje turi matytis, kad Įranga priėmė dinamines apkrovas. Ilgalaikės apkrovos ir dinaminių apkrovų metu Įranga negali išsijungti, pasiekti didesnę nei leistiną temperatūrą, sugesti.

20. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Aktą ir Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

21. Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

21.1. Projektas rengiamas vadovaujantis šia technine specifikacija ir projektavimo užduotimis (priedas Nr. 1) ir galiojančių teisės aktų reikalavimais.

21.2. Turi būti paarengta topografinė/geodezinė nuotrauka.

21.3. Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją: Projektą, Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir anglų kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemas, paslėptų darbų aktus, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus, kontrolines geodezines nuotraukas ir kitus dokumentus, būtinus pagal LR teisės aktų reikalavimus. Popieriniai dokumentai pateikiami jei Užsakovas užsakymo lange nurodė poreikį (ne daugiau kaip 1 egz.). Papildomai pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją).

21.4. Kontrolinės geodezinės nuotraukos Užsakovui turi būti pateiktos atspausdintos popieriniu variantu (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.) ir skaitmeniniu variantu USB laikmenoje*.pdf  ir *.dwg formatais. Geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas.

21.5. Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos USB laikmenoje.

V. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

22.Paslaugų ir Darbų bendras įvykdymo terminas – ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo.

23. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir Užsakovui perduotas pagal suderintą Grafiką.

24.  Grafikas (kurį Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo Sutarties pasirašymo. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, kaip Rangovas nurodė teikdamas galutinį pasiūlymą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas.

IV. Kiti reikalavimai

25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunktis (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; ). Siekiant užtikrinti prekių ilgaamžiškumą ir ilgalaikį naudojimą pirkime taikomas ekonominio vertinimo kriterijus, kurį pasiūlius tiekėjai įgis konkurencinį pranašumą - papildomas garantinis terminas.

Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
|  | Užsakovas | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija |
|  | Pirkimo objektas | Elektros generatorius su projektavimu ir įrengimu |
|  | Techninės projektavimo užduoties tikslas | Patalpų rezervinio maitinimo šaltinio 200kW / 250kVA nominalios galios įrengimo, adresu S. Daukanto g. 28 A, Kaunas įrengimui ir pajungimui |
|  | Statinio adresas | S. Daukanto g. 28 A, Kaunas |
|  | Įrangos apibrėžimas | Elektros generatoriaus ir kita jo įrengimui reikalinga įranga, kuri suprojektuojama ir įrengiama Užsakovui. |
|  | Elektros generatoriaus veikimo paskirtis | Rezervinis |
|  | Generatorių kiekis, vnt. | 1 |
|  | Ar kartu su generatoriumi turi būti sumontuotas ir automatinio rezervo įjungimo skydas, kurio parametrai parenkami pagal siūlomos prekės charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 automatinio rezervo įjungimo skydas)? | Ne |
|  | II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
|  | Suprojektuoti ir sumontuoti rezervinio maitinimo dyzelinį elektros generatorių 200kW nominalios galios esamoje patalpoje 1-25 (pagal pridedamą situacijos planą). Įrengti naujas kabelių trasas, suprojektuoti ir sumontuoti reikiamo skerspjūvio reikiamą kiekį kabelių. Pajungti į esamą ARĮ skydą. Naujo skydo montuoti nereikia. Reikia papildomai sumontuoti prie esamo valdiklio Mod Bus modulį, modemą duomenų perdavimui ir atlikti programavimo darbus. Atskiras elektros paskirstymo skydas nereikalingas, reikalingas įžeminimo kontūras generatoriaus patalpoje ir generatoriaus įžeminimui. |  |
|  | Suprojektuoti ir įrengti pamatą generatoriui. Pagal generatoriaus montavimo ir įrengimo reikalavimus, atlikti esamos dangos tyrimus, taip pat reikalingas laikančiąsias ir apsaugines konstrukcijas, pagal įrenginio svorį ir konstrukciją. Numatyti angas ir lanksčius plastikinius vamzdžius kabelių įvedimui, bei apsauginę konstrukciją nuo mechaninio kabelių pažeidimo. |  |
|  | Įrengti būtinus jėgos ir signalinius kabelius tarp montuojamo dyzelinio generatoriaus ir 0,4 kV skirstymo spintų. Tiekėjas turės suprojektuoti ir sumontuoti reikiamo galingumo jėgos ir kontrolinius kabelius nuo paskirstymo įrenginių iki valdymo skydų. |  |
|  | Suprojektuoti ir sumontuoti padavimo ir ištraukimo ventiliaciją pagal paskaičiuotą oro apsikeitimo poreikį su valdomomis žaliuzėmis. Žaliuzės valdomos nuo generatorius darbo. |  |
|  | Suprojektuoti ir sumontuoti duslintuvo išvedimą į lauką virš pastato stogo. Duslintuvo išmetimo anga turi būti apsaugota nuo kritulių patekimo į vidų. |  |
|  | Tiekėjas turi suprogramuoti technologinių signalų perdavimą (duomenų paketą) į Pirkėjo nurodytus įrenginius (pvz. mobilųjį telefoną su Android ar iOS operacine sistema) internetu GPRS ryšiu. Užsakovas pateikia SIM kortelę. |  |
|  | Signalų perdavimui, valdymui ir atvaizdavimui užsakovo nurodytame įrenginyje, Tiekėjas pateikia ir suinstaliuoja reikiamas programas. Atlikti sistemos testavimo darbus (duomenų perdavimo sutikrinimo). Duomenų perdavimui Tiekėjas įrengia generatoriaus valdikliui būtinus išplėtimo modulius naujų technologinių signalų (ne mažiau kaip kuro lygis, temperatūra, akumuliatorių įtampa, darbo valandų skaičius) perdavimui arba Tiekėjas pagal poreikį turi išplėsti valdymo įrenginius arba gali sumontuoti (įrengti) ir nepriklausomus duomenų perdavimo įrenginius. |  |
|  | Tiekėjas perduota įrenginius Užsakovui su ne mažiau kaip 50% užpildytu kuro baku (kuro tipas pagal sezoną) paleidimo derinimo darbams. |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti sumontuotos įrangos testavimą pagal standarto ISO 8528 G3 klasei nustatytus reikalavimus |  |
|  | Tiekėjas atsako už sumontuotų įrenginių derinimą ir teisingą veikimą; |  |
|  | Signalai perduodami į užsakovo nurodytą įrenginį. |  |
|  | III. Priešgaisrinės saugos reikalavimai |  |
|  | Statinys priskiriamas administracinės (visuomeninės) paskirties pastatams, privaloma taikyti Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės reikalavimus, kartu su Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis. |  |
|  | IV. Signalai perduodami į įrenginį |  |
|  | Dirba (variklis (užvestas)/ nedirba | Generatoriaus veikia / neveikia; mains ready ? (kokia sąlyga - Automatinis/ rankinis režimas); mains off; generator set ready, generator set disconnected)), darbo valandų skaičius |
|  | Generatoriaus gedimas | Įspėjamasis Signalas |
|  | Kuro lygis generatoriaus bake | Litrais / procentais |
|  | Galia apkrovimo metu kiekvienai fazėje ir suminė | kW |
|  | Sugeneruotas elektros energijos kiekis | kWh (suminis) |
|  | Įtampa Linijinė ir Fazinė | V |
|  | Srovė visų fazių | A |
|  | Dažnis | Hz |
|  | Generatoriaus baterijos įtampa | V |
|  | Nusėdusi užvedimo bateriją | Įspėjamasis Signalas |
|  | Generatoriaus techninių skysčių nuotėkis | Įspėjamasis Signalas |
|  | Darbo valandos | Valandos (suminis) |
|  | Generatoriaus nuotolinis įjungimas, stabdymas | Generatorius paleidžiamas ir stabdomas iš nuotolinio įrenginio |
|  | Perkrova ( Overload) | Įspėjamasis Signalas / procentai |
|  | Automatinis/ rankinis režimas/(išjungtas) | Generatoriaus režimas |
|  | Aliarmai (įspėjamieji signalai) | Įspėjamasis Signalas pagal generatoriaus valdiklį Alarms: low oil pressure, high engine temperature, under / over voltage, under / overfrequency, under / overvoltage, ECU fault -optional) |
|  | V. Papildomi reikalavimai įrangai |  |
|  | Kuro talpa | Projektuojamo dyzelinio elektros generatoriaus nepertraukiamas darbo laikas be degalų papildymo ≥ 36h prie 75% apkrovimo. Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro bake turi būti kuro lygio automatinė matuoklė. Kuro bako konstrukcija turi užtikrinti, kad galimo kuro išsiliejimo atveju kuras būtų saugiai surenkamas ir nepatektų į aplinkines konstrukcijas ar žemiau esančias patalpas; turi būti numatytos atitinkamos apsauginės priemonės (pvz., sandarus dvigubas bakas, surinkimo vonelė ar kiti lygiaverčiai sprendiniai). Generatoriaus kuro užpildymo sprendiniai turi būti suprojektuoti taip, kad kuro pildymas būtų atliekamas saugiai, nekeliant pavojaus žmonėms, aplinkai ir pastato konstrukcijoms. Kuro užpylimo sistema ir jos įrengimo sprendiniai privalo atitikti visus galiojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus ir saugos reikalavimus, įskaitant priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą bei pavojingų medžiagų tvarkymą. Projektuojant turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios: - kuro išsiliejimo, perpildymo ir garų emisijos prevenciją; - saugų kuro pristatymą ir prijungimą pildymo metu; - galimų avarinių situacijų valdymą |
|  | Garantija | Garantija visai įrangai ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). |
|  | Įrangos pagaminimas | Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota. |
|  | Reikalavimai korpusui | Turi būti talpa avariniam techninių skysčių surinkimui. |
|  | Standartas | Generatorius turi atitikti standarto ISO 8528 G3 klasę |
|  | Garsas ir vibracijos | Generatorius bus įrengiamas patalpoje, virš kurios nuolat dirbs žmonės, todėl turi būti įvertintas galimas triukšmo ir vibracijos poveikis aukščiau esančioms darbo vietoms. Tiekėjas privalo, rengdamas projektinius pasiūlymus, įvertinti generatoriaus sukeliamą triukšmo lygį ir vibracijas bei jų sklidimą į virš patalpos esančias patalpas. Jeigu nustatoma, kad eksploatacijos metu gali būti viršijamos galiojančios higienos normos dėl triukšmo ir (ar) vibracijų, tiekėjas privalo pateikti techninius sprendinius projekte, užtikrinančius šių rodiklių atitiktį norminiams reikalavimams. Pateikiami sprendiniai turi apimti, bet neapsiriboti: - triukšmo slopinimo priemonėmis (pvz., akustinė izoliacija, garso slopintuvai ir pan.); - vibracijos mažinimo sprendimais (pvz., antivibraciniai pamatai, izoliatoriai ir pan.); - konstrukciniais ar inžineriniais sprendimais, mažinančiais poveikio perdavimą į viršutines patalpas. Projekte reikia pateikti tik akustinius sprendinius, jų įgyvendinti nereikės. Pažymima, kad tiekėjo atsakomybė apima tik minėtų sprendinių suprojektavimą. Šių sprendinių įrengimas į tiekimo apimtį neįtraukiamas. Tiekėjas kartu privalo pateikti ir sprendinių skaičiavimus. |
|  | VI. Kiti reikalavimai |  |
|  | Visi diegimo, bandymo, paleidimo – derinimo, testavimo darbai turi būti derinami su užsakovu, raštu pateikiant paraiškas darbams su nurodytais darbais ir galimais atjungimais, nurodant tikslius laikus. |  |
|  | Gamintojas turi garantuoti, kad siūlomai įrangai ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų po Užsakovo įrangos priėmimo į eksploataciją akto pasirašymo, bus galima įsigyti atsarginių dalių priežiūros ir remonto darbams atlikti. |  |
|  | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos išlaidos, susijusios su Projekto parengimu (įskaitant Projekto vykdymo priežiūrą), įrenginiai, visos medžiagos, montavimo detalės, darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam darbų atlikimui, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (kai taikoma) (išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pirkimo sutartį priklausančios išlaidos. Taip pat turi būti įskaičiuotos montavimo metu susidariusių atliekų šalinimas, darbo vietos sutvarkymo, išvalymo išlaidos bei garantinio aptarnavimo numatytam laikotarpiui, išlaidos. Visos galimos sąnaudos privalo būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą. |  |
|  | Tiekėjas turi turėti gamintojo suteiktą teisę įrengti siūlomą įrangą ir atlikti montuojamos įrangos garantinį aptarnavimą bei remontą arba yra sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiu ūkio subjektu, kuris atliktų nurodytas paslaugas. Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas privalės pateikti tai įrodančius dokumentus sutarties vykdymo metu. |  |
|  | VII. Garantinis aptarnavimas |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti informaciją apie garantinio aptarnavimo vietą/-as, kontaktus į ką kreiptis gedimo atveju. |  |
|  | Informavus Tiekėją apie Įrenginio gedimą, Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais atvykti į Įrenginio sumontavimo vietą - S. Daukanto g. 28 A, Kaunas ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Užsakovo pranešimo telefonu ir/ar elektroniniu paštu Tiekėjui dienos. |  |
|  | Jei tai įmanoma Tiekėjas suteikia garantinio remonto Paslaugas vietoje, arba jei remonto vietoje atlikti nepavyksta, Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais ir kaštais numontuoti Įrenginį ar jo sugedusias detales ir vežtis į remonto dirbtuves ar išsiunčia garantiniam remontui Prekės gamintojui. |  |
|  | Jei Tiekėjas išsiveža Įrenginį remontuoti į savo patalpas – Tiekėjas įsipareigoja suremontuoti Įrenginį ir sumontuoti ją į prieš tai buvusią vietą, ne vėliau kaip per 14 k. d. nuo Įrenginio išsivežimo iš Užsakovo dienos, nebent abi Šalys sutaria raštu ar el. paštu Įrenginio remonto terminą pratęsti. |  |
|  | Jei Tiekėjas išsiunčia Įrenginį garantiniam remontui Įrenginio gamintojui – Tiekėjas įsipareigoja suremontuotą Įrenginį sumontuoti ją į prieš tai buvusią vietą, ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo Įrenginio išsivežimo dienos, nebent abi Šalys sutaria raštu ar el. paštu, Įrenginio remonto terminą pratęsti. |  |
|  | Jei Įrenginį garantinio laikotarpio metu Įrenginys sugenda nepataisomai, Tiekėjas įsipareigoja savo ištekliais, lėšomis ir jėgomis ne vėliau kaip per 30 k. d. sumontuoti naują tokį pat Įrenginį, arba jei toks modelis yra nepasiekiamas rinkoje – ne prastesnių parametrų nei nurodyta projekte. |  |
|  | Su kitais su pastatu susijusiais dokumentais atidžiau bus supažindinama objekto apžiūros metu |  |
|  | VIII. Priedai |  |
|  | Preliminari generatoriaus montavimo ir Elektros paskirstymo skydo vieta statinyje vieta |  |
|  | ARĮ schema |  |
|  | Atsakomybės ribų aktas |  |
|  | ESO sutartis |  |
|  | RC išrašas |  |