1 priedas

PRAMONINIŲ MOBILIOJO RYŠIO MARŠRUTIZATORIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pramoninių mobiliojo ryšio maršrutizatorių, skirtų valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) valdomų objektų pastatų automatikos ir kitų sistemų pajungimui, pirkimas.

- Įsigyjami maršrutizatoriai bus naudojami pastatų automatikos įrenginių ir sistemų integracijai, užtikrinant saugų ir patikimą duomenų perdavimą tarp objektų ir centralizuotų valdymo sistemų.

- Maršrutizatoriai turi būti suderinami su Turto banko naudojama Teltonika Remote Management System (RMS) centralizuoto valdymo platforma.

- Perkama iš viso 160 (šimtas šešiasdešimt) maršrutizatorių, suskirstytų į du tipus pagal tinklo prievadų (angl. Ethernet) skaičių:

  - A tipas – 4 Ethernet prievadų maršrutizatoriai (1 WAN + 3 LAN) – 80 (aštuoniasdešimt) vnt.;

  - B tipas – 2 Ethernet prievadų maršrutizatoriai (1 WAN + 1 LAN) – 80 (aštuoniasdešimt) vnt.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai mobiliajam ryšiui:

  - Maršrutizatorius turi palaikyti 4G LTE Cat 4 ryšio standartą, užtikrinantį ne mažiau kaip 150 Mbps duomenų atsisiuntimo ir 50 Mbps įkėlimo greitį, taip pat 3G ir 2G ryšį.

  - Turi būti palaikomas automatinis SIM kortelių perjungimas (failover) šiais atvejais: silpnas signalas, duomenų limito viršijimas, roamingas, tinklo nebuvimas, ryšio gedimas.

  - Turi būti palaikomas juostų fiksavimas (Band lock) ir naudojamos juostos būsenos rodymas.

  - Turi būti palaikoma automatinio APN nustatymo funkcija, USSD protokolas, operatorių blokavimo ir leidžiamų operatorių sąrašai, SIM PIN kodo valdymas.

- Reikalavimai belaidžiam ryšiui (Wi-Fi):

  - Maršrutizatorius turi palaikyti IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) standartą prieigos taško (AP) ir stoties (STA) režimuose.

  - Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai: WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise (PEAP), WPA3-EAP, OWE; šifravimas: AES-CCMP, TKIP.

  - Turi būti palaikoma: SSID slėpimo režimas, MAC adresų filtravimas (leidžiamų/blokuojamų sąrašai), belaidis tinklas (802.11s mesh), greitas perėjimas (802.11r), BSS perėjimo valdymas (802.11v), radijo išteklių matavimas (802.11k).

- Tinklo sąsajos (angl. Ethernet) reikalavimai:

  - Visi Ethernet prievadai turi būti RJ45, 10/100 Mbps, atitikti IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standartus ir palaikyti automatinį MDI/MDIX.

  - Turi būti palaikomas pasyvus PoE per LAN prievadą (9–30 VDC, Mode B).

- Tinklo įrangos funkcionalumas:

  - Turi būti palaikomas statinis ir dinaminis maršrutizavimas (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP) bei politika pagrįstas maršrutizavimas.

  - Turi būti palaikomi protokolai: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, VXLAN.

  - Turi būti palaikomas statinis ir dinaminis IP adresų paskirstymas (DHCP), DHCP relay, pagal MAC adresą.

  - Turi būti palaikomas DNS over HTTPS, srauto prioritizavimas (QoS) pagal šaltinį/paskirties adresą, paslaugą, protokolą ar prievadą.

  - Turi būti palaikomas automatinis tinklo atsarginės jungties perjungimas (angl. failover): Wi-Fi WAN, mobilusis ryšys, VRRP, laidinis ryšys; interneto srauto balansavimas per kelias WAN jungtis.

  - Ryšio stebėjimas turi apimti: Ping Reboot, Wget Reboot, periodinį perkrovimą, LCP ir ICMP ryšio patikrinimą.

- Saugumo funkcionalumas:

  - Turi būti palaikoma autentifikacija naudojant iš anksto bendrinamus raktus, X.509 sertifikatus, TACACS+, RADIUS (vidinį ir išorinį); IP ir prisijungimo bandymų blokavimas; atsitiktinio slaptažodžio generatorius.

  - Užkarda turi palaikyti prievadų persiuntimą, srauto taisykles, pasirinktines taisykles, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64; konfigūravimą per WebUI ir CLI.

  - Turi būti įdiegta DDoS prevencija (SYN flood, SSH, HTTP/HTTPS atakų apsauga) ir prievadų skenavimo prevencija (SYN-FIN, SYN-RST, Xmas, NULL, FIN atakos).

  - Turi būti palaikomas prievadais ir žymomis pagrįstas VLAN atskyrimas, WEB filtras (blokuojamų ir leidžiamų svetainių sąrašai), lanksti prieigos prie SSH, web sąsajos, CLI ir Telnet kontrolė.

  - Turi būti integruotas sertifikatų kūrimo įrankis, palaikantis CA ir SCEP sertifikatus.

  - Turi būti palaikomas OpenVPN, IPsec (IKEv1, IKEv2, XFRM), GRE, GRE over IPsec, PPTP, L2TP, L2TPv3, L2TP over IPsec, SSTP, WireGuard, ZeroTier, Tinc, DMVPN (Phase 2 ir 3).

- Palaikomi pramoniniai protokolai (pastatų automatikai):

  - Turi būti palaikomas Modbus TCP serverio ir kliento režimu, MQTT brokeris ir leidėjas (angl. publisher), Modbus MQTT šliuzas.

  - Turi būti palaikomas DLMS/COSEM protokolas kliento režimu per TCP (komunalinių skaitiklių duomenų apsikeitimui).

  - Turi būti palaikomas duomenų siuntimas į serverį per HTTP(S), MQTT ir Azure MQTT protokolus su parametrų ištraukimu iš kelių šaltinių.

- Nuotolinis valdymas ir stebėjimas:

  - Maršrutizatorius turi būti suderinamas su Turto banko naudojama Teltonika Remote Management System (RMS) centralizuoto valdymo platforma, palaikant pilną RMS funkcionalumą – nuotolinę konfigūraciją, aparatinės įrangos atnaujinimą (FOTA), stebėseną ir diagnostiką.

  - Turi būti palaikoma valdymo sąsaja per HTTP/HTTPS su būsenos peržiūra, konfigūracija, aparatinės įrangos atnaujinimu, trikčių šalinimu, įvykių ir sistemos žurnalu.

  - Turi būti palaikomi: SSH v1 ir v2; SNMP v1, v2, v3 su SNMP Trap funkcija.

  - Turi būti palaikomas nuotolinis valdymas per SMS žinutes: perkrovimas, būsenos užklausa, mobiliojo ryšio ir Wi-Fi įjungimas/išjungimas.

- Programinė įranga ir operacinė sistema:

  - Maršrutizatoriaus operacinė sistema turi būti pagrįsta Linux platforma (pvz., RutOS arba lygiavertė).

  - Turi būti palaikomi konfigūracijos profiliai, konfigūracijos atsarginės kopijos ir atstatymas, gamyklinių nustatymų atstatymas.

  - Turi būti integruota suderinamų Linux paketų tvarkyklė papildomos programinės įrangos diegimui.

  - Minimalūs sistemos reikalavimai: procesorius – ne mažiau kaip 580 MHz; RAM – ne mažiau kaip 128 MB; Flash atmintis – ne mažiau kaip 16 MB.

- Įranga ir aplinkos sąlygos:

  - Maršrutizatoriaus maitinimas – pramoninis 4-pin DC lizdas, 9–30 VDC įvesties įtampa, su atvirkštine poliariškumo apsauga ir viršįtampių apsauga.

  - Turi būti galimybė pajungti išorines SMA LTE antenas.

  - Turi būti galimybė montuoti ant DIN bėgelio (DIN bėgelio laikiklis turi būti įtrauktas į komplektaciją).

  - Maršrutizatoriaus darbinė temperatūra – nuo -40 °C iki +75 °C; darbinė drėgmė – 10–90 %, be kondensato.

  - Įrangos apsaugos laipsnis – ne mažiau kaip IP30.

  - Įranga turi atitikti CE bei EMC standartus: EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301 489 serija.

III. KITI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas pateikia kiekvieno siūlomo maršrutizatoriaus techninių charakteristikų lapą (angl. datasheet), patvirtinantį visų šios specifikacijos reikalavimų atitiktį.

- Tiekėjas garantuoja, kad tiekiamas maršrutizatorius yra oficialiai palaikomas Teltonika RMS platformoje, ir pateikia tai patvirtinančią dokumentaciją arba nuorodą į gamintojo RMS suderinamumo sąrašą.

- Prekės turi būti naujos (nenaudotos).

- Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas užtikrina techninę pagalbą lietuvių arba anglų kalba viso garantinio laikotarpio metu.

- Aparatinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimai turi būti prieinami nemokamai viso garantinio laikotarpio metu.