RK-8 REKONSTRUKCIJOS,

ĮRENGIANT BIOKURU KŪRENAMĄ KATILĄ SU BIOKURO ŪKIU IR DŪMTRAUKIU,

Techninė specifikacija

Vilnius

2026

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	5

2.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS	5

3.	BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ	5

4.	ESAMA SITUACIJA	5

5.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS	6

6.	INŽINERINIŲ TINKLŲ PRIJUNGIMAI	8

7.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	9

8.	REIKALAVIMAI KURO ŪKIUI	10

9.	REIKALAVIMAI PAKURAI, VANDENS ŠILDYMO KATILUI IR AGREGATO PAGALBINEI ĮRANGAI	17

10.	REIKALAVIMAI TERMOFIKACINIO VANDENS SISTEMAI	23

11.	REIKALAVIMAI SUSLĖGTO ORO SISTEMAI	25

12.	REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ IR KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINIAM PADENGIMUI	26

13.	REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJAI	26

14.	REIKALAVIMAI APTARNAVIMO AIKŠTELĖMS, LAIPTAMS IR LIPYNĖMS	27

15.	REIKALAVIMAI KĖLIMO MECHANIZMAMS	28

16.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLUI	29

17.	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS	36

18.	REIKALAVIMAI GENERATORIUI	49

19.	REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI (ELEKTRONINIAMS RYŠIAMS)	50

20.	REIKALAVIMAI STATYBŲ AIKŠTELEI (STATYBVIETEI)	52

21.	REIKALAVIMAI STATYBINIAMS DARBAMS	52

22.	REIKALAVIMAI GAISRINEI SAUGAI	58

23.	REIKALAVIMAI SVEIKATOS APSAUGAI, DARBO SAUGAI IR APLINKOSAUGAI (HSE)	58

24.	REIKALAVIMAI ŽYMĖJIMUI	60

25.	REIKALAVIMAI BANDYMAMS	60

26.	REIKALAVIMAI MOKYMAMS	65

27.	REIKALAVIMAI ATSARGINĖMS IR EKSPLOATACINĖMS DALIMS	66

28.	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI	67

29.	PRIEDAI	68

Trumpiniai

| Trumpinys | Trumpinio reikšmė |
| --- | --- |
| RK-8 | AB „Miesto gijos“ rajoninės katilinės Nr.8 teritorija, kurioje numatomos projektavimo Paslaugų, adresu Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva. |
| Užsakovas | AB „Miesto gijos“ |
| Rangovas, Sutarties vykdytojas | Pirkimo laimėtojas, pasirašęs Sutartį su Užsakovu |
| Projektuotojas | Techninio darbo projekto rengėjas, pirkimo laimėtojas (Rangovas) arba jo samdomas paslaugų teikėjas |
| Sklypas | Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/007917:369, unikalus Nr. 4400-0305-3689), kuriame yra RK-8, esantis adresu Ateities g. 12, Vilnius, nuomos teise valdomas Užsakovo |
| Projektas | RK-8 rekonstrukcijos projektas |
| LR | Lietuvos Respublika |
| STR | Statybos techninis reglamentas |
| VEI | Valstybinė energetikos inspekcija |
| RC | Registrų centras |
| PP | Projektiniai pasiūlymai |
| TDP | Techninis darbo projektas |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| PVP | Projekto vykdymo priežiūra |
| TS | Techninė specifikacija |
| CŠT | Centralizuotas šilumos tiekimo tinklas |
| VŠK | Vandens šildymo katilas |
| DKE | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |
| DCS | Katilinės valdymo sistema (pultas) (angl. Distributed Control System) |
| AVS | Avarinės ir įspėjamosios signalizacijos (garsinės ir šviesinės) sistemos, bei automatinio valdymo sistemos |
| TA | Technologinių apsaugų ir avarinės signalizacijos sistema |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| KMP ir A | Kontrolės matavimo priemonių ir automatikos įrenginiai |
| ARĮ | Automatinio rezervavimo įjungimas |
| RAA | Relinė apsauga ir automatika |
| RRL | Radijo ryšio linija |
| UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |
| DK | Dažnio keitiklis |
| BIM | Statinio informacinis modeliavimas |
| PAV | Poveikio aplinkai vertinimas |
| HSE | Sveikata, sauga ir aplinka (angl. Health, Safety and Environment) |
| NDT | Neardomieji bandymai / neardomoji kontrolė (angl. Non-Destructive Testing) |
| AAA | Aplinkos apsaugos agentūra |
| NMŠ | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai |
| E-2 elektrinė | Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr. 2 |

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas yra RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu techninio darbo projekto parengimas, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos rangos darbai, projekto vykdymo priežiūra, paleidimo – derinimo darbai, statybos užbaigimas ir objekto pridavimas pagal LR Statybos įstatymą, STR ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus, Užsakovui ir suinteresuotoms šalims.

# PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS

  - Šio pirkimo tikslas – įgyvendinti Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo (toliau – CŠT) rajoninės katilinės Nr.8 (toliau - RK-8) rekonstrukcijos projektą (toliau - Projektas), kurio įgyvendinimo metu bus įrengtas biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas, kuro ūkis, dūmtraukis ir kiti su RK-8 rekonstrukcija susiję statiniai ir įrenginiai. Rangovas bus visiškai atsakingas už visų projekto dalių – projektavimo, rangos darbų, technologinės ir inžinerinės infrastruktūros įrengimo, biokuro katilo ir kitos įrangos tiekimą ir sumontavimą, elektros skirstyklos ir jos prijungimo, kartu su elektrotechniniais įrenginiais, valdymo automatikos, elektroninių ryšių įrengimą, visų reikalingų komunikacijų įrengimą, sklypo sutvarkymą ir aptvėrimą, bandymų, paleidimo – derinimo darbų atlikimą, statybos ir eksploatavimo dokumentacijos parengimą, mokymų bei galutinio objekto pridavimo įgyvendinimą. Rangovas gali pasitelkti subrangovus atskiriems darbams ar paslaugoms atlikti, tačiau lieka visiškai atsakingas už visų subrangovų veiksmus ir galutinį rezultatą.

  - Projekto tikslai apima energetinės nepriklausomybės didinimą mažinant iškastinio kuro vartojimą, šilumos tiekimo Vilniaus miestui patikimumo užtikrinimą, laikantis visų teisės aktų, techninių, aplinkosaugos, saugos ir kokybės reikalavimų.

  - Rangovas privalo įgyvendinti objektą kaip visiškai užbaigtą, funkciškai veikiančią sistemą, užtikrinančią visų techninių, eksploatacinių ir saugos reikalavimų įvykdymą, nepriklausomai nuo to, ar visi būtini darbai yra tiesiogiai išvardinti šioje Techninėje Specifikacijoje (toliau – TS).

# BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ

  - Pagrindinė Užsakovo veikla – šilumos tiekimas Vilniaus mieste ir rajone, šilumos gamyba, kita su šilumos gamyba ir tiekimu susijusi veikla.

  - Projektavimo ir statybos darbai perkami šiuo pirkimu vykdomi AB „Miesto gijos“ rajoninės katilinės Nr.8 (toliau – RK-8) teritorijoje, esančioje adresu Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva.

# ESAMA SITUACIJA

  - AB „Miesto gijos” (toliau - Užsakovas) rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8) eksploatuojama Vilniaus apskrityje, Vilniuje, adresu Ateities g. 12. Žemės Sklypo (unikalus Nr. 4400-0305-3689, kad. Nr. 0101/0017:369) (toliau - Sklypas), esančio šiaurės vakarinėje Vilniaus dalyje, plotas – 32 259 m². Sklypas, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, iki 2098 m. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi išnuomotas Užsakovui.

  - Žemės sklypo gretimybėse yra komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, o pietų pusėje – rekreacinių miškų sklypas.

  - RK-8 teritorija karstiniam regionui nepriklauso, taip pat nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonas.

  - Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra, Sklypas taip pat nesiriboja su kultūros vertybių registre įrašytų kultūros paveldo objektų teritorijomis ir jų apsaugos zonomis.

  - Sklypas turi du įvažiavimus / išvažiavimus iš Ateities gatvės, kurie yra Sklypo kampuose atitinkamai šiaurės rytinėje pusėje ir šiaurės vakarinėje pusėje.

  - Teritorijoje yra administracinės paskirties pastatai, dirbtuvių pastatas, kiti pagalbinės paskirties pastatai kurie yra naudojami dabar ir bus naudojami Užsakovo po RK-8 rekonstrukcijos įrengus biokuru kūrenamą katilą.

  - Anksčiau teritorijoje buvę pastatai ir statiniai, trukdantys biokuro katilo įrengimui, yra nugriauti, juos jungiančios požeminės komunikacijos ir požeminiai tinklai sklype nėra demontuoti.

  - Šiuo metu RK-8 teritorijoje yra veikianti vandens šildymo katilinė (3/5H1b), kurioje sumontuoti du vandens šildymo katilai Nr.3 (VŠK-3, PTVM-50) ir Nr.4 (VŠK-4, PTVM-50), kurių kiekvieno galia 58,13 MW, maksimali išeinančio vandens temperatūra 150°C, maksimalus slėgis 1,6 MPa, kuras - gamtinės dujos. Abiejų katilų statusas – paruoštas darbui, rezerve.

  - Vandens šildymo katilinės dujinių katilų paskirtis – užtikrinti Vilniaus miesto šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos rezervą, šildymo sezono metu, esant poreikiui, dengti pikinį šilumos poreikį.

  - Veikiančioje RK-8 katilinėje nėra termofikacinio vandens cheminio paruošimo įrenginių, tinklo vandens papildymo chemiškai ruoštu vandeniu. Yra avarinis tinklo papildymas iš miesto geriamojo vandens tinklo.

  - Vanduo RK-8 tiekiamas iš miesto geriamojo vandens tinklo.

  - Objekto esama leistinoji elektros galia – 2590 kW.

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Vykdomas pirkimas apima pilnai sukomplektuoto biokurą deginančio katilo įrengimą, tam reikalingų statinių statybą, teritorijos sutvarkymą ir aptvėrimą, o pasirašoma sutartis bus sudaryta su Rangovu (arba kitaip šioje TS dar vadinamu  Sutarties vykdytoju) sutarties „iki rakto“ pagrindu ir apims:

    - Statinio techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodoma apimtimi;

    - Statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);

    - Įrangos, įrenginių ir mechanizmų tiekimą ir jų įrengimo statybos darbus vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);

    - Statybos užbaigimo dokumentų parengimą vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);

    - Užsakovo personalo apmokymas eksploatuoti biokuro katilą, kuro, pelenų ūkį ir kitus naujai įrengtus biokuro katilo priklausinius.

    - Biokuro katilo ir jo priklausinių, kitų šio pirkimo apimtyje sumontuotų sistemų ir pastatytų statinių  aptarnavimas garantinio laikotarpio metu.

  - Sutarties vykdytojo tiekimo apimtyje yra specialių įrankių parūpinimas biokuro katilo ir jo priklausinių eilinių techninių aptarnavimų darbams. Katilinės RK-8  perdavimo - priėmimo procedūra nevyks tol, kol nebus atlikti ir patvirtinti įrenginių paleidimo - veikimo bandymai bei ištaisyti visi galimi išaiškėję gedimai ir pašalinti defektai.

  - Pilnai sukomplektuotam biokuro katilui su priklausiniais įrengti reikalingus įrenginius, statinius ir darbus atlikti pagal numatomą apimtį sudarys:

    - Kuro ūkio įrenginiai, apimantys biokuro apskaitos, sandėliavimo, rūšiavimo ir tiekimo deginimui įrangą;

    - Biokuru kūrenama pakura;

    - Vandens šildymo katilas;

    - Oro degimui padavimo ir degimo produktų šalinimo, recirkuliacijos sistema su degimo produktų valymo įrenginiais;

    - Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (toliau - DKE);

    - Pelenų šalinimo ir kaupimo sistema;

    - Termofikacinio vandens tinklo cirkuliaciniai siurbliai, katilo recirkuliacijos siurblys, DKE cirkuliaciniai siurbliai, kondensato siurbliai;

    - TS-9 siurblio perkėlimas į demontuoto TS-5 siurblio vietą ir pajungimas, naujos slėgio numetimo linijos su automatiškai valdoma reguliuojančia armatūra, uždaromąja armatūra sumontavimas.

    - Automatikos ir reguliavimo įrenginiai, paleidimo ir valdymo sistemos;

    - Kontrolės matavimo prietaisai;

    - Elektros energijos tiekimo biokuro katilui ir jo priklausiniams užtikrinamas iš esamos skirstyklos įrengiant naują skirstyklą skirtą tik biokuro katilo ir jo priklausinių reikmėms;

    - Reikalingi pastatai ir statiniai (konstrukcijos);

    - Naujai pastatytų ir rekonstruotų statinių inžinerinės sistemos;

    - Gaisrinio vandentiekio pastatų, teritorijos ir įrenginių gesinimui skirta sistema;

    - Vandentiekio, nuotekų šalinimo, dujotiekio sistemos, įvadai ir tinklai;

    - Privažiavimo keliai ir dangos RK-8 teritorijoje, reikalingi tiek biokuro katilo įrengimui, tiek RK-8 eksploatavimui bendrai;

    - Teritorijos aptvėrimas nauja tvora ir PAS įrengimas;

    - Administracinio pastato fasado atnaujinimas;

    - Esamų administracinio pastato patalpų perplanavimas ir remontas;

    - Esamų šildomų RK-8 teritorijos pastatų šilumos punktas;

    - Vamzdynai, armatūra, šiluminė izoliacija, siurbliai ir kiti pagalbiniai įrenginiai;

    - Specialūs įrankiai ir įranga reikalingi biokuro katilo ir jo priklausinių eksploatavimui;

    - Visų būtinų komercinės veiklos apskaitų (elektros, kuro, emisijų) įrengimas ir integravimas į Užsakovo apskaitų sistemas, ataskaitų formavimas.

    - Kiti nepaminėti darbai, įrenginiai ir priemonės, privalomi įvykdyti Sutarčiai ir įgyvendinti Projektui „iki rakto“.

  - Esamos valdymo sistemos išplėtimas integruojant naujų biokuro įrenginių valdymą.

  - Biokuro katilas ir jo priklausiniai turės dirbti lygiagrečiai su kitais šilumos gamybos šaltiniais Vilniaus mieste pagal Užsakovo šilumos gamybos grafiką (prioritetą).

  - Visi pagal Sutartį tiekiami įrenginiai turi būti nauji ir nenaudoti išskyrus jeigu tai buvo būtina, kad atlikti gamintojo bandymus.

  - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi savo rizika įvertinti visus reikalingus išteklius ir priemones Projekto įgyvendinimui su reikalinga atsarga. Vėliau, po sutarties pasirašymo, nėra numatytas kainų koregavimas, jeigu paaiškės, kad faktiniai dydžiai skiriasi.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad bus patiekta ir perduota katilinės RK-8  veikimui ir valdymui visa reikalinga licencijuojama programinė įranga, kuri bus savalaikiai ir tinkamai atnaujinama nemažiau kaip 3  metus nuo galutinio priėmimo - perdavimo akto pasirašymo (Užsakovas nepatirs jokių papildomų kaštų susijusių su licencijų galiojimo pratęsimu).

  - Rangovas savo rizika numato biokuro katilo ir kuro ūkio įrengimui reikalingų pastatų ir statinių statybos poreikį.

  - Rangovas turi paruošti aikštelę sklypo teritorijoje, tinkamą naujų pastatų, biokuro sandėlio ir kitų įrenginių statybai pagal Rangovo parengtą TDP, suderintą su Užsakovu.

  - Rangovas bus atsakingas už statybos aikštelės išvalymą nuo esančių nereikalingų konstrukcijų, pamatų, už komunalinių ir visų kitų inžinerinių tinklų, kurie trukdo statybos montavimo darbams, perkėlimą ir statybinių atliekų utilizavimą.

  - Architektūriniai, sklypo sutvarkymo, šilumos gamybos technologijos, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, gaisrinės saugos ir kiti projektiniai sprendiniai kuriais Rangovas gali vadovautis teikdamas pasiūlymą pateikiami Statytojo pateikiamuose Projektiniuose Pasiūlymuose (toliau – PP) (Priedas Nr.1).

  - Užsakovas pateikia Rangovui statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) (Priedas Nr.2) kuris išimtas pateikiamų PP pagrindu.

  - Rangovas atsakingas už techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimą, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodomą apimtį.

  - Rangovas privalo parengti ir pateikti visą kitą būtiną dokumentaciją statybos ir montavimo darbams vykdyti.

  - Rangovo parengtas TDP ir kita būtina dokumentacija statybos ir montavimo darbams vykdyti privalo būti suderinta su Užsakovu.

  - Rangovo parengtas TDP turi būti ekspertuojamas ir projektuotojas privalo gauti teigiamas ekspertizės išvadas.

  - TDP turi būti rengiamas vadovaujantis Užsakovo pateikiamais PP ir juose numatytais projektiniais sprendiniais, bei ir jų pagrindu išimtu ir Užsakovo pateikiamu statybą leidžiančiu dokumentu.

  - Bet koks Sutarties vykdytojo rengiamo TDP projektinių sprendinių neatitikimas Užsakovo pateiktiems PP yra Sutarties vykdytojo atsakomybė, ir jei dėl neatitikimų turi būti išimamas naujas ar papildomas statybą leidžiantis dokumentas, visos su tuo susijusios privalomos atlikti projektavimo paslaugos (naujų PP parengimas ir pan.) ir procedūros (SLD gavimas ir pan.) yra Sutarties vykdytojo atsakomybė ir įsipareigojimas. Visas patirtas papildomas projektavimo darbų ir procedūrų įvykdymo išlaidas padengia Sutarties vykdytojas.

  - Bet kokį TDP projektinį sprendinį, kuris neatitinka Užsakovo pateiktų PP sprendinių Sutarties vykdytojas toliau projektuoja (detalizuoja) ar įgyvendina tik gavęs raštišką Užsakovo pritarimą.

  - Pabaigus montavimo darbus Sutarties vykdytojas privalo pakoreguoti TDP pagal sumontavimo faktą ir tik sumontavimo faktą atitinkanti projektinė dokumentacija laikoma pilnai išbaigta ir galutinė.

  - TDP rengėjas privalo TDP rengti BIM aplinkoje, užtikrindamas, kad visi projektavimo sprendiniai būtų parengti naudojant BIM metodologiją vadovaujantis Užsakovo statinio informacinio modelio (BIM) rengimo reikalavimais (Priedas Nr.6).

# INŽINERINIŲ TINKLŲ PRIJUNGIMAI

  - Rangovas atsakingas už naujų statinių, įrenginių, dangų inžinerinių sistemų prijungimą prie esamų inžinerinių tinklų (elektros, šilumos, vandentiekio, nuotekų, ryšio ir kt.). Rangovas parenka optimalius prijungimo prie inžinerinių tinklų taškus ir suderina juos su Užsakovu.

  - Geriamojo ir / ar techninio vandens tiekimo RK-8 poreikį (esamą ir papildomą įrengus biokuro katilą) nustato Rangovas atsižvelgdamas į normatyvinių aktų reikalavimus. Vandens tiekimo vamzdynus (įvadus) nuo miesto tinklo prisijungimo taško iki RK-8 ir RK-8 teritorijoje privalo pagal poreikį įrengti, rekonstruoti, iškelti, perkloti, demontuoti - Rangovas.

  - Už RK-8 objekto priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų, čiaupų ir hidrantų įrengimą atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti objekte visas reikalingas, bet kokio tipo, priešgaisrinio vandens sistemas (vamzdyną, kaupimo, tiekimo įrenginius) kurios yra privalomos pagal norminių aktų reikalavimus ir bus atsakingas už objekto priešgaisrinės sistemos atitikimą teisės aktų reikalavimams.

  - Objekto buitinių, komunalinių, lietaus nuotekų sistemų poreikį, jų įrengimą, rekonstravimą, iškėlimą, demontavimą pagal teisės aktų reikalavimus suprojektuoja ir įrengia Rangovas. Rangovas, jei reikės dėl keičiamų PP priimtų projektinių sprendinių, atsakingas už reikalingų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygų išėmimą ir tinklų, bei įrenginių, kurie jas atitiktų suprojektavimą ir įrengimą. Rangovas atsakingas už įrenginių, reikalingų išvalyti nuotekas iki teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tiekimą ir įrengimą.

  - Objekto lauko ir vidaus dujotiekio tinklų poreikį, jų įrengimą, rekonstravimą, iškėlimą, demontavimą pagal teisės aktų reikalavimus suprojektuoja ir įrengia Rangovas. Rangovas atsakingas už reikalingų prijungimo prie dujų tinklo sąlygų išėmimą ir tinklų, bei įrenginių, kurie jas atitiktų suprojektavimą ir įrengimą. Rangovas atsakingas už įrenginių, reikalingų išvalyti nuotekas iki teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tiekimą ir įrengimą.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Aplinkos sąlygos:

    - Nors numatomo įrengti biokuro katilo našumas ir galia kinta priklausomai nuo aplinkos sąlygų pokyčių, biokuro katilo našumas ir galia neturi būti ribojami jokiais įrenginių apribojimais visame aplinkos sąlygų diapazone.

    - Projektuojant, parenkant ir įrengiant biokuro katilą bei su juo susijusius technologinius įrenginius, turi būti atsižvelgta į vietos klimato sąlygas. Skaičiavimuose ir sprendiniuose priimti šias aplinkos temperatūras: maksimali aplinkos temperatūra  +35,4°C, o minimali aplinkos temperatūra – -27,2°C.

    - Šių TS 8.1.2 punkte nurodytas temperatūrų intervalas taikomas lauke montuojamiems technologiniams įrenginiams, technologinių įrenginių skaičiavimams, išskyrus atvejus, kai kituose TS  punktuose konkretiems įrenginiams ar elementams yra nurodyti kitokie (griežtesni ar siauresni) temperatūriniai reikalavimai.

    - Civilinių (ne technologinių) inžinerinių sistemų parinkimui ir skaičiavimams – vadovautis STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

  - Taikomos direktyvos, norminiai aktai ir standartai:

    - Rangovas privalo atsižvelgti į visus Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir kitų oficialių norminių dokumentų reikalavimus ir jų laikytis Sutarties galiojimo metu. Taip pat turi būti laikomasi Lietuvos institucijų reikalavimų, galiojančių objekto statybos ir perdavimo Užsakovui metu.

    - RK-8 rekonstrukcijos projektavimas turi būti atliekamas vadovaujantis LR ir Europos Sąjungos direktyvomis, darniaisiais standartais ir susijusiomis taisyklėmis.

  - Rangovas privalo parengti ir gauti visus reikalingus leidimus ir patvirtinimus. Rangovas privalo pateikti įrangą su reikiamu CE ženklinimu.

  - Rangovas yra atsakingas už Projekto patvirtinimą ir registravimą Lietuvoje pagal nacionalinius teisės aktus.

  - Rangovas savo sąskaita organizuoja visas oficialias patikras ir gauna visus leidimus, reikalingus pagal galiojančius slėginių indų, elektros įrenginių reikalavimus, taip pat organizuoja institucijų patikras ir bandymus.

  - Užsakovas apmoka oficialių patikrų mokesčius nuo galutinio eksploatavimo leidimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai patikra priklauso nuo Rangovo veiksmų arba gedimo, kuris turi būti pašalintas pagal garantiją.

  - Rangovas yra atsakingas už statybvietės stendo su informacija apie statomą statinį įrengimą pagal aktualių teisės aktų (Statybos Įstatymo) reikalavimus.

  - Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiškai bendrauti su suinteresuotais asmenimis ir jiems paprašius informacijos nukreipti į Užsakovą arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją. Informaciją, susijusią su statybos projektu, žiniasklaidos atstovams Rangovas gali teikti tik gavęs Užsakovo leidimą, o teikiamos informacijos turinys privalo būti iš anksto suderintas su Užsakovo komunikacijos komandų atsakingais asmenimis. Rangovo atstovas privalo Užsakovą informuoti apie gyventojų, miestiečių išsakomus nusiskundimus ir pastebėjimus.

  - Šilumos tiekimo ir karšto vandens atjungimus (jei tokių reikėtų) planuotis taip, kad Užsakovas būtų nedelsiant informuotas apie užtrukusius Darbus, iš karto paaiškėjus, kad atjungimas truks ilgiau negu numatyta.

# REIKALAVIMAI KURO ŪKIUI

  - Kuro ūkis apima kuro judėjimą teritorijoje, apskaitą, kokybės kontrolę, kuro priėmimo/iškrovimo, sandėliavimo sistemas, transportavimo sistemas nuo priėmimo vietų iki pakuros kuro bunkerio.

  - Kuro ūkio sistemos komponentai – transporteriai ir kita įranga turi būti sandarūs ir neskleisti dulkių į išorę, prireikus turi būti naudojama vakuuminė sistema, kad būtų išvengta dulkių patekimo į lauką ar aplinkines patalpas.

  - Įrenginiai turi atitikti ATEX direktyvos 2014/34/ES reikalavimus, o sprogimo pavojaus zonų klasifikavimas ir darbuotojų sauga turi atitikti ATEX direktyvą 1999/92/EB.

  - Turi būti laikomasi vietinių priešgaisrinės saugos reikalavimų.

  - Kuro ūkio sistemų patalpose turi būti įrengtos tokios ŠVOK sistemos, kad būtų išvengta kondensacijos ir dulkių patekimo į išorę.

  - Numatomo deginti biokuro parametrai:

| Kodas | SM2 | SM3 | SM4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Drėgnis (min. – maks.), % nuo naudojamosios masės | 35 % – 55 % | 35 % – 60 % | 35 % – 60 % |
| Peleningumas, % nuo sausosios masės | ne daugiau kaip 3 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 7 % |
| Frakcijos dydis (ilgis-plotis-storis), mm | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) |
| Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure | ne daugiau kaip 10 % | ne daugiau kaip 25 % | ne daugiau kaip 30 % |
| Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) | <0,02 % | <0,03 % | <0,03 % |
| Dominuojanti pirminė žaliava | Negenėti medžiai (be šaknų) | Šviežios kirtimo liekanos | Šviežios kirtimo liekanos |
| Leidžiamos priemaišos | Sausi lapai, sausi spygliai | Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi) ir žievė | Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi) ir žievė |

  - Kuro apskaitos sistema turi būti integruota į Užsakovo biokuro apskaitos sistemą.

  - Teritorijos ribose ties įvažiavimais ir išvažiavimais turi būti suprojektuota ir įrengta arba įdiegta:

    - Pakeliami automatiniai kelio užtvarai. Užtvarai turi būti automatiškai valdomi: iš biokuro katilinės valdymo pulto,  GSM imtuvu, leidžiančiu valdyti kelio užtvarą mobiliuoju telefonu, distancinio valdymo pulteliais (2 vnt.) ir Užsakovo turima automatine transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo ir atpažinimo sistema „Parkuoju”.

    - Tiksliam automatinės transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo ir atpažinimo sistemos veikimui būtina ant kelio dangos įrengti indukcines kilpas.

    - .

    - Spalvoto vaizdo stebėjimo kameros, vaizdą perduodant į RK-8 valdymo pultą ir į E-2 apsaugos valdymo pultą. Kamerų skaičius ir pastatymo vieta turi būti suderinta su Užsakovu.

    - Kamerų sumontavimo vietos ir montavimo konfigūracija turi būti parinkta ir suprojektuota taip, kad užtikrintų optimalų šios įrangos veikimą, efektyvų transporto srautų valdymą, aiškumą ir paprastumą naudotojo atžvilgiu.

    - Kamerų įrašas turi būti matomas per bendrovės kompiuteryje naudojamą programinę įrangą.

    - Ryšio priemonės, reikalui esant susisiekti su RK-8 valdymo pultu arba E-2 apsaugos valdymo pultu.

    - Prieš kelio užtvarą iš įvažiavimo ir išvažiavimo pusių turi būti įrengtos informacinės švieslentės, informuojanti apie pakeliamos karties aktyvavimą ir transporto įleidimo/išleidimo ciklą.

    - Prieš įvažiavimą ir išvažiavimą atlikti horizontalų ženklinimą („STOP“ linija) logiškai derinant transporto eismą atsižvelgiant į indukcinės kilpos montavimo vietą.

    - Dingus elektrai turi būti galimybė pakelti bei fiksuoti pakeliamo užtvaro kartį rankiniu būdu.

    - Esamiems kelio užtvarams pateikti ir įrengti laidinius foto elementus, Apsaugos nuo prispaudimo jutiklius reaguojančius į artėjančią ar esamą kliūtį po pakeliamo užtvaro kartimi. (Foto elementai ar lazerinis sensorius abiejuose pusėse).

    - Aautomatinės autotransporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo ir atpažinimo sistemos veikimas turi būti suderinamas ir integruotas į Užsakovo naudojamą svarstyklių automatizavimo platforma.

    - Leidimų į teritoriją informacinė sistema su kiekvieno kuro tiekėjo autotransportui priskirtais numeriais, kurioje yra užfiksuoti biokuro tiekėjo pateikiamoje informacijoje esantys duomenys.

  - Atvežto kuro svėrimui, išvežamų pelenų svėrimui suprojektuoti ir įrengti platformines elektronines sunkvežimių svarstykles.

  - Prieš sunkvežimių svarstykles turi būti įrengtas dviejų spalvų šviesoforas. Jei svarstyklės užimtos arba nepasiruošusios darbui turi šviesti raudonas signalas, jei svarstyklės pasiruošusios darbui ir galima ant jų važiuoti – žalias šviesoforo signalas. Ties šviesoforais turi būti nubrėžta STOP linija, taip pat ties šviesoforu turi būti STOP ženklas.

  - Platforminės svarstyklėms keliami žemiau išvardinti reikalavimai:

    - Metrologinės charakteristikos:

- Maksimalus sveriamas svoris:		60 t

- Minimalus sveriamas svoris:		500 kg

- Padalos vertė ne daugiau:		20 kg

- Leistina paklaida ne didesnė nei:		20 kg

- Pirminės metrologinės patikros galiojimas:	1 metai

    - Eksploatavimo sąlygos svėrimo platformai:

- Eksploatavimo temperatūra:		nuo -37,2 ºC iki +35,4 ºC

- Santykinė drėgmė:		 	iki 100%

- Apsaugos klasė:		 	ne žemesnė, kaip IP69

  - Svarstyklės turi būti įrengtos taip, kad būtų patogu ant jų užvažiuoti: prieš svarstykles ir po jų turi būti tiesūs ruožai, kurių ilgis turi būti ne trumpesnis kaip pačių svarstyklių.

  - Svarstyklės turi užtikrinti maksimalaus leistino ilgio sunkiasvorio biokurą pristatančio autotransporto pasvėrimą, pasveriant visą autotransporto priemonę iš karto, tačiau turi būti ne trumpesnės nei 18 m. Svarstyklės turi būti sumontuotos viename lygyje su kelio danga.

  - Autotransporto svėrimo duomenys turi būti įrašomi informacinėje sistemoje ir pateikiami švieslentėje prie svarstyklių.

  - Kuro mėginių ėmimas turi užtikrinti dulkių ir kvapų nepatekimą į aplinką, t.y. turi būti uždaras, vykdomas statinio viduje. Kuro mėginių paėmimo sistema turi būti pilnai automatizuota ir atitikti LST EN ISO 18135:2017 (Kietasis biokuras. Ėminių ėmimas) reikalavimus.

  - Rangovas RK-8 esamose arba naujai projektuojamose patalpose turi suprojektuoti ir įrengti biokuro mėginių saugojimo patalpą, kurioje turi būti numatyta darbo vieta su kompiuteriu ir spausdintuvu, ir iš kurios turi būti patogiai patenkama į kuro mėginių ėmimo zoną.

  - Kuro pristatymo ir apskaitos proceso, kurį turi užtikrinti Rangovo suprojektuoti ir įrengti elementai, aprašymas:

    - Katilinės kuro priėmimo darbo valandomis įvažiavimo į aikštelę vartai yra atidaryti. Sunkvežimių srautą per svarstykles ir svėrimo procesą valdo Automobilių automatizuoto svėrimo ir apskaitos sistema (toliau Sistema) – autonomiškai arba su aikštelės operatoriaus pagalba, jei reikia (pvz. jei autotransporto numerių nėra duomenų bazėje).

    - Skiedrovežis atvežęs biokurą įleidžiamas į katilinės teritoriją nuskaičius autotransporto priemonės valstybinį numerį ir automatiškai pasikėlus kelio užtvarui. Sunkvežimis toliau turi važiuoti ant svarstyklių, todėl įvažiavęs į aikštelę sustoja ties STOP linija. Ties STOP linija yra dviejų dalių šviesoforas (šviesoforas atitinkamai atitrauktas nuo linijos, kad būtų tinkamas jo matomumas sustojus prie linijos/užtvaro), automatinio numerių nuskaitymo įrenginys. Privažiavusio ir sustojusio autotransporto numeris yra nuskaitomas. Jei nuskaitytas numeris yra Sistemos duomenų bazėje, sunkvežimiui leidžiama važiuoti ant svarstyklių – pakeliamas užtvaras ir užsidega žalias šviesoforo signalas. Jei autotransporto numerio duomenų bazėje nėra, apie tai indikuojama aikštelės operatoriaus kompiuteryje, tuomet operatorius sprendžia, ar transportą „leisti“ ant svarstyklių. Turi būti numatyta galimybė užtvarą ir šviesoforą valdyti iš katilinės operatoriaus darbo vietos – kompiuterio.

    - Sunkvežimių numeriai turi būti suvedami į duomenų bazę pasirašius biokuro tiekimo sutartis. Nuskaičius numerį Sistema automatiškai suformuoja biokuro krovinio priėmimo ataskaitą, priskiria ataskaitai reikiamus BAR kodus, supildo reikiamus duomenis (nurodomi duomenys apie krovinio svorį su transporto priemone ir tuščios transporto priemonės svoris, patekimo į teritoriją ir išvykimo laikas ir kita papildoma informacija).

    - Užsidegus žaliam šviesoforo signalui sunkvežimis važiuoja ant svarstyklių. Transportas yra pasveriamas su kroviniu, vairuotojui neišlipus. Svėrimas vyksta įrengtų vienerių arba dvejų (tokiu atveju numatomos atvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto svarstyklės) automobilinių svarstyklių pagalba. Svėrimo duomenys nuskaitomi ir automatiškai perduodami į Sistemą ir taip pat pateikiami į elektroninę švieslentę. Švieslentėje užsidegus svėrimo rezultatui vairuotojas žino, kad svėrimas atliktas ir galima išlipti ir eiti prie terminalo, kur bus atspausdinti lipdukai su BAR kodu (tuo atveju jei svarstyklės dvi, terminalas išduodantis lipdukus turi būti prie išvažiuojančio transporto svarstyklių). Terminalas turi būti apsaugotas nuo kritulių.

    - Pasvėrus atvažiavusį transportą, jis toliau važiuoja į kuro iškrovimo tašką.

    - Išsikrovęs nurodytoje vietoje (išsikrovimo vietos pasirengimas priimti kurą indikuojamas dviejų spalvų šviesoforais ties kiekviena kuro iškrovimo zona) skiedrovežis grįžta ant tų pačių arba kitų svarstyklių. Prieš svarstykles užvažiavimo ant jų kontrolei, analogiškai kaip ir užvažiavimui iš priešingos pusės yra STOP linija ir šviesoforas, numerio automatinio nuskaitymo įrenginys. Sunkvežimis sustoja prie STOP linijos. Sistema nuskaito numerį, pagal programos algoritmą atpažįsta, kad tai į aikštelę įvažiavęs ir su kroviniu pasvertas sunkvežimis, duoda leidimą važiuoti antrajam svėrimui – uždegamas žalias šviesoforo signalas.

    - Sistemos algoritme turi būti numatytos apsaugos neleidžiančios vienu metu įleidinėti ant svarstyklių sunkvežimių iš abiejų pusių. Pirmenybė turi būti suteikiama į aikštelę atvažiuojančiam srautui, kad nesudaryti įvažiavimo į aikštelę eilių už aikštelės teritorijos ribų, t.y. Ateities gatvėje.

    - Sunkvežimiui užvažiavus ant svarstyklių, vairuotojui neišlipant pasveriamas transportas be krovinio. Apie atliktą svėrimą vairuotojui indikuoja elektroninė švieslentė, kurioje pateikiamas svėrimo rezultatas. Automatiškai Sistemoje suformuojama krovinio priėmimo ataskaita, kuri toliau Sistemos elektroniniu būdu perduodama (siunčiama) į kitas sistemas ar elektroninius adresus.

    - Atlikus kuro mėginių paėmimo procedūrą duodamas signalas apie procedūros užbaigimą, vairuotojas gali pasiimti jam priklausantį kuro mėginį, sunkvežimis gali išvažiuoti iš teritorijos.

    - Autotransportas išvažiuoja iš teritorijos nukaičius numerį ir automatiškai pasikėlus išvažiavimo iš teritorijos kelio užtvarui.

  - Prie biokuro sandėlio turi būti įrengta autotransporto manevravimo aikštelė, kuri užtikrintų tinkamą autotransporto judėjimą iškraunat biokurą į sandėlį.

  - Projektiniai sprendiniai turi įgalinti tokius numatomus kuro pristatymo į kuro sandėlį ypatumus:

    - Kuras išstumiamas iš galo judamomis grindimis arba išverčiamas savivarčiu.

    - Įprastinė sunkvežimių atvežančių medienos skiedrą talpa – 90 m3.

    - Tiekimas autotransportu bus vykdomas nuo 09:00 iki 17:00 val.

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti kuro apdorojimo sistemą, kuri apima:

    - Kuro sandėliavimo patalpą (kuro sandėlį) su kuro iškrovimo vartais.

    - Greiferinio krano sistemą.

    - Kuro rūšiavimo patalpą ir sistemą.

    - Kuro padavimo iš kuro rūšiavimo į pakuros kuro bunkerį sistemą.

  - Užsakovo reikalavimai kuro sandėliavimo patalpai, su kuro iškrovimo zona ir kuro sandėliavimo zona:

    - Pastatas ir patalpos jame turi atitikti tokią numatomą paskirtį:

- Medžio skiedrų priėmimas iš autotransporto

- Kuro dulkių ir kvapų sklidimo ribojimas

- Kuro sandėliavimas

    - Kuro sandėliavimo pastatas turi užtikrinti sekančias funkcijas:

- Saugų kuro iškrovimą iš autotransporto

- Eksploatavimą, ribojant dulkių ir kvapų patekimą į aplinką (išorę)

- Galimybę dirbti 24/7 režimu

    - Reikalavimai kuro sandėliavimo pastato tipui ir konstrukcijai:

- Pastato tipas:	Uždaras pramoninis pastatas

- Konstrukcija:	Metalinis karkasas arba gelžbetoninė konstrukcija

- Atsparumo ugniai klasė:	Pagal gaisrinės saugos reikalavimus

- Grindys:		Armuotas betonas, atsparus smūgiams, ≥ 80 kN ašinei apkrovai

- Grindų nuolydis:	1–2 % link drenažo surinkimo zonų

- Stogas:		Atsparus dulkėms, kondensatui, su garų barjeru

- Šiluminė izoliacija:	Ne mažiau kaip 100 mm, siekiant išvengti kondensato ant vidaus paviršių

    - Kuro iškrovimo zona turi tenkinti šiuos nurodymus ir turi būti pritaikyta darbui nurodytais ypatumais:

- Iškrovimo vietų skaičius:	Ne mažiau kaip 3 (galimybė dirbti 1 savivarčiui)

- Pristatymo transportas:	Apie 90 m³ biokuro puspriekabės

- Iškrovimo tipas:	Galinis savivartis arba judamas dugnas

- Vartai:		Automatiniai, ≥ 5 m pločio, ≥ 5 m aukščio (savivarčio iškrovimo vietoje aukštesni pagal poreikį)

- Dulkėtumo mažinimas:	Oro nutraukimo (neigiamas slėgis patalpoje, nutraukiamas oras tiekiamas katilo degimui), rūko arba purškimo sistema

    - Reikalavimai kuro sandėliavimo zonai:

- Sandėliavimo tipas:	Uždara kuro kaupimo patalpa pastato viduje

- Sandėliavimo talpa:	Ne mažiau kaip 3 parų katilo maksimalus poreikis prie blogiausio kuro sąlygų

- Kuro kaupimo aukštis:	Ne daugiau 10 m

- Gaisro aptikimo sistema:	Su temperatūros ir liepsnos davikliais

    - Greiferinio krano sistemai keliami reikalavimai:

- Kranų kiekis:	2 vnt.

- Tipas:		Tiltinis arba pusiau portalinis

- Apimamas plotas:	Kuro iškrovimo zona, sandėliavimo zona, padavimas į rūšiavimą

- Kėlimo galia:	≥ 8 t

- Greiferio tūris:	5 – 6 m³

- Kėlimo ciklai:	~120 – 150 per val.

- Valdymas:		Automatinis + operatoriaus kabina

- Pozicionavimo sistema:	Dviguba pozicionavimo sistema (sudvejinta)

  - Kuro rūšiavimas turi būti vykdomas atskiroje patalpoje, esančioje greta kuro sandėliavimo patalpos.

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti rūšiavimo mazgą skirtą:

    - Pašalinti per didelės frakcijos daleles.

    - Užtikrinti reikiamą ir saugų kuro srautą į pakuros kuro bunkerį.

  - Rūšiavimo mazgas turi užtikrinti:

- Apsaugą nuo sraigtų, konvejerių ir pakuros pažeidimų

- Kuro vienodumą degimo stabilumui

  - Reikalavimai kuro rūšiavimo sistemai:

    - Tipas - sietas, vibrosietas ir / arba diskinis rūšiuotuvas.

    - Sietų medžiaga - atsparus dilimui Hardox.

    - Leistina frakcija - pagal pakuros reikalavimus.

    - Automatinis sieto tarpo keitimas kuro frakcijos dydžio reguliavimui.

    - Per didelė kuro frakcija automatiškai atmetama ir nukreipiama į atrūšiuotos frakcijos konteinerį(ius) arba į patalpoje suformuotą atskirą zoną iš kurios galima atmestą frakciją pakrauti į sunkvežimį (pageidautina kuro sandėlio greiferiniu kranu)

    - Metalo atskyrimo įrenginys – nenumatomas (pakura turi būti pritaikyta deginti kurą iš kurio neatrūšiuotos metalo priemaišos)

    - Sistemą turi turėti šiuos automatinius kontrolės ir saugos elementus, neapsiribojant:

- Srauto matavimą (t/h)

- Sieto ir / arba rūšiuotuvo užsikimšimo kontrolę

- Technologinę gaisro prevencijos sistemą (vandens rūkas ar kt.)

- Kibirkščių detekciją

  - Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti kuro po rūšiavimo padavimo sistemą į pakuros kuro bunkerį kuro transportavimui naudojant grandininį transporterį.

  - Reikalavimai kuro tiekimo į pakuros kuro bunkerį transporteriui:

    - Tipas – grandininis.

    - Darbinis plotis ≥ 1 000 mm.

    - Transportavimo greitis: 0,5 – 0,8 m/s.

    - Projektinis srautas – pagal technologinį poreikį.

    - Danga (medžiagiškumas) -atsparus dilimui Hardox.

    - Dulkėtumo kontrolė: uždengtas + nutraukimo zonų aspiracija.

    - Pastato sienos kirtimo vietoje transporteryje turi būti įrengta priešgaisrinė sistema įpurškianti vandenį ir vandens išbėgimo atvamzdžiai iš transporterio.

  - Kuro paskirstymo mazgas turi gebėti nukreipti kurą į pakuros bunkerį arba į rezervinį grįžtamąjį srautą (pertekliaus atveju).

  - Kuro paskirstymo mazgo komplektacijoje turi būti, neapsiribojant:

    - Dviem kryptimis nukreipianti sklendė.

    - Užsikimšimo ir lygio kontrolė.

  - Reikalavimai juostiniams transporteriams:

    - Juostiniai transporteriai turi būti lovinio (U formos) tipo.

    - Prieiga prie transporterių nuo žemės arba nuo aptarnavimo platformų turi būti užtikrinta:

- Per visą juostinio konvejerio ilgį

- Abiejose galinių būgnų pusėse

- Apatinis (įtempimo) būgnas turi būti įrengtas taip, kad atstumas nuo jo apačios iki grindų arba aptarnavimo aikštelės būtų ne mažesnis kaip 500 mm.

    - Juostinio transporterio nuolydis ne horizontalioje jo dalyje neturi viršyti 15° nuo horizontalės. Visais atvejais nuolydis turi būti suderintas su:

- Transportuojamos medžiagos savybėmis

- Vietos klimatinėmis sąlygomis (šalčiu, drėgme ir kt.)

    - Transporteriai turi būti su uždengimu. Uždangalai turi būti lengvai atidaromi ir atitikti Mašinų direktyvą (2006/42/EB). Transporterio dangtis turi būti sudarytas iš atskirų segmentų, kuriuos vienas asmuo gali atidaryti iš vienos pusės.

    - Transporteriuose turi būti numatyta galimybė įrengti išilginę purškimo (gaisrinę) sistemą.

    - Visos transporterio atramos, plokštės ir inkariniai strypai turi būti plieniniai.

    - Juostinių transporterių valdymo sistema turi turėti šiuos elementus, neapsiribojant:

- Sukimosi kontrolės jutiklį priešingoje pusėje nei pavara

- Slydimo ir juostos nukrypimo jutiklius (juostoms ilgesnėms nei 8 m.)

- Savaime centruojančius ritinėlius grįžtamojoje šakoje

- Vietinį valdymo pultą techninei priežiūrai

- Užsikimšimo jutiklius (radariniai jutikliai negalimi)

    - Juostinių transporterių pavaros turi būti sukonstruotos ir parinktos taip, kad transporteris galėtų būti paleidžiamas esant maksimaliai apkrovai.

    - Reikalavimai juostinių transporterių varikliams ir reduktoriams:

- Apsaugos klasė min. IP55 (ir ne žemiau IP66 atvejais kai montuojami kuro bunkeriuose, transporterių iškrovimo zonose, vietose kur yra gaisro purškimo sistema, lauke montuojamai įrangai, ATEX zonose)

- Šalia kiekvieno variklio turi būti avarinio stabdymo mygtukas

- Turi turėti apsaugą nuo perkrovos

- Turi turėti guolių temperatūros kontrolę su signalizacija ir delstu avariniu stabdymu.

- Reduktoriai (pavarų dėžės) turi būti suprojektuotos įprastam darbui, esant vidutinio stiprumo sukrėtimams ar smūgiams, su cilindriniais krumpliaračiais, kurie yra visiškai sandarūs nuo dulkių ir drėgmės, ir turi būti aprūpinti tepalo lygio matuokliu arba tepalo lygio indikatoriumi ir tepalo išleidimo atvamzdžiu. Tepimo vietos turi būti lengvai pasiekiamos.

    - Virš 5 kW galios įrenginiams neturi būti naudojami stabdžių varikliai – naudojami diskinių ar žnyplinių stabdžių sprendimai, jie turi būti pritvirtinti prie greitųjų pavarų dėžės veleno.

    - Transporterių būgnai turi būti subalansuoti statiškai ir dinamiškai. Jų ekscentricitetas neturi viršyti 1 mm. Jie turi būti pagaminti iš medžiagos, kuri garantuoja tinkamą veikimą be slydimo esant pilnai apkrovai.

    - Velenai turi būti sumontuoti tarp guolių ant lengvai reguliuojamų sferinių guolių, o po reguliavimo turi būti užfiksuoti pleištais.

    - Trumpų transporterių apatinis būgnas turi turėti įtempimo reguliavimo sistemą, naudojant sraigtinį įtempiklį (minimali reguliavimo eiga: 1/100 ilgio nuo centro iki centro).

    - Ilgų transporterių įtempimo įtaisas gali būti automatinė atsvarų sistema. Tada turi būti numatytos priemonės svoriams valdyti.

    - Juostos įtempiklis turi būti lengvai pasiekiamas ir apsaugotas apsauginėmis grotelėmis.

    - Ritinėliai turi būti be tepalo ir apsaugoti idealiai sandariai. Tepalo atsargų turi pakakti, kad techninę priežiūrą reikėtų sumažinti iki tepimo ir išmontavimo kas 8 000 darbo valandų. Jų skersmenys turi būti pritaikyti prie juostos pločio ir apkrovos.

    - Ritinėlių žingsnis turi būti parinktas taip, kad apkrautos juostos deformacija neviršytų 2 %.

    - Juostų darbinis plotis turi būti ne mažesnis kaip tris kartus didesnis už maksimalų transportuojamų produktų dalelių dydį. Jų dydis turi būti toks, kad būtų išvengta nubyrėjimo.

    - Transporterių juostos turi būti atsparios ugniai, dilimui ir bent „3 PLIS“ kokybės.

    - Visos juostos turi būti sujungtos karštuoju vulkanizavimu. Tačiau pažeidimo atveju jas galima susegti kabėmis.

    - Jei ilgis mažesnis nei 10 m, vulkanizavimas turi būti atliekamas gamykloje.

    - Darbinis juostos greitis turi būti mažesnis nei 1,5 m/s.

    - Transporteris privalo turėti juostos valymo sistemą su atitinkamais grandymo ir surinkimo įtaisais. Grandymo įtaisas neturi sukelti per ankstyvo juostos susidėvėjimo. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad nuolat kontaktuotų su juosta (automatinė grąžinimo sistema). Grandikliai turi būti reguliuojamo įtempimo ir padėties.

    - Juostiniai transporteriai po juosta turi turėti prabyrėjusios transportuojamos medžiagos surinkimo plokštes, kad būtų galima surinkti nuo juostos nukritusią medžiagą. Jų nebuvimas transporteryje galimas tik gavus Užsakovo pritarimą.

    - Rankinis arba motorizuotas grandiklis (ilgiems transporteriams) turi surinkti ant metalinio lakšto susikaupusią prabyrėjusią medžiagą ir nukreipti ją į išmetimo angą transporterio viršuje arba apačioje (ten turi būti įrengtas surinkimo konteineris).

    - Avarinis stabdymas, kuris nedelsiant sustabdo transporterį, turi būti išpildytas naudojant trosą, nutiestą per visą transporterio ilgį. Trosas turi būti pagamintas iš metalo, apsaugotas raudonu plastikiniu apvalkalu.

    - Turi būti įdiegta praktiška panaudotų juostų išmontavimo ir surinkimo sistema. Transporterių rėmas turi būti pagamintas iš standartinių metalo profilių.

    - Per visą transporterio ilgį turi būti įrengtas šoninis takelis (su apsauginiais turėklais ir laiptais), kad būtų galima prieiti prie transporterio per visą jo ilgį.

    - Platesni nei 800 mm. transporteriai turi turėti du takelius abiejose pusėse. Įrenginio nuardomų dalių, kurių masė > 30 kg, nuėmimui, nukėlimui turi būti įrengtos sijos su skriemuliais, gervės arba talės.

    - Visos judančios transporterių dalys turi būti aprūpintos apsauginiais dangčiais, kuriuos galima greitai ir lengvai nuimti.

    - Siauresniems nei 800 mm. pločio transporteriams, kurie turi priėjimo platformą tik iš vienos pusės, turi būti įrengti apsaugos nuo kritimo įtaisai su apsauginiais turėklais, tvirtinimo taškais ir kt. Ši įranga turi užtikrinti galimybę saugiai atlikti atkimšimo, valymo ir profilaktinės priežiūros darbus.

  - Reikalavimai grandininiams transporteriams:

    - Besidėvinčių dalių minimalus eksploatavimo laikas turi būti 8000 darbo valandų.

    - Tiesioginių pavarų ir guolių eksploatavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 80 000 darbo valandų.

    - Transporterių greitis turi būti mažesnis nei 0,8 m/s (didesnis greitis galimas gavus atskirą suderinimą iš Užsakovo).

    - Konstrukcija turi būti tokia, kad būtų lengva atlikti techninę priežiūrą ir remontą.

    - Grandininis transporteris turi būti tiesiogiai pasiekiamas per visą jo ilgį (nuo žemės arba iš išilginių takų). Stacionari prieiga turi būti įrengta ir prie abiejų transporterio galų.

    - Visos judančios dalys turi būti su apsauginiais dangčiais, kuriuos galima greitai ir saugiai nuimti. Dangtis turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad nebūtų didinama triukšmo tarša dėl vibracijos.

    - Mechaninė jėga (sukimo momentas) transporteriui gali būti perduodamas:

- Reduktoriaus variklio bloku. Transmisija turi būti vykdoma per lanksčią movą arba tuščiavidurio veleno sistemą.

- Varikliu su grandinine pavara. Šiuo atveju grandinė turi būti apsaugota.

    - Transporteriai turi būti sukonstruoti taip, kad juos būtų galima paleisti esant maksimaliai apkrovai.

    - Transporterių tepimo taškai turi būti lengvai pasiekiami (jei reikia, galima naudoti prailginimus) ir turi būti numatyta pastatymo vieta alyvos surinkimo talpai.

    - Transporteryje turi būti įrengtas saugos įtaisas, apsaugantis nuo lūžimo užstrigimo ar užsikimšimo atveju, pvz., apsauginis kaištis arba sukimo momento ribotuvas.

    - Reikalavimai grandininių transporterių varikliams ir reduktoriams:

- Apsaugos klasė min. IP55 (ir ne žemiau IP66 atvejais kai montuojami kuro bunkeriuose, transporterių iškrovimo zonose, vietose kur yra gaisro purškimo sistema, lauke montuojamai įrangai, ATEX zonose)

- Šalia kiekvieno variklio turi būti avarinio stabdymo mygtukas

- Turi turėti apsaugą nuo perkrovos

- Turi turėti guolių temperatūros kontrolę su signalizacija ir delstu avariniu stabdymu

- Reduktoriai (pavarų dėžės) turi būti suprojektuotos įprastam darbui, esant vidutinio stiprumo sukrėtimams ar smūgiams, su cilindriniais krumpliaračiais, kurie yra visiškai sandarūs nuo dulkių ir drėgmės, ir turi būti aprūpinti tepalo lygio matuokliu arba tepalo lygio indikatoriumi ir tepalo išleidimo atvamzdžiu. Tepimo vietos turi būti lengvai pasiekiamos.

    - Transporterio grandinė turi būti sukonstruota taip, kad visas grandis arba dalį jų būtų galima lengvai pakeisti.

    - Naudojamos medžiagos turi būti suderinamos su transportuojamos biomasės pobūdžiu ir atsparios dilimui.

    - Transporterio konstrukcija neturi leisti biomasei kauptis ant grandinės.

    - Transporterio konstrukcija turi apsaugoti grandinės žvaigždutes nuo užsikimšimo.

    - Transporterio galinės (įtempimo, apsisukimo) sekcijos turi būti su grandinės įtempikliais ir apžiūros liukais.

    - Grandininiai transporteriai turi turėti sukimosi kontrolės jutiklį priešingoje pusėje nei pavara.

  - Reikalavimai kuro transportavimo piltuvams ir latakams. Visi latakai ir bunkeriai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad:

    - Būtų ne mažesnio kaip 50° nuolydžio.

    - Turėtų kamščių detektorius ir apžiūros liukus.

    - Centruotų produktus ant juostos.

    - Užkirstų kelią bet kokiam transportuojamos medžiagos prabyrėjimui.

    - Apribotų dulkių išmetimą į aplinką.

    - Išvengtų išlinkimo.

    - Jei reikia, turėtų komponentus kurie užkirstų kelią vibracijos perdavimui tarp įrenginių ir į konstrukcijas.

    - Apatiniame gale (išbyrėjime) latakai būtų gerokai platesni už viršutinę (įbyrėjimo) dalį.

    - Bunkerių įbyrėjimo arba išbyrėjimo kanalų sienelės būtų su nuimamomis susidėvinčiomis plokštėmis ir būtų padengtos garsą slopinančia bei lengvai keičiama medžiaga.

    - Latakai turėtų patogiai prieinamas apžiūros angas.

# REIKALAVIMAI PAKURAI, VANDENS ŠILDYMO KATILUI IR AGREGATO PAGALBINEI ĮRANGAI

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Termofikacinio vandens srautas, slėgis, temperatūra turi atitikti katilo ir termofikacinio tinklo parametrus.

    - Katilo našumo reguliavimo diapazonas turi būti nuo 30 proc. iki 100 proc. nominalaus našumo. Našumo reguliavimas galimas nuo mažiau nei 30 proc., bet neprivalomas.

    - Našumo reguliavimas turi būti automatinis t. y. kuro didinimas/mažinimas proporcingai apkrovimui.

    - Degimo proceso reguliavimas turi būti automatinis (kuro – oro santykio) priklausomai nuo apkrovimo su korekcija pagal O2 kiekį dūmuose.

    - Katilo kaitrinių paviršių valymo sistema turi būti automatizuota ir veikti katilui nepertraukiamai dirbant visame darbo režimų diapazone.

    - Turi būti numatyta ir sumontuota įranga užtikrinanti saugų biokuro katilo ir visų biokuro katilo priklausinių stabdymą dingus pagrindiniam elektros tiekimui.

    - Katilas metaliniais dūmų kanalais jungiamas prie degimo produktų valymo sistemos, kondensacinio ekonomaizerio ir prie naujo kamino. Turi būti įrengtos reikalingos užsklandos su elektros arba pneumo pavaromis su vietiniu ir distanciniu valdymu, bei su rankiniu mechaniniu valdymu.

    - Turi būti numatyta ir įrengta katilo šildymo paviršių rankinio-mechaninio valymo galimybė ir pateiktos priemonės tam.

  - REIKALAVIMAI BIOKURO PAKURAI

    - Katilo pakura turi būti serijinės gamybos ir įrengta pagal išbandytą biokuro deginimo technologiją ir parinkta tokios galios, kad užtikrintų vandens šildymo katilui reikiamą šilumos srautą.

    - Pakura turi būti pritaikyta deginti biokurą – medienos skiedras SM2, SM3, SM4 (pagal BALTPOOL UAB prekybos biokuru produktų sąlygas skelbiamą techninę specifikaciją). Biokuro specifikacijos nurodytos šių TS skyriuje 8.6.

    - Degimo procesas turi būti pilnai automatizuotas, degimo valdyme turi būti numatytos sekančios savybės, neapsiribojant:

- Automatinis kuro – oro santykio reguliavimas proporcingai šiluminiam apkrovimui su papildoma degimo proceso korekcija pagal biokuro kokybinius rodiklius (rodikliai įvedami į  Katilinės valdymo sistemą  (toliau – DCS) operatoriaus pagalba). Pakuros darbo parametrai privalo būti kintami ir reguliuojami automatiškai pagal biokuro tipą, kintant biokuro drėgmės lygiui.

- Pakuros darbo režimų pasikeitimas turi būti ribose kintant biokuro drėgnumui nuo 35 iki 60%.

- Automatinis kuro – oro santykio reguliavimas priklausomai nuo šiluminio apkrovimo su korekcija pagal O₂ kiekį dūmuose.

    - Turi būti suprojektuota ir įrengta katilo automatinio užkūrimo sistema, katilo užkūrimui naudojant gamtines dujas.

    - Turi būti suprojektuota ir įrengta sunaudojamo dujų kiekio apskaita.

    - Pakura turi turėti galimybę dirbti normalaus darbo režime naudojant ir gamtinių dujų degiklį, jei būtų poreikis reguliuoti degimo parametrus. Užduotieji pagrindiniai pakuros ir katilo agregato techniniai parametrai turi būti pasiekiami dujiniam degikliui nedirbant.

    - Pakuros eksploatacinis resursas turi būti ne mažiau kaip 15 metų.

    - Rangovas turi įrengti ir išbandyti katilo ir pakuros stebėjimą bei valdymą nuotoliniu būdu.

  - REIKALAVIMAI VANDENS ŠILDYMO KATILUI

    - Rangovas privalo įrengti dūmų vamzdžių vandens šildymo katilą, kuris pagamintas taikant Slėginių įrenginių direktyvą (Pressure Equipment Directive, PED) ir atitinka LST EN 12953 standartą.

    - Katilas turi turėti įmonės - gamintojos atitikties deklaraciją (su CE ženklinimu), kurio projektiniai sprendimai turi būti pasitvirtinę praktikoje kaip patvaraus ir patikimo įrenginio sprendimai.

    - Pagrindiniai katilo parametrai turi būti sekantys:

- Iš katilo išeinanti maksimali vandens temperatūra – 150 °C

- Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis katile – 16 barg

    - Projektinis katilo tarnavimo laikas turi būti skaičiuotas 15 metų.

    - Katilo slėginių dalių medžiagų pasirinkimas turi atitikti ES ir Lietuvos normatyvinius reikalavimus ir atitinkamų kodeksų nuostatas.

    - Katilo dalių dažymas turi būti vykdomas aplinkos C3 klasės – ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5:2020.

    - Katilas turi pasiekti aukštą šiluminį efektyvumą ir būti suprojektuotas taip, kad degimas ir šilumos perdavimas būtų efektyvus, o nesudegusių anglies kiekiai lakiuosiuose ir dugno pelenuose būtų maži.

    - Visi katilo šildymo paviršiai turi būti apsaugoti nuo kuro mišinio erozinio ir šlakavimo/užteršimo poveikio, taikant mažus degimo produktų dujų greičius, šildymo paviršių išdėstymą dujų kelyje ir patikrintas šildymo paviršių komponentų apsaugos priemones. Rangovas dirbtuvėse turi atlikti nulinio taško matavimą, kad būtų galima stebėti katilo šilumos mainų paviršių užsinešimą suodžiais.

    - Rangovas privalo įrengti visas priemones, kurių dėka būtų galima užtikrinti viso katilo ir vamzdyno apsaugą nuo per didelės vibracijos, kurią gali sukelti dujų srautas ir kuri gali sutrumpinti bet kurios katilo dalies ar vamzdyno tarnavimo laiką arba sukelti ribines vertes viršijantį triukšmą. Jei po pradinio paleidimo paaiškėja vibracijos mažinimo būtinybė, atsakomybė už tai tenka Rangovui, kuris, prieš katilo bandymą perdavimui, privalo imtis atitinkamų veiksmų vibracijai sumažinti.

    - Katilas turi būti aprūpintas apžiūros ir priežiūros angomis prieš ir po kiekvieno šildymo paviršiaus.

    - Turi būti numatyta efektyvi katilo šilumos mainų paviršių valymo nuo suodžių sistema su programiniu valdymu. Rangovas turi raštiškai pagrįsti, kodėl pasirinktas konkretus paviršių valymo variantas.

    - Turi būti suprojektuota ir įrengta katilo agregato pagamintos šiluminės energijos apskaita, biokuro katilo ir visų su biokuro deginimu susijusių technologinių sistemų (kuro, pelenų, degimo oro, degimo produktų, suslėgto oro ir pan.) suvartotos elektros energijos apskaita.

    - Katile turi būti numatyti lengvai prieinami atvamzdžiai katilo slėgio bandymui atlikti.

  - REIKALAVIMAI ORO TIEKIMO VENTILIATORIAMS IR DŪMSIURBIAMS

    - Dūmsiurbiai turi būti pritaikyti maksimaliam degimo produktų kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20 % apkrovos priedu deginant 10.6 punkte nurodytą kurą, kad degimo kameroje, katile ir degimo produktų sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo/sumažinto slėgio arba reikiamas perteklinio slėgio lygio palaikymas.

    - Dūmų recirkuliacija su atskiru dūmsiurbiu turi būti numatyta degimo proceso valdymui, taip pat ir tikslu mažinti NOx susidarymą.

    - Dūmsiurbių, ventiliatorių varikliai turi būti su reguliuojamo dažnio keitikliais.

    - Dūmsiurbiai ir ventiliatoriai turi būti įrengiami taip ir tokie, kad būtų generuojamas kuo mažesnis triukšmo lygis. Jų montavimo vieta turi būti patalpoje, o skleidžiamas triukšmas (kartu su kitais naujai įrengiamais triukšmo šaltiniais) neturi viršyti Atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo ir AAA išvada (Priedas Nr.3) numatytų reikšmių ties teritorijos riba.

  - REIKALAVIMAI ORO TIEKIMO IR DŪMŲ KANALAMS, KOMPENSATORIAMS IR UŽSKLANDOMS

    - Degimo produktų kanalai nuo katilo iki kondensacinio ekonomaizerio turi būti projektuojami iš konstrukcinio anglinio plieno d = 5 mm. lakštų, o nuo kondensacinio ekonomaizerio iki kamino - iš nerūdijančio plieno d = 2 mm. lakštų, plienas Nr. 1.4301 (AISI 304 arba ne prastesnių antikorozinių savybių).

    - Dūmų kanalai izoliuojami akmens vatos dembliais, padengtais galvanizuotos vielos tinklu, atsparumas ugniai – nedegi medžiaga. Kanalai, jų šiluminė izoliacija, iki kondensacinio ekonomaizerio, turi būti atsparūs temperatūrai iki +250°C, po kondensacinio ekonomaizerio – iki 100°C.

    - Degimo produktų kanalai turi būti hermetiški. Visa degimo produktų sistema turi būti sukonstruota ir jos matmenys pritaikyti sumažinto (neigiamo manometrinio) arba perteklinio slėgio palaikymui bet kurioje sistemos dalyje esant eilinėms eksploatacijos sąlygoms, kai dirbama nominalia arba daline apkrova.

    - Degimo produktų kanalų šiluminės izoliacijos apsauginis sluoksnis turi būti aliuminio cinko, arba cinko skarda. Izoliacijos išorės paviršiaus temperatūra neturi viršyti 45 °C prie 25 °C aplinkos temperatūros.

    - Degimo produktų kanalai turi būti su būtina armatūra, montažo ir atraminėmis konstrukcijomis, kurios užtikrintų dūmtakių stabilumą terminio išsiplėtimo atvejais.

    - Turi būti išvengtas triukšmo susidarymas dėl rezonanso dūmtakių dalyse ir triukšmo pernešimo į kitas konstrukcijas.

    - Kai naudojami lankstūs sujungimai, kanalų tarpusavio jungimas turi būti su varžtais tvirtinamais flanšais ir tinkamomis tarpinėmis (nenaudojant asbesto). Lankstūs sujungimai turi būti izoliuoti ir uždengti nuo aplinkos poveikio.

    - Degimo produktų dūmtakiai turi būti su pakankamu kiekiu sandariai užsidarančių apžiūros dangčių ir liukų.

    - Stačiakampės dūmų užsklandos turi būti segmentinės.

    - Užsklandų valdymas – elektros arba pneumo pavaromis.

    - Planuojamų sumontuoti kietųjų dalelių emisijų mažinimo sistemų darbo efektyvumui įvertinti būtina dūmų trakte įrengti stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės vietas. Mažiausiai dvi t.y., prieš ir po valymo įrenginio taip, kad abi laboratorinės kontrolės vietos atitiktų „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinės rekomendacijos“ (2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimus.

  - REIKALAVIMAI DEGIMO PRODUKTŲ VALYMO SISTEMAI

    - Degimo produktų valymo sistema turi užtikrinti, kad teršalų emisijos po valymo įrenginių atitiktų žemiau lentelėje pateiktus reikalavimus dirbant visose katilo apkrovimo ribose visais numatyto kuro atvejais:

| Teršalas | Emisijos vertė prie 6% O₂, sausuose degimo produktuose, mg/Nm³ |
| --- | --- |
| SO2 | netaikoma |
| NOx | 300 |
| CO | netaikoma |
| KD | 10 |

    - Rangovas turi įrengti rankovinį filtrą skirtą kietųjų dalelių iš degimo produktų valymui.

    - Prieš filtrą turi būti įrengtas kibirkščių gaudytuvas apsaugai nuo gaisro filtre.

    - Prieš ir už filtro neturi būti kitų degimo produktų valymo įrenginių skirtų tik valymui nuo kietųjų dalelių.

    - Dūmų kondensacinis ekonomaizeris statomas po rankovinio filtro.

    - Degimo produktų pelenai iš rankovinio filtro turi būti surenkami į atskirus nuo pakuros pelenų konteinerius.

    - Užsakovas ateityje numato įrengti (atskirais statybų etapais) pusiau sauso valymo (angl. Spray Dryer Absorber – SDA) technologiją ir selektyvinės nekatalizinės redukcijos (angl. Selective Non-Catalytic Reduction – SNCR) technologiją, todėl, visi Rangovo pagal šią Techninę Specifikaciją suprojektuoti ir įrengti technologiniai įrenginiai turi būti išpildyti taip, kad ateityje Rangovas galėtų įsirengti minėtas sistemas neperdarant esamų sistemų. Rangovas turi numatyti ir palikti laisvas vietas šių technologijų sumontavimui ateityje.

    - Sutarties vykdytojas rengdamas TDP privalo suprojektuoti šias sistemas, nurodydamas TDP, kad jos bus įrengiamos kitais statybos etapais ateityje.

    - Siektinos teršalų koncentracijos po SDA valymo (derinama projektavimo metu)

| Teršalas | Emisijos vertė prie 6% O₂, sausuose degimo produktuose, mg/Nm³ |
| --- | --- |
| SO2 | ~200 |
| HCl | ~10 – 60 |
| HF | 2 – 4 |

    - Siektina NOx teršalo koncentracija po SNCR valymo: 180–250 mg/Nm³ (derinama projektavimo metu).

  - REIKALAVIMAI KONDENSACINIAM EKONOMAIZERIUI

    - Į tiekiamą komplektą įeina pilnas degimo produktų (dūmų dujų) kondensacinis įrenginys su šilumos atgavimu iš degimo produktų ir degimo produktų kondensato šilumos perdavimu į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. Į tiekiamą komplektą įeina šilumokaitis, visi reikalingi siurbliai, vandens srauto reguliatoriai, sklendės ir vamzdžiai, degimo produktų užsklandos, degimo produktų kanalai ir kita reikalinga įranga, bei įtaisai, taip pat plieninės konstrukcijos su aptarnavimo aikštelėmis. Visa įranga esanti aukščiau nei 1,5 m. aukštyje turi turėti prieigą, pakylas arba aptarnavimo aikšteles nuo kurių galima dirbti.

    - Dūmų kondensacinis ekonomaizeris turi turėti degimo produktų apvedimo kanalą su reguliuojančia užsklanda su automatiniu ir distanciniu būdu reguliuojama pavara. Apvedimo linijos užsklanda turi turėti padėties indikaciją ir galimybę nustatyti ją bet kurioje tarpinėje padėtyje.

    - Dūmų kondensacinio ekonomaizerio tiekimo apimtis taip pat apima degimo produktų kondensato valymo ir dumblo tvarkymo sistemas, jei tokių reikės, įskaitant cheminių medžiagų laikymo ir dozavimo įrenginius, su visais reikalingais vamzdžiais, armatūra, siurbliais ir bakais. Sistemos turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius saugos reikalavimus ir būti valdomos iš katilinės valdymo pulto (DCS).

    - Kondensacinio dūmų ekonomaizerio šilumokaitis privalo būti pagamintas iš medžiagų, atsparių korozijai, degimo produktams ir kondensato iš jų,  poveikiui. Naudoti rūgštims atsparų plieną ne blogesnį nei EN 1.4404 (pagal pilną žymėjimą X2CrNiMo17-12-2, atitikmuo pagal ASTM AISI 316L) arba geresnių antikorozinių savybių prie darbinės aplinkos.

    - Kondensacinio ekonomaizerio kondensato sistema (šilumokaitis, purkštukai ir pan.) turi būti atspari užsikišimui kietomis dalelėmis, kurios surenkamos ekonomaizeryje kondensuojant dūmuose esančia drėgmę.

    - Sutarties vykdytojas turi numatyti kondensato iš dūmų kondensacinio ekonomaizerio išleidimą į miesto komunalinių nuotekų tinklą. TDP turi būti nurodyti užterštumai pagal galiojantį TIPK‘ą – BDS7, SM, NP, Fe (nors pagal reglamentą nėra Fe ribojimo) ir papildomai nurodyti, kad galimas kondensato nuotekų užterštumas sekančiais teršalais – fluoridais, aliuminiu, cinku, variu, arsenu ir vanadžiu, kurių koncentracijos neviršys NTR reglamentuojamų didžiausių leistinų koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą. Nuotekos bus tvarkomos pagal nurodytas sąlygas prieš PŪV vykdymą su nuotekų tinklų valdytoju numatomoje pasirašyti sutartyje.

    - Esant būtinybei aušinti išleidžiamą kondensatą, kondensatas turi būti aušinamas naudingai panaudojant atgautą šilumą ir tik nesant galimybei naudingai atgautą šilumą panaudoti leidžiama kondensatą ataušinti jį skiedžiant su šaltu vandeniu.

    - Degimo produktų kanaluose turi būti įrengtos mėginių paėmimo vietos prieš ir už kondensacinį ekonomaizerį, įrengtas priėjimas prie šių vietų.

    - Turi būti įrengta kondensacinio ekonomaizerio pagamintos šiluminės energijos ir suvartotos elektros energijos apskaita.

    - Numatomas kondensacinio ekonomaizerio eksploatacinis resursas ne mažesnis kaip 15 metų.

    - Išleidžiamo į nuotekas kondensato užterštumas neturi viršyti „Nuotekų tvarkymo reglamente“ (galiojanti aktuali redakcija) ir „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente“ (galiojanti aktuali redakcija) nurodytų parametrų.

  - REIKALAVIMAI KAMINUI

    - Kamino aukštis turi būti nustatomas įvertinus atliktus sklaidos skaičiavimo rezultatus, vadovaujantis normatyvinių dokumentų reikalavimais, bei įvertinant esamą situaciją (statinių, inžinerinių tinklų išsidėstymą, aukštingumą ir kt.). Situacija aplinkosauginiu požiūriu turi būti tokia pati arba geresnė nei ta, kuri buvo suderinta su Aplinkos Apsaugos Agentūra (toliau - AAA) PAV atrankos rengimo ir derinimo procedūrų metu.

    - Kamine, jei nenumatyta tenkinanti reikalavimus vieta kitur, turi būti įrengti stacionarūs matavimo taškai teršalų koncentracijai išmetamuosiuose degimo produktuose (pagal Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND-28-98/M-08 „Stacionarūs atmosferos taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas“, LR aplinkos ministro 2004 m. įsakymą Nr.D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ ir kt.).

    - Kamine turi būti išpildyti reikiami konstrukciniai - techniniai sprendiniai leidžiantys ateityje įrengti nuolatinę emisijų monitoringo sistemą (angl. Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)) pagal LST EN 15259:2008 reikalavimus. Turi būti: numatytos emisijų matavimo vietos, tose vietose įrengti reikiami matavimų atvamzdžiai, suprojektuota ir įrengta aptarnavimo aikštelė priėjimui prie atvamzdžių, numatyta elektros ir kitų komunikacijų privedimo galimybė, numatyta vieta analizatorių įrangai.

    - Sutarties vykdytojas turi suprojektuoti ir sumontuoti atskirai stovintį metalinį kaminą, su apšiltintu nerūdijančio plieno įdėklu, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - Kaminas turi būti suprojektuotas ir sumontuotas ant atskiro pamato;

      - Kamine turi būti sumontuotas nerūdijančio plieno įdėklas;

      - Įdėklas turi būti apšiltintas (pvz. akmens vata) ir atsparus tiek aukštai išeinančių dūmų degimo produktų temperatūrai po katilo, tiek drėgnai ataušintų degimo produktų dujų temperatūrai po kondensacinio ekonomaizerio;

      - Tarp vidinės (įdėklo) ir išorinės kamino dalies turi būti palikta ertmė vėdinimui. Kamino apatinėje dalyje turi būti numatyta oro pritekėjimo anga, o viršutinėje dalyje turi būti įrengta nerūdijančio plieno konstrukcija leidžianti ištekėti orui;

      - Degimo produktų išmetimo vamzdis ir jo antgalis turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų galimas temperatūrinis išsiplėtimas;

      - Kamino išorinio apvalkalo išoriniai ir vidiniai metaliniai paviršiai turi būti padengti antikorozine danga laikantis aplinkos C4 klasės – ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5:2020 standarto reikalavimų;

      - Kamino apatinėje dalyje turi būti suprojektuota ir sumontuota kondensato surinkimo ir šalinimo sistema ir valymo angos. Kondensatas, jei reikia, turi būti nuvedamas į kondensato surinkimo ir neutralizavimo technologinius įrenginius ir po jų pašalinamas į kanalizaciją. Kondensato nuvedimo vamzdynai (drenažai) turi neužšalti prie -37,2 ºC lauko temperatūros;

      - Prie kamino prijungiamiems degimo produktų kanalams pajungimo į kaminą vietoje turi būti suprojektuoti ir įrengti kompensatoriai;

      - Prie kamino viršaus, kad jį būtų galima apžiūrėti, turi būti įrengtos išorinės kopėčios ir aptarnavimo aikštelė.

  - REIKALAVIMAI PELENŲ ŠALINIMO SISTEMAI

    - Sutarties vykdytojas turi suprojektuoti ir įrengti šias atskiras pelenų šalinimo sistemas:

      - Pelenų šalinimo sistema, leidžianti pašalinti pakuros dugno pelenus iš katilo pakuros;

      - Pelenų šalinimo sistema iš degimo produktų valymo sistemos (rankovinio filtro) ir kitų lakiųjų pelenų galimų susikaupimo vietų.

    - Pelenų transportavimui neturi būti naudojami skreperinio tipo transporteriai.

    - Pelenai kaupiami autotransportu transportuojamuose uždaruose konteineriuose. Konteinerių darbinis tūris turi būti pakankamas bent 4 parų pelenų susidarymo kiekiui sukaupti.

    - Pelenų konteineriai turi būti aprūpinti lygio indikatoriais, lygio signalizacijomis, prieigos liukais.

    - Dugno pelenų konteineriai šlapio tipo pelenų šalinimo atveju turi būti apsaugoti nuo užšalimo įprastos eksploatacijos metu ir gabenant juos sunkvežimiu 1,5 valandos.

    - Visi greitai susidėvintys ar erozijos veikiami pelenų šalinimo elementai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų lengva pakeisti.

    - Visose pelenų sistemos ventiliacijos angose, prieš išleidžiant orą pro jas į atmosferą, turi būti įrengti automatinio impulsinio valymo filtrai.

    - Lakieji pelenai iš rankovinio filtro į pelenų konteinerius turi būti transportuojami sraigtinių transporterių pagalba. Transporteriai turi būti aušinami vandeniu arba kitaip pritaikyti darbui su galima pelenų temperatūra.

    - Turi būti numatytas lakiųjų pelenų šalinimo sistemos tinkamas šildymo būdas, kad lakieji pelenai nesudrėktų.

    - Turi būti tinkamai numatyti pelenų transportavimo iki konteinerių sistemos užsikimšimų valymo sprendiniai.

    - Lakiųjų pelenų sistemos konstrukcijoje turi būti atsižvelgta į nekontroliuojamus gaisrus dėl galimo didelio nesudegusios anglies kiekio.

  - REIKALAVIMAI ŠILUMOS MAINŲ PAVIRŠIŲ VALYMO SISTEMAI

    - Rangovas turi įrengti katilo ir kitų šilumos mainų paviršių valymo nuo suodžių sistemą, apipučiant paviršius suslėgtu oru.

    - Šilumos mainų paviršių apipūtimo sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų užtikrintas maksimalus katilo efektyvumas deginant bet kurios klasės kurą, iš šiose tTS nurodytų.

    - Suodžių nupūtimo sistema turi veikti automatiškai, pagal užprogramuotą algoritmą.

    - Turi būti numatyti atskiri suslėgto oro, skirto apipūtimo sistemai, kaupimo įrenginiai.

    - Suslėgto oro kompresoriai gali būti atskiri, skirti tik šiai sistemai, arba bendri, apimant ir kitas katilinės suslėgto oro sistemas (instrumentinio, techninio ir kt.).

  - REIKALAVIMAI VANDENS MĖGINIŲ ĖMIMUI

    - Periodinei vandens chemijos kontrolei turi būti numatytas ir įrengta galimybė šių mėginių paėmimui:

- Termofikacinis vanduo iš tinklo

- Termofikacinis vanduo į tinklą

- Degimo produktų kondensatas iš DKE

- Degimo produktų kondensatas į nuotekas

    - Visiems mėginiams, kurių temperatūra aukštesnė negu 45 °C, turi būti numatyti ir įrengti vandens aušinimo įrenginiai, po kurių mėginių temperatūra turi būti ne didesnė nei 25 °C.

  - REIKALAVIMAI DUJINIO KURO DEGIKLIUI

    - Pakura turi būti aprūpinta reikiamu dujiniu degikliu, kad būtų užtikrintas kontroliuojamas įkaitimo greitis ir sklandus perėjimas nuo dujų prie kieto kuro deginimo. Esant dideliam kuro drėgnumui, dujas turi būti galima kūrenti kartu su kietu kuru.

    - Paleidimo degiklis turi būti suprojektuotas ir įrengtas kūrenti gamtines dujas su oro padavimo sistema ir turi būti su dujiniu - elektriniu uždegikliu, dujų rampa, valdymo vožtuvais, liepsnos apsaugos sistema, valdikliais, visais kitais reikalingais vamzdynais ir priedais.

    - Degiklis turi būti tinkamas dirbti įrenginiui (pakurai) veikiant.

    - Paleidimo degiklis turi būti tiekiamas su standartine liepsnos skenavimo ir valdymo sistema, atitinkančia gamintojo projektavimo standartus ir etaloninį įrenginį.

    - Degiklio automatika turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje taikomus degiklių saugos standartus ir ES standartus.

  - REIKALAVIMAI AGREGATO KONSERVACIJAI

    - Katilo ir jo priklausinių sistemų konservavimas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad būtų galima patikimai išvengti korozijos rizikos. Naudoti šlapiąjį ir/arba sausąjį konservavimo metodus.

    - Katilui ir jo priklausiniams turi būti suprojektuota ir įrengta ilgalaikės (trukmė iki 6 mėn.) konservacijos sistema. Rangovas turi rekomenduoti, suprojektuoti ir sumontuoti ir patiekti reikiamus vamzdynus, įrangą ir įtaisus pasirinktam konservavimo būdui.

    - Sausojo oro konservavimo tipo atveju ypatingas dėmesys turi būti skiriamas įrenginių drenažui ir džiovinimui.

    - Šlapiojo konservavimo tipo atveju sistema turi būti užpildyta homogeniniu konservavimo tirpalu arba į esamą užpildymo terpę dozuojami reikiami chemikalai ir vykdoma terpės cirkuliacija

# REIKALAVIMAI TERMOFIKACINIO VANDENS SISTEMAI

  - REIKALAVIMAI VANDENS SIURBLIAMS

    - Pagamintos šilumos biokuro katile perdavimui į tinklą turi būti įrengti du tinklo siurbliai 2 x 100% reikiamo našumo.

    - Tinklo vandens per kondensacinį ekonomaizerį cirkuliacijos užtikrinimui turi būti įrenti 2 x 100% reikiamo našumo siurbliai.

    - Katilo vandens recirkuliacijai užtikrinti turi būti įrengtas vienas 1 x 100 % reikiamo našumo recirkuliacinis siurblys.

    - Siurbliai turi būti sauso rotoriaus, parinkti tokiam vandens debitui ir slėgio perkryčiui sistemoje, kad būtų užtikrintas maksimalus šilumos perdavimas iš įrengiamo biokuro katilo ir kondensacinio ekonomaizerio.

    - Kiekvienas siurblys turi būti varomas AC varikliu kintamu greičiu naudojant atskirą kiekvienam varikliui dažnio keitiklį.

    - Virš siurblių (variklių) turi būti esamas kranas arba naujai įrengta sija ir elektrinė talė su vežimėliu, kurie pakeltų įrenginius išmontavimui ir surinkimui nenaudojant išorinio keltuvo.

    - Siurblio veleno sandarinimui turi būti naudojamas mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio / priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

    - Reikalavimai siurblių elektros varikliams:

      - Elektros variklis turi būti asinchroninis su trumpai jungtu rotoriumi skirti darbui su dažnio keitikliu.

      - Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su dažnio keitikliu turi atitikti IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės pagal IEC 60034-31 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti su ne mažesne nei 15% galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinės galios ant veleno.

      - Elektros variklių ir jo kabelių su išvadais pajungimo dėžutės apsaugos laipsnis - ne mažesnis IP55.

      - Elektros variklių statoriaus apvijų izoliacijos klasė – F.

      - Elektros variklių statoriaus apvijų išvadų skaičius išvadų dėžutėje – 6.

      - Elektros  variklių aušinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su dažnio keitikliais gali būti numatytas papildomas ventiliatorius.

      - Elektros varikliai turi būti su riedėjimo guoliais. Guolių darbo resursas - ne mažiau 20000 val. Guolių tepimo sistema - autonominė be priverstinės tepalo cirkuliacijos.

      - Elektros variklių darbo aplinkos oro temperatūra +5°C ÷ +40°C.

      - Elektros variklių darbo aplinkos santykinė drėgmė iki 100%.

      - Elektros varikliams turi būti atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai, bei pateikti Užsakovui prieš elektros variklius įjungiant į eksploataciją.

      - Jei variklyje pagal TDP yra statoriaus apvijų temperatūros apsauga (PTC jutikliai), turi būti suprojektuota ir sumontuota variklio temperatūros apsauga. Jei variklis dirba su dažnio keitikliu PTC jutikliai turi būti jungiami į dažnio keitiklį, dažnio keitiklio apsaugos turi būti atitinkamai sukonfigūruotos.

  - REIKALAVIMAI ARMATŪRAI IR KITIEMS SISTEMOS ĮRENGINIAMS

    - Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visą vamzdynų armatūrą taip, kaip nurodyta TDP brėžiniuose.

    - Ant visos armatūros korpusų turi būti išlietas, įspausta neardomai pritvirtinta lentelė arba įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas.

    - Kai sklendės DN≥200, ji turi būti su rankinio valdymo reduktoriumi.

    - Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių pagal LST EN 12266-1:2012.

    - Rangovas privalo pateikti gabaritinius tiekiamos armatūros brėžinius ir detalią specifikaciją visai tiekimo apimčiai.

    - Tiekiamai armatūrai turi būti pateikta visa būtina techninė informacija apie:

- Armatūros markes ar tipus;

- Armatūros technines charakteristikas;

- Medžiagų, iš kurių padaryta armatūra standartus;

- Reikalavimus pastatymui ir montavimui.

    - Slėginių vamzdynų armatūra turi atitikti reikalavimus keliamus pagal:

- LST EN ISO 13709:2010 - Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios, bei atbulinės vožtuvinės sklendės.

- LST EN 1984:2010 - Pramoninės sklendės. Plieninės sklendės.

- LST EN 19:2016 - Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas.

- LST EN 16767:2016 - Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai.

- LST EN 593:2018 - Pramoninės sklendės. Bendrosios paskirties metalinės droselinės sklendės.

- LST EN 12266-1:2012 Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai.

- LST EN 1759-1:2005 - Jungės ir jų jungtys.

- LST EN 1092-1:2018 - Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės.

  - REIKALAVIMAI TERMOFIKACINIO VANDENS VAMZDYNAMS

    - Termofikacinio vandens vamzdynams įrengti turi būti naudojami plieniniai (plienas P235GH) elektra virinti vamzdžiai pagal LST EN 10217-2:2002/A1:2005.

    - Fasoninės vamzdžių dalys pagal LST EN 10253-2:2008.

    - Vamzdynų matmenys pagal LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai. Matmenys ir vienetinio ilgio masė“.

    - Rangovas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių sertifikatus su kokybę liudijančiais dokumentais, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus.

    - Vamzdžiai, fasoninės dalys turi būti jungiami suvirinimo būdu.

    - Flanšinius sujungimus naudoti armatūros ir įrenginių, turinčių flanšus, sujungimui.

    - Vamzdžių sujungimai neleidžiami sienose, grindyse ar lubose. Vamzdžiai negali būti montuojami plytų mūriniuose, betone ar tinke. Ten kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas turi būti įrengtos įvorės. Įvorės turi būti iš metalinio vamzdžio tokio diametro, kad būtų ne mažesnis kaip 15 mm. tarpelis tarp įvorės ir vamzdžio arba tarp įvorės ir izoliacijos, izoliuoto vamzdyno atveju. Įvorių galai turi būti užsandarinami karščiui atsparia elastinga mastika.

    - Montavimui naudojamos fasoninės vamzdžių dalys turi būti pagamintos ir išbandytos pramoniniu būdu. Fasoninės vamzdžių dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip ir pagrindiniai vamzdžiai.

    - Fasoninės vamzdžių dalys turi būti tiekiamos kartu su kokybę liudijančiais dokumentais, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus. Taip pat pateikiamos atitikties deklaracijos.

    - Vamzdynai turi būti montuojami 0,002 nuolydžiu drenažo kryptimi, tvirtinant prie statinio konstrukcijų arba atskirai stovinčių atramų nuo grindų.

    - Vamzdynai ir įranga turi būti tvirtinama taip, kad nebūtų pažeistos statinio konstrukcijos.

    - Vamzdynų suvirinimo, bei suvirinimo kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA). Aprašai ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais LST EN ISO 15609-1:2019; LST EN ISO 15610:2004; LST EN ISO 15611:2004; LST EN ISO 15612:2018; LST EN ISO 15613:2004; LST EN ISO 15614-1:2017.

    - Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi būti atestuotas.

    - Briaunų paruošimas suvirinimui atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013.

    - Visos suvirinimo medžiagos turi turėti kokybės sertifikatus ir turi būti įteisintos LR.

    - Suvirinami paviršiai turi būti švarūs, be dažų, tepalo, purvo ir kitų teršalų.

    - Prieš pradedant suvirinimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui:

- Suvirintojų kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

- SPA;

- Suvirinimo siūlių formuliarą;

- Naudojamų medžiagų sertifikatus;

- Suvirinimo medžiagų sertifikatus.

    - Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlako ir nuodegų. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir švarūs. Lankinio suvirinimo rankiniu būdu elektrodai negali būti naudojami, jei jų padengimo sluoksnis pažeistas ar suiręs.

    - Užbaigus suvirinimą, nuo įrangos arba vamzdynų turi būti pašalintos visos nuolaužos, strypai, šlakai ir kitos pašalinės medžiagos.

  - TERMOFIKACINĖS ENERGIJOS KAUPIMO TALPYKLA

    - Sutarties vykdytojas TDP turi suprojektuoti ir numatyti ateityje atskiru statybos etapu pastatyti ir pajungti perspektyvinę termofikacinės energijos kaupimo talpyklą.

    - Numatomas talpyklos tūris 2100 m3, jis tikslinamas TDP rengimo metu.

    - Turi būti suprojektuota perspektyvinė talpykla, talpyklos pastatymo vieta, jos prijungimui reikalingos vamzdynų trasos (antžeminės arba požeminės) ir kiti būtini elementai talpyklos darbui užtikrinti, atitinkamai parengtos technologinės schemos.

    - Talpykla nebus įrengiama pirminiu statybos etapu ir talpyklos įrengimas neįeina į Sutarties vykdytojo įsipareigojimų apimtį.

# REIKALAVIMAI SUSLĖGTO ORO SISTEMAI

  - Turi būti suprojektuota ir įrengta technologinio ir prietaisų (valdymo) suslėgto oro sistema.

  - Suslėgto oro kompresoriai turi būti įrengti vandens šildymo katilinėje bendroje katilų salėje arba, jei būtina, atskiroje patalpoje.

  - Pasirenkant kompresorių vietą, turi būti atsižvelgta į skleidžiamą triukšmo lygį į gretimas patalpas, pakankamus išorės oro kiekius kompresorių ir suslėgto oro aušinimui. Aplinkos oro temperatūra kompresorių patalpoje neturi būti didesnė daugiau kaip 5 °C nei lauko oro temperatūra šiltuoju sezono metu.

  - Turi būti įrengi ne mažiau nei du kompresoriai.

  - Prietaisų (valdymo) oro sistemai turi būti įrengta suslėgto oro sausinimo įranga. Oro rasos taško temperatūra turi būti -40 °C arba žemesnė, jei tokios reikalauja valdoma įranga.

  - Technologinio oro rasos taško temperatūra turi neviršyti +3 °C.

  - Technologinio ir prietaisams skirto oro tiekimas iki įrenginių, prietaisų, valdiklių ir kt. turi būti iš nerūdijančio plieno vamzdelių ne prastesnės kokybės kaip AISI 316.

  - Suslėgto oro paskirstymo sistemos kolektoriai turi būti įrengti su nuolydžiu ir žemiausi kolektorių taškai turi būti su drenažo atvamzdžiais, kuriuose įrengti kondensato išleidimo vožtuvai.

  - Rankinių įrankių prijungimui išėjimo atvamzdžiai turi būti su greitai atjungiamais antgaliais.

# REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ IR KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINIAM PADENGIMUI

  - Visų tiekiamų įrenginių, vamzdynų ir technologinių konstrukcijų paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio. Turi būti prisilaikoma LST EN ISO 12944:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“ reikalavimų:

    - Dangos patvarumas turi būti 15 metų;

    - Dažymo technologija turi būti pritaikyta aplinkos klasifikacijai pagal atmosferos koroziškumo kategoriją:

- Išorės aplinka C4 klasės – ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5:2020

- Vidaus aplinka C3 klasės – ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5:2020

  - Vamzdynai be šiluminės izoliacijos turi būti dengiami dažų sauso sluoksnio storiu ≥160µm. Dažoma dviem sluoksniais. Vamzdynas su šilumine izoliacija dažomas ≥120µm sluoksnio storiu.

  - Metalo paviršių paruošti dažymui pagal LST EN ISO 8504-1:2020 standarto reikalavimus. Tikrinimas pagal LST EN ISO  8501-1:2007.

  - Rangovas turi pateikti Užsakovui įrengimų, aptarnavimo aikštelių, konstrukcijų dažymo spalvas. Užsakovas pateiktas spalvas turi suderinti arba gali pateikti savo standartinę spalvų gamą. Užsakovas turi teisę gauti įrenginius nudažytus paties pasirinktomis spalvomis.

# REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJAI

  - Izoliacijos sluoksnio storis turėtų būti parskaičiuojamas pagal „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

  - Šilumos izoliacijos konstrukcijų pagrindinės sudedamosios dalys turi būti: šilumą izoliuojantis sluoksnis, tvirtinimo ir standinimo detalės, izoliacijos apsauginė danga.

  - Šilumos izoliacijai turi būti naudojamos specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos izoliuojančios konstrukcijos bei gaminiai: izoliavimo kevalai, dembliai, tvirtinimo detalės ir t.t.

  - Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto.

  - Projektuojant ir vykdant įrenginių ir vamzdynų šiluminės izoliacijos darbus turi būti laikomasi „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimų. Taip pat turi būti laikomasi darbų saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimų.

  - Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechaniškai atspari, nesugerianti vandens, atspari gaisrui. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Izoliuojančių medžiagų tankis turi būti ne didesnis kaip 100 kg/m3, skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,05 W/(m °C) prie 100 °C.

  - Vamzdynų šilumos izoliacija tvirtinama suveržiant cinkuotos vielos žiedais arba metalinės (plastmasinės) juostos žiedais. Vertikalių vamzdynų šiluminei izoliacijai palaikyti nerečiau kaip kas 4 m. turi būti įmontuotos varžtais suveržiamos apkabos su spygliais. Šilumos izoliacijos metalinės dangos svoriui atlaikyti vamzdynuose kas 0,9 - 1,2 m. turi būti įrengiami atraminiai žiedai iš metalinės juostos.

  - Uždaromoji armatūra dengiama nuimamais mineralinės vatos dembliais su armuota aliuminio folijos danga.

  - Izoliacija turi atitikti LST EN 13467:2018; LST EN 14303:2016; LST EN 13501-1:2019; LST EN 13472:2013; LST EN 13469:2013 reikalavimus.

  - Degumo klasifikavimas pagal Euro klases – A2L – s1, d0 pagal LST EN 14303:2016 (LST EN 13501-1:2019).

  - Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp – ≤ 1kg/m2 pagal LST EN 14303:2016 (LST EN 13472:2013).

  - Vandens garų difuzijos varža – MV2 pagal LST EN14303:2016 (LST EN 13469:2013).

# REIKALAVIMAI APTARNAVIMO AIKŠTELĖMS, LAIPTAMS IR LIPYNĖMS

  - BENDROSIOS NUOSTATOS

    - Rangovas turi įrengti visas būtinas aptarnavimo aikšteles su susijusiais turėklais, borteliais (kojų apsaugomis) ir apsaugomis nuo nuriedėjimo, kurios reikalingos saugiam eksploatavimo ir techninės priežiūros darbų atlikimui.

    - Aptarnavimo aikštelės turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis Lietuvoje galiojančių slėginių indų ir darbų saugos reikalavimų.

    - Visiems liukams, įrangai ir matavimo prietaisams aplink įrenginius turi būti numatyta prieiga laiptais. Fiksuotos kopėčios, lipynės leidžiamos tik tose vietose, kur nereikalingi reguliarūs veiksmai, eksploatavimas ar techninė priežiūra.

    - Praėjimai ir aptarnavimo vietos turi atitikti atitinkamų LST-EN standartų reikalavimus. Praėjimų ir laiptų plotis:

- minimalus evakuacinio kelio plotis pagrindiniame laiptų bokšte – 1200 mm;

- minimalus kitų evakuacinių kelių plotis – 800 mm;

- minimalus praėjimo plotis, skirtas keliems asmenims vienu metu – 1000 mm;

- minimalus praėjimo plotis techninei priežiūrai – 800 mm;

- minimalus praėjimo plotis bandymams ir apžiūrai – 600 mm;

- minimalus laisvasis aukštis virš galvos – 2100 mm.

    - Turėklai turi būti iš plieninių vamzdinių stovų ir vamzdinių porankių, siūlės nušlifuotos be iškilimų ar nelygumų. Tarp porankio ir laiptų pakopų turi būti įrengtas tarpinis skersinis.

    - Aptarnavimo aikštelės ir užlipimas ant jų privalo būti įžeminti.

  - APTARNAVIMO AIKŠTELĖS

    - Aikštelės turi būti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad saugiai atlaikytų sunkiausią įrangą, paprastai naudojamą atliekant kapitalinį remontą.

    - Aptarnavimo aukštelių grotelės turi būti karštai cinkuotos. Grotelės tvirtinamos prie laikančiųjų sijų karštai cinkuotais varžtais arba alternatyviai – apkabinimo tipo tvirtinimais su savisriegiais varžtais.

    - Grotelės turi būti karštai cinkuotos (laikančioji juosta 3×30 mm, maksimalus laisvas tarpas 30×75 mm).

    - Visos aikštelės turi būti su borteliais ir turėklais. Borteliai turi būti pagaminti iš ne mažesnės kaip 5×150 mm plieninės juostos arba lygiavertės karštai cinkuotos L formos juostos, jei turėklai neįrengiami.

  - AIKŠTELIŲ TURĖKLAI

    - Turėklai turi atitikti LST-EN standartų nuostatas.

    - Turėklai turi būti pagaminti iš dažytų anglinio plieno vamzdžių, o tvirtinimas prie aikštelių sijų turi būti atliekamas varžtais statybvietėje.

    - Turėklai, pritvirtinti prie kėlimo angų ar panašių vietų, turi būti nuimami.

  - LAIPTAI

    - Visoms aptarnavimo aikštelėms, kurios naudojamos įprastinei eksploatacijai, turi būti įrengti aptarnavimo laiptai su turėklais (taikomi LST-EN standartai).

    - Visi evakuaciniai laiptai nuo žemės lygio iki aukščiausios aptarnavimo aikštelės turi būti įtraukti į tiekimo apimtį.

    - Laiptų skaičius - pagal norminius reikalavimus.

    - Laiptų pakopos turi būti karštai cinkuotos, grotelių tipo, su neslystančiais pakopų kraštais.

    - Laiptai turi turėti turėklus iš abiejų pusių.

    - Spiraliniai laiptai leidžiami tik gavus Užsakovo pritarimą.

  - KOPĖČIOS, LIPYNĖS

    - Kopėčios turi būti įrengtos tose vietose, kur reikalinga techninė priežiūra, apžiūra ar bandymai ir kur neįmanoma ar nepraktiška įrengti laiptų.

    - Jei reikalaujama pagal saugos normas, kopėčios, lipynės turi būti su apsauginiais lankais (pagal LST-EN standartus).

# REIKALAVIMAI KĖLIMO MECHANIZMAMS

  - Kėlimo mechanizmai (elektrinės talės, tiltiniai kranai ar kiti analogiški įrenginiai) turi būti Rangovo projektuojami, tiekiami ir montuojami taip, kad užtikrintų saugų, patikimą ir efektyvų visų katilinės įrenginių eksploatavimą, remontą ir aptarnavimą.

  - Rangovas, rengdamas TDP, privalo įsivertinti visų keliamų elementų svorius, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Katilo ir pakuros komponentus;

    - Dūmų kondensacinio ekonomaizerio komponentus;

    - Kuro tiekimo sistemos dalis;

    - Pelenų šalinimo sistemos dalis;

    - Dūmų valymo įrenginius;

    - Siurblius, ventiliatorius, kompresorius ir kitą technologinę įrangą;

  - Tiltinių kranų keliai, sijos ir atraminės konstrukcijos turi būti suprojektuotos kartu su pastato konstrukcijomis įvertinant dinamines apkrovas, vibracijas, galimus smūginius režimus.

  - Turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės ir saugios prieigos prie kėlimo mechanizmų

  - Kranų judėjimo zonose neturi būti kliūčių, ribojančių pilną funkcionalumą.

  - Rangovas privalo parinkti tinkamos keliamosios galios kėlimo mechanizmus, įvertindamas reikiamas saugos atsargas.

  - Rangovas rengdamas TDP privalo įvertinti visas galimas eksploatacines sąlygas (darbo režimo, naudojimo intensyvumus, aplinkos sąlygas (temperatūra, dulkėtumas, vibracijas ir pan.)).

  - Kėlimo mechanizmų konstrukcija turi užtikrinti prieigą prie visų aptarnaujamų įrenginių.

  - Kėlimo mechanizmai turi būti:

    - Su elektrine pavara;

    - Kėlimo įrenginiai turi turėti nuotolinį valdymą (pultas arba radijo valdymas);

    - Galimybę tiksliai pozicionuoti krovinį;

    - Aiškų operatoriaus matomumą arba papildomas kameras (jei reikia);

    - Turi būti įrengtos signalizacijos (garsinės ir/ar šviesinės), įspėjančios apie krano judėjimą;

    - Su sklandžiu paleidimu ir stabdymu;

    - Aprūpinti ribiniais jungikliais (aukščio, eigos);

    - Su perkrovos apsaugomis;

    - Mechanizmų triukšmo lygis neturi viršyti norminių ribų;

    - Turi būti minimizuota kėlimo mechanizmų vibracija perduodama pastato konstrukcijoms.

  - Visi kėlimo įrenginiai turi atitikti taikomus saugos reikalavimus

  - Rangovas yra atsakingas už pilną kėlimo mechanizmų tiekimą, montavimą, derinimą ir paleidimą. Po montavimo turi būti atlikti statiniai ir dinaminiai bandymai pagal norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Po darbų atlikimo Rangovas turi pateikti mechanizmų eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, techninius pasus, atsarginių dalių sąrašus.

  - Rangovas turi apmokyti Užsakovo personalą darbui su įrengtais mechanizmais.

  - Rangovas pilnai atsako už teisingą apkrovų vertinimą, tinkamą kėlimo mechanizmų parinkimą, visų technologinių įrenginių aptarnavimo užtikrinimą. Jokie papildomi darbai ar įrangos keitimai dėl neteisingai parinktų kėlimo mechanizmų nebus laikomi papildomu apmokamu darbu.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLUI

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Rangovas privalo suprojektuoti, instaliuoti, prijungti ir paleisti veikimui visą elektros įrangą, reikalingą naujų Katilinės įrenginių veikimui. Ši įranga turi atitikti šiose Techninėse specifikacijose nurodytus pagrindinius reikalavimus.

    - Visi suprojektuoti ir sumontuoti elektros įrenginiai turi normaliai dirbti Lietuvos Respublikos klimatinėmis sąlygomis tiek vasarą tiek žiemą, esant lauko temperatūrai nuo – 30°C iki + 40°C.

    - Naujų šilumos gamybos 0,4 kV elektros įrenginių prijungimui įrengti sauso tipo minimum dviejų 10/0,4 kV transformatorių ir dviejų 0,4 kV sekcijų su sekcijiniu komutaciniu aparatu ir ARĮ schema, skirstyklą. Transformatoriai turi būti užmaitinti nuo AB Elektros skirstymo operatorius skirstymo punkto SP-66 dviem 10 kV kabelinėmis linijomis. Projektinių pasiūlymų rengimo metu paskaičiuotam maksimaliam elektriniam galingumui iš elektros skirstymo operatoriaus (AB ESO) gautas prisijungimo technines sąlygas koreguoti (užsakyti naujas), jei TDP rengimo metu paskaičiuotas maksimalus galingumas neatitiks turimų prisijungimo sąlygų. Įvykdyti AB ESO prisijungimo techninių sąlygų reikalavimus. Suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitos duomenų perdavimą į bendrą AB „Miesto gijos“ apskaitos sistemą.

    - Jei bus įrengti didelės galios varikliai, jie turi būti užmaitinti nuo esamų 6 kV skirstyklų, įrengiant papildomus narvelius ar rekonstruojant esamus. Jungtuvai turi būti vakuuminiai su spyruokline-mechanine pavara, montuojami ant ištraukiamo vežimėlio. Esant 6 kV tinklo galios deficitui – numatyti esamų įrenginių pakeitimą.

    - Suprojektuoti ir įrengti naujus galios transformatorius, įvadinius jėgos skydus. Įvadiniams jėgos skydams ir valdymo grandinių maitinimui numatyti automatinį elektros maitinimo rezervavimo įrenginius (ARĮ). ARĮ suveikimo laikas iki 2,5 s. Išsijungus/dingus elektros tiekimui savųjų reikmių linijoje iki 2,5 s, o vėliau įtampai atsiradus, turi būti užtikrintas siurblių automatinis įsijungimas. Siurbliai po automatinio įsijungimo turi sėkmingai apsikrauti iki prieš įtampai dingus buvusio apkrovimo. Įtampos nutrūkimas ir atsiradimas maitinimuose turi būti kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo įvado ar prijunginio įtampą.

    - Suprojektuoti ir įrengti vidaus ir išorės 10 kV elektros tinklus.

    - Suprojektuoti ir įrengti vidaus ir išorės 6 kV elektros tinklus.

    - Suprojektuoti ir įrengti Galios transformatorius.

    - Suprojektuoti ir įrengti vidaus ir išorės 0.4 kV elektros tinklus.

    - Suprojektuoti įrengti technologinių ir bendros paskirties 6 kV el. skydų ir el. įrenginių užmaitinimą

    - Suprojektuoti įrengti technologinių ir bendros paskirties 0.4 kV el. skydų ir el. įrenginių užmaitinimą.

    - Suprojektuoti reaktyvinės galios kompensavimo įrenginius. Reguliavimas turi būti automatinis pagal galios koeficientą ir rankinis.

    - Suprojektuoti pastato patalpų apšvietimą.

    - Suprojektuoti pastato išorinį ir vidinį įžeminimo kontūrą.

    - Turi būti pateiktos medžiagų, gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos.

    - Turi būti pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kabelių žurnalas.

    - Turi būti pateiktos visų elektros įrenginių vienlinijinės, principinės ir kt. reikalingos schemos.

    - Turi būti pateikti elektros įrenginių ir magistralinių kabelinių konstrukcijų išdėstymo planai.

  - REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ RELINĖMS APSAUGOMS, VALDYMUI IR SIGNALIZACIJOMS

    - Naujos biokuro katilinės elektros maitinimą (įvadams) turi būti įrengtas automatinio rezervo įjungimo (toliau - ARĮ) schemos su grįžimo funkcija kaip atsiranda įtampa. Atskiras ARĮ turi būti įrengta ir antrinių grandinių, signalizacijų bei automatikų maitinimui.

    - Automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) sistema turi būti suprojektuota taip, kad perjungimas iš rezervinio į pagrindinį maitinimo šaltinį vyktų be įtampos nutraukimo. Perjungimo (atsistatymo) metu turi būti išlaikytas nenutrūkstamas elektros energijos tiekimas ir neleidžiamas trumpalaikis įtampos dingimas.

    - Kiekvienam elektros vartotojui turi būti įrengta relinės apsaugos numatytos galiojančiuose norminiuose dokumentuose ir papildomos, kurias numato elektros įrenginio gamintojas. Kiekvienas relinio įtaiso ar atskirų apsaugų, automatikų veikimas turi būti indikuojamas ir fiksuojamas atskiru konkrečiu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt kelių apsaugų ar automatikų atskirų veikimų). Signalai turi būti išvesti į DCS.

    - Visi RAA įtaisai, apsaugos, valdymui naudojami valdikliai ir panašiai, turi būti to pat gamintojo (išskyrus spintas, gnybtus, kabelius ir t.t.).

    - Visų elektros įrenginių RAA turi veikti selektyviai. Elektros spintose, kuriose sumontuota RAA įtaisai, automatikos ir signalizacijos ir jų gnybtų spintoms, jei jose temperatūra gali sumažėti iki ≤+5 OC, turi būti įrengtas šildymas su automatiniu valdymu.

    - Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti signalizuojami į DCS veikiant bendram signalui „Gedimas biokuro katilinės elektros įrenginiuose“. Įvadiniai automatiniai jungikliai ir pagrindinių siurblių elektros varikliai turi būti valdomi iš DCS. Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojama valdikliai, jie turi turėt atminties palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus iš karto turi vykdyt įdiegtas funkcijas (nedelsiant be laiko išlaikymo).

  - REIKALAVIMAI KABELIŲ IR LAIDŲ MONTAŽO SISTEMAI

    - Visi komunikaciniai ir kontroliniai analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti. Jeigu kabelis tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams.

    - Kabeliai, ateinantys iš pastato išorės, kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami su  guminiais moduliniais sandarikliais.

    - Kabeliai kertantys sienas ir grindis iš pastato išorės esamais kabeliniais kanalais, užsandarinami vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais.

    - Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C3 aplinkoje pagal EN-12944-2.

    - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

    - Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 2,5 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

    - Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

    - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

    - Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

    - Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

    - Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

    - Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

    - Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija: kabelio projektinis žymuo; Kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis; Kabelio paskirties vietos adresai („iš“ ir „į“); Laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

    - Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga.

    - Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

    - Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

    - Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami, jei kitaip nenurodo kabelio gamintojas.

    - Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių ≤ 25mm2 laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio kabeliai gali būti aliuminiai.

    - Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

    - Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

    - Visi elektros kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą

  - REIKALAVIMAI ELEKTROS KOMUTACINIAMS APARATAMS

    - TDP turi būti atlikta trumpo jungimo maksimalaus ir minimalaus tinklo režimams  srovių skaičiavimai ir skaičiavimų pagrindu suprojektuota ir įrengta reikiama elektros įranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei reliniai įtaisai ir paskaičiuota jų veikimo atsargos koeficientai.

    - Visų elektros įrenginių maitinimui turi būti naudojami reikiamų parametrų ir funkcijų automatiniai jungikliai. Valdymo grandinių automatiniai jungikliai turi turėti pagalbinius signalizacijos kontaktų blokus, lengvai primontuojamus ir keičiamus prie automatinių jungiklių.

    - Elektros įranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, taikomus jų atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi būti naudojami kabeliai nepalaikantys degimo pagal IEC 603321.

    - Ant komutavimo aparatų turi būti aiškiai nurodytos “Įjungta” ir “Išjungta” padėtys.

    - Spintose valdymo ir signalizacijos grandinių aparatūra turi būti atskirtos nuo galios grandinių.

  - REIKALAVIMAI ELEKTROS KABELIAMS

    - Kabelių „perėjimus“ per perdangas ir naujai išgręžtas skyles per visą jų storį užsandarinti nedegia lengvai pramušama medžiaga, kabelius į abi puses po 30 cm padengti atsparumą ugniai didinančia medžiaga.

    - Visi kabeliai ir laidai turi būti paženklinti.

    - Maitinimo kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Variklių prijungimui prie dažnio keitiklių numatyti ekranuoti kabeliai atitinkantys EMC reikalavimus. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų ±10% prie galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

    - Visi el. kabeliai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais , išlaikant selektyvumą. Techniniai el. tinklų duomenys turi būti pateikti schemose.

    - Kabeliai turi būti klojami ant metalinių cinkuotų (karšto cinkavimo) kabelinių konstrukcijų: lovių, kabelinių kopėčių. Kabelinės konstrukcijos ruožuose, kur aukštis <2,5m. nuo priežiūros aikštelių, uždengiami dangčiais užtikrinant IP≥20. Techniniai kabelinių konstrukcijų duomenys turi būti pateikti siurblinės kabelinių konstrukcijų plane.

    - Visi naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antrinių grandinių laidų ir kabelių gyslų turi būti ne mažiau 1,5mm2. Ten kur reikia kabeliai turi būti ekranuoti ir specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie dažnio keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.). Taip pat kabeliai turi būti parinkti pagal jų klojimo aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi būti atskirti jėgos ir antrinių grandinių kabeliai. Vietose, kur kabelius galima pažeisti mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Kabelių gyslų ir jungiamųjų laidų skerspjūvis turi tenkinti jų greitaveikės apsaugos nuo trumpųjų jungimų, leistinų srovių (EĮĮBT), terminio atsparumo (srovės transformatorių grandinių) reikalavimus ir užtikrinti įtaisų matavimo dalies tikslumo klasę. Galios kabelių galinės movos turi būti patikimai pritvirtintos. Kontroliniai kabeliai, kurių ilgis yra mažesnis nei 50 m privalo būti prakloti be sujungimų.

  - REIKALAVIMAI KABELIŲ LOVELIŲ IR KOPETĖLIŲ SISTEMAI

    - Kabelių lovelių ir kopetėlių sistemos  turi būti projektuojamos pagal galiojančius standartus (pvz., LST EN 61537 ir LST HD 60364), užtikrinant saugų, patikimą ir ilgaamžį eksploatavimą. Konstrukcijos turi atlaikyti kabelių svorį su rezervu ateičiai, taip pat dinamines apkrovas, o atramų išdėstymas ir leistinas įlinkis turi atitikti gamintojo reikalavimus.

    - Naudojamos medžiagos parenkamos pagal aplinkos sąlygas: vidaus patalpoms tinka cinkuotas plienas, o agresyvioje ar lauko aplinkoje – karštai cinkuotas ar nerūdijantis plienas. Visa metalinė sistema turi būti įžeminta ir užtikrintas elektrinis tęstinumas tarp jos dalių.

    - Kabeliai turi būti klojami neviršijant rekomenduojamo užpildymo (apie 40–60 %), nepažeidžiant jų mechaninių savybių ir, jei reikia, atskiriant skirtingų tipų kabelius. Taip pat būtina laikytis gaisrinės saugos reikalavimų – naudoti nedegias medžiagas ir tinkamai sandarinti perėjimus per konstrukcijas.

    - Montavimas turi užtikrinti tvirtą konstrukcijų pritvirtinimą, tinkamus atstumus nuo kitų sistemų ir patogų priėjimą prie priežiūros. Eksploatacijos metu sistema turi būti periodiškai tikrinama, o projektavimo etape svarbu įvertinti aplinkos poveikį, numatyti plėtros galimybes ir užtikrinti kabelių aušinimą.

  - REIKALAVIMAI AUTOMATINIAMS JUNGIKLIAMS

    - Automatiniai jungikliai turi būti parenkami ir įrengiami pagal galiojančius standartus (pvz., LST EN 60947-2 ir LST HD 60364), užtikrinant patikimą apsaugą nuo perkrovų ir trumpųjų jungimų. Parinkimas turi būti pagrįstas tinklo parametrais – įtampa, srove, trumpojo jungimo galia ir apkrovos tipu.

    - Jungikliai turi turėti pakankamą vardinę srovę (In) ir atjungimo gebą (Icu/Ics), kad galėtų saugiai nutraukti maksimalias galimas trumpojo jungimo sroves konkrečioje tinklo vietoje. Taip pat svarbu užtikrinti selektyvumą tarp apsaugos aparatų, kad gedimo atveju būtų atjungiamas tik pažeistas tinklo segmentas.

    - Apsaugos charakteristikos turi atitikti apkrovos pobūdį – pavyzdžiui, varikliams reikalingi jungikliai su uždelsimu paleidimo srovėms, o jautrioms grandinėms – greitesnė apsauga. Esant poreikiui naudojami reguliuojami elektroniniai išleidikliai, leidžiantys tiksliai nustatyti apsaugos parametrus.

    - Montavimo požiūriu jungikliai turi būti įrengiami skydinėse ar spintose, užtikrinant tinkamą aušinimą, apsaugą nuo dulkių, drėgmės ir mechaninių pažeidimų (atitinkamas IP laipsnis). Taip pat būtina užtikrinti patogų priėjimą eksploatacijai ir aiškų žymėjimą.

    - Eksploatacijos metu svarbu reguliariai tikrinti jungiklių būklę, kontaktų patikimumą ir apsaugos funkcijų veikimą. Projektuojant būtina numatyti rezervą sistemos plėtrai, suderinamumą su kitais apsaugos įrenginiais ir, jei reikia, integraciją į automatikos ar energijos valdymo sistemas.

  - REIKALAVIMAI REAKTYVIOSIOS GALIOS KOMPENSAVIMO ĮRENGINIAMS

    - Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai turi būti projektuojami pagal galiojančius standartus (pvz., LST EN 61921, LST EN 60831, LST HD 60364), užtikrinant tinklo efektyvumą ir patikimą darbą. Pagrindinis tikslas – sumažinti reaktyviąją galią ir palaikyti galios koeficientą (cos φ), dažniausiai ne mažesnį kaip 0,95, taip mažinant nuostolius ir išvengiant baudų už perteklinę reaktyviąją energiją.

    - Įrenginiai turi būti parenkami pagal tinklo parametrus: įtampą, apkrovos pobūdį, galios svyravimus ir harmonikų lygį. Esant greitai kintančioms apkrovoms naudojamos automatinės kondensatorių baterijos su valdikliais, kurie pakopomis įjungia ar išjungia kondensatorius pagal momentinį poreikį.

    - Svarbu įvertinti harmonikas – jei tinkle yra netiesinių apkrovų (pvz., dažnio keitiklių), turi būti naudojami detuninguoti filtrai arba aktyvūs filtrai, kad būtų išvengta rezonanso ir kondensatorių perkrovos. Kondensatoriai ir kiti komponentai turi būti pritaikyti darbui su padidintomis srovėmis ir įtampomis.

    - Montavimo reikalavimai apima tinkamą aušinimą, ventiliaciją ir apsaugą nuo dulkių bei drėgmės (atitinkamas IP laipsnis). Įrenginiai turi būti montuojami elektros skydinėse ar atskirose spintose, užtikrinant saugų priėjimą ir aiškų žymėjimą. Taip pat būtina numatyti apsaugas – saugiklius, automatinius jungiklius ir viršįtampių ribotuvus.

  - REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI IR ŽAIBOSAUGAI

    - Suprojektuoti ir įrengti išorinį ir vidinį įžeminimo kontūrus.

    - Suprojektuoti ir įrengti žaibosaugą.

    - Potencialų išlyginimui ir statinio krūvio nuėmimui patalpose perimetru numatyti vidinio įžeminimo kontūro magistralę iš karštai cinkuotos plieno juostos 40x4mm, kuri klojama ant sienos alt.+0,4 m nuo grindų, o iki įrenginių ant grindų. 40x4mm cinkuotą plieninę juostą prie sienų tvirtinti naudojant gamyklinius standartinius cinkuotus laikiklius.

    - Nuo vidinio įžeminimo kontūro magistralės turi būti įžeminami visi įrenginiai turintys ir galintys gauti įtampą: el. skydai, dažnio keitikliai, technologiniai įrenginiai, variklių korpusas, metaliniai vamzdynai, metaliniai ortakiai, aptarnavimo aikštelės, kabelinės konstrukcijos, ir kt. metalinės konstrukcijos ir technologiniai įrenginiai. Visos metalinės konstrukcijos, visi elektros vartotojai, kuriuose pažeidus izoliaciją gali atsirasti žmogui pavojinga įtampa, turi būti įžemintos.

    - Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). Apsauginio įžeminimo šynos turi būti nudažytos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis juostelėmis. Įžeminimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti. Atvirai įrengtos įžeminimo magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti.

    - Įrengus pastato išorės įžeminimą jo varža turi būti ≤10 Ω, o matavimo rezultatus reikia priduoti Užsakovo atstovui. Tik Užsakovui leidus leidžiama kontūrą užkasti ir prie jo jungti technologinius ir elektrinius įrenginius.

    - Įrengiant įžeminimą vykdyti jam visų LR galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Įžeminimo įrenginius sujungti suvirinimo būdu negalima. Prieš paduodant siurblinei ar pamaišymo mazgui įtampą Rangovas turi pateikti viso įžeminimo kontūro pasą ir įžeminimo įrenginių gamyklinius sertifikatus. Elektros spintose ir skyduose turi būti įrengta kilnojamųjų įžemiklių prijungimo prie įžeminimo įrenginio vieta. Skydai, jei jie montuojami turi būti sujungti su įžeminimo įrenginiu ne mažiau dvejose vietose.

  - REIKALAVIMAI APŠVIETIMUI

    - Suprojektuoti ir įrengti biokuro katilinės vidaus ir išorės apšvietimą. Patalpų apšvietimui numatyti darbinį ir avarinį/budintį apšvietimą.

    - Lauko apšvietimui, jei toks numatomas ir nepakanka nuo esamo gatvių apšvietimo, suprojektuoti ir įrengti automatinį valdymą foto relės pagalba.

    - Visų elektros spintų viduje, atidarius duris, turi automatiškai įsijungti spintos vidaus apšvietimas. Spintų apsaugos klasė IP55 arba didesnė. Elektros spintose turi būti įrengta ne mažiau 3 vnt. kištukinių 230 V įtampos lizdai. Elektros spintų durys turi būti rakinamos.

    - Biokuro katilinės patalpų apšvietimui (vidaus) turi būti įrengti šviestuvai su puslaidininkinių šviesos diodų (LED) lempomis. Šviestuvo apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP65. Avarinis ir evakuacinis apšvietimas, jei toks reikalingas vykdant norminių dokumentų reikalavimus, jis turi būti suprojektuotas vykdant galiojančių taisyklių ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

  - REIKALAVIMAI DAŽNIO KEITIKLIAMS

    - DK turi būti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkių. Jei DK bus montuojami patalpose jų apsaugos klasė turi būti ne mažiau IP55.

    - DK galia ne mažesnė 1,2xIv (Iv - variklio vardinė srovė).

    - DK turi užtikrinti mechanizmų darbą pilnu našumu, t.y. turi būti užtikrintos elektros variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.

    - DK darbo režimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.

    - DK turi būti atskiri nuo variklio (neintegruoti į variklio korpusą). Išimtinais atvejais leidžiama, jei gaminama mechanizmas su varikliu ir tik su integruotu DK.

    - DK valdymo panelyje turi būti “išvesta” paskutinių gedimų istorija ir signalizacijų atvaizdavimai. Panelyje turi būti atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai ir elektros variklio darbo laiko apskaita.

    - DK generuojamos į tinklą srovės ir įtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto (arba lygiavertis) reikalavimus dėl harmonikų skleidimo. DK privalo būti žemų harmonikų.

    - DK turi būti standartinis ir turėti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo visų rūšių elektros variklio gedimų.

    - DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 metų nuo įsigijimo datos.

    - DK turi turėti „Profibus-DP“ sąsajas arba kitas sąsajas (pvz. Profinet) numatytas TDP siurblių valdymui ir signalizavimui į DCS. Į DCS turi būti išvesta DK valdymas ir signalai – „Įjungti“. „Išjungti“, DK variklio apsisukimai Hz arba procentais ir galimybė keist (reguliuot) apsisukimus.

    - DK nustatymų „įvedimui“ turi būti numatytas vietinis valdymo pultelis. DK išsijungus nuo srovės padidėjimo ar įtampos apsaugų sukeltų išorinio trikdžio, ir jei įrenginys nėra pažeistas, tada DK turi „nusimesti“ gedimą ir kaip atsiranda įtampa automatiškai įsijungti iki trijų kartų.

    - Kartu su DK turi būti pateikta licencijuota programinė įranga bei visi reikalingi priedai DK sujungimui su asmeninio nešiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, dažnio keitiklio duomenų nuskaitymui, įrašymui ir parametrų keitimui (DK konfigūravimui).

    - DK su elektros varikliu turi būti sujungti papildomu išlyginamuoju, reikiamo skerspjūvio, įžeminimo kontūru.

  - REIKALAVIMAI ELEKTROS VARIKLIAMS

    - Suprojektuoti ir įrengti trifaziai elektros varikliai turi būti asinchroniniai su trumpai jungtu rotoriumi skirti darbui su DK. Jei varikliai naudojami be DK – šis reikalavimas netaikomas.

    - Elektros variklių statoriaus įtampa 380 – 400 V.

    - Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu įjungimu ar eksploatuojami su dažnio keitikliu turi atitikti IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės pagal IEC 60034-31 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti su ne mažesne nei 10 % galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinės galios ant veleno. Šis reikalavimas netaikomas jei elektros variklį parinko siurblio gamintojas.

    - Elektros variklių ir jo kabelių su išvadais pajungimo dėžutės apsaugos laipsnis - ne mažesnis IP55.

    - Elektros variklių statoriaus apvijų izoliacijos klasė – F.

    - Elektros variklių, kurių galingumas 1 kW ir didesnis, statoriaus apvijų išvadų skaičius išvadų dėžutėje – 6.

    - Elektros variklių aušinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK gali būti numatytas papildomas ventiliatorius.

    - Elektros varikliai turi būti su riedėjimo guoliais. Guolių darbo resursas - ne mažiau 20000 val. Guolių tepimo sistema - autonominė be priverstinės tepalo cirkuliacijos.

    - Elektros variklių darbo aplinkos oro temperatūra - 30 ÷ +40oC.

    - Elektros variklių darbo aplinkos santykinė drėgmė iki 100%.

    - Elektros varikliams turi būti atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai pateikti Užsakovui prieš elektros variklius įjungiant į eksploataciją.

    - Jei varikliui jo gamintojo suprojektuota statoriaus apvijų temperatūros apsauga (PTC jutikliai), tokiam varikliui turi būti suprojektuota temperatūros apsaugos išorinių sujungimų schema ir apsauga turi veikti į elektros variklio išjungimo įtaisus (įrenginius). Jei variklis dirba su dažnio keitikliu PTC jutikliai turi būti jungiami į dažnio keitiklį, atitinkamai DK turi turėti jutiklių pajungimui „įėjimus“ ir ši apsauga turi būti atitinkamai sukonfigūruota dažnio keitiklyje.

  - REIKALAVIMAI ELEKTROS GALIOS TRANSFORMATORIAMS

    - 10-6 kV ir 10-0,4 kV reikiamos galios transformatorius (toliau – Transformatorius, GT) projektuojamas reikiamo tipo, skirtas nuolatinei eksploatacijai energetikos objektuose, _ sąlygoms.

    - Transformatorius turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus (pvz., LST EN / IEC 60076 serija – galios transformatoriai) bei kitus taikomus nacionalinius norminius dokumentus. Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, su gamintojo bandymų protokolais ir atitikties deklaracija.

    - Transformatorius parenkamas su galios rezervu, numatant galimą apkrovos augimą ateityje. Transformatorių vardinės įtampos –10 kV aukštosios įtampos pusėje ir 6 kV ir 0,4 kV vidutinės ir žemos įtampos pusėje. Didžiausios sistemos įtampos turi atitikti tinklo parametrus (pvz., 123 kV ir 7,2 kV).

    - Transformatorius turi būti trifazis, su natūraliu alyvos ir oro aušinimu. Aušinimo sistema turi užtikrinti leistiną temperatūros kilimą pagal standarto reikalavimus.

    - Izoliacijos sistema turi atitikti nustatytą izoliacijos lygį (BIL) pagal 10 kV ir 0,4 kV įtampos klases. Transformatorius turi atlaikyti trumpalaikius ir impulsinius viršįtampius, taip pat trumpojo jungimo mechaninius ir terminius poveikius.

    - Alyva turi būti transformatorinė, atitinkanti IEC reikalavimus. Turi būti numatyta alyvos išsiplėtimo talpa (konservatorius) su oro sausintuvu arba hermetine konstrukcija.

    - Transformatorius turi turėti automatinį įtampos reguliavimo įtaisą (automatinį atšakų perjungimą). Esant poreikiui, turi būti užtikrintas/galimas ir vietinis įtampos reguliavimas.

    - Transformatoriaus bakas turi būti sandarus, mechaniškai tvirtas, atsparus korozijai. Paviršiai turi būti padengti antikorozine danga, tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis. Turi būti numatyti transportavimo, pakėlimo ir montavimo elementai.

    - Triukšmo lygis neturi viršyti leistinų normų. Transformatorius turi būti suprojektuotas ne trumpesnei kaip 30 metų eksploatavimo trukmei.

    - Aukštosios įtampos pusėje numatomi visi reikalingi apsaugos, valdymo ir matavimo sprendiniai pagal perdavimo tinklo operatoriaus reikalavimus. Transformatoriaus vidutinės įtampos pusėje projektuojami viršįtampių ribotuvai ir neutralės kompensavimo sprendiniai.

  - REIKALAVIMAI ELEKTROS SKIRTYKLOMS

    - Vidutinės įtampos skirstykla projektuojama metalo uždaro tipo, skirta vidaus montavimui pastate. Skirstykla parenkama užtikrinant aukštą eksploatacinį patikimumą, personalo saugą ir patogią priežiūrą.

    - Konstrukcija parenkama modulinė, leidžianti ateityje plėsti skirstyklą nekeičiant pagrindinių sprendinių.

    - Skirstyklą sudaro atskiri funkciniai narveliai, atskirti metalinėmis pertvaromis. Kiekviename narvelyje išskiriamos pirminės įrangos, kabelių prijungimo ir antrinės įrangos zonos. Tokia konstrukcija užtikrina lokalų gedimų apribojimą ir saugų darbą eksploatacijos metu.

    - Numatomos visos būtinos mechaninės ir elektrinės blokuotės, kurios neleidžia atlikti pavojingų veiksmų esant įtampai. Įžeminimo jungikliai suprojektuojami taip, kad būtų galima saugiai įžeminti atjungtas kabelines linijas ir įrangą.

    - Skirstykloje įrengiama šynų sistema, užtikrinanti patikimą elektros energijos paskirstymą tarp narvelių. Šynos projektuojamos izoliuotos arba metaliniu korpusu atskirtos nuo kitų skirstyklos dalių.

    - Skirstykla projektuojama atspari vidiniam elektros lankui, siekiant apsaugoti personalą ir įrangą avarinių režimų metu. Korpusas parenkamas su reikiamu apsaugos laipsniu nuo dulkių ir drėgmės.

    - Elektros įrenginiai, srovei laidžios dalys, izoliatoriai, tvirtinimai, atitvarai, pagrindinės konstrukcijos įrengiami, izoliaciniai ir kiti atstumai parenkami taip, kad:

- elektros įrenginių normalaus veikimo metu atsirandančios mechaninės jėgos, įšilimas, elektrinis lankas ir kiti panašūs reiškiniai (kibirkščiavimas, dujų išsiskyrimas ir pan.) negalėtų pažeisti įrenginių ir sukelti trumpųjų jungimų tarp fazių, fazių su žeme ir nepakenktų įrenginius prižiūrintiems darbuotojams;

- pažeidus elektros įrenginių normalų veikimą, būtų lokalizuojamas trumpojo jungimo sukeltas gedimas;

- būtų patogu transportuoti įrenginius.

    - Aparatai, laidininkai ir izoliatoriai turi būti parenkami pagal normalaus ir avarinio režimų sąlygas ir tikrinami pagal trumpojo jungimo sąlygas. Apsaugai nuo žaibo ir komutavimo metu sukeltų viršįtampių įrengiami viršįtampių ribotuvai turi vykdyti ir atraminių izoliatorių funkciją.

    - Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių ir šynų fazės, įžeminimo peiliai ir jų pavarų rankenos turi būti žymimos pagal Lietuvos standarto LST EN 60446:2000 reikalavimus.

    - 6 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklose turi būti sumontuota operatyvinė blokuotė, leidžianti išvengti klaidingų operacijų.

    - Skirstykloje įrengiami stacionarieji įžeminimo peiliai arba nustatytos vietos kilnojamiems įžemikliams prijungti. Uždarųjų skirstyklų šynų įžemikliai turi būti blokuojami. Kompiuteriais valdomų skyriklių ir įžemiklių pavaros blokuojamos tik naudojant programinę įrangą.

    - Visi narveliai ir šynos parenkamos pagal maksimalią trumpo jungimo srovę, jėgos grandinėms turi būti atlikti dinaminio ir mechaninio atsparumo skaičiavimai.

    - Projektuojant ir parinkinėjant įrangą/medžiagas 6 kV skirstyklai ir jos priklausiniams būtina įvertinti/numatyti įrenginių/skirstyklos išplėtimo/papildymo galimybę.

    - 6 kV skirstykla projektuojama remiantis preliminaria planuojamų elektros įrenginių vienlinijine schema (žr. Priedas Nr. 4), kuri gali būti keičiama/koreguojama/tikslinama projektuojant:

# REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS

  - BENDRIEJI AUTOMATIKOS REIKALAVIMAI

    - Biokuro katilo valdymo sistema turi būti projektuojama kaip esamos RK-8 valdymo sistemos (DCS) dalis, skirta valdyti biokuro katilinę. Sistema turi atitikti visas Lietuvos Respublikos taisykles, normas ir reglamentus. Naujoji valdymo sistema turi būti pilnai integruota į esamą sistemą veikiančia ABB System 800xA  pagrindu.

    - Katilo įrenginio valdymui algoritmai turi būti suprojektuoti tokiu būdu, kad normaliu darbo režimu nereikalautų operatoriaus veiksmų. Katilas turi automatiškai kurtis, stabdytis ir dirbti be pastovios personalo priežiūros. Algoritmas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų įtrauktos leidžiančios blokuotės, užtikrinančios, kad privalomos sąlygos saugiam veikimui yra užtikrintos prieš leidžiant įjungti, paleisti, atidaryti, uždaryti atitinkamą įrenginį. Taip pat algoritme turi būti įdiegtos blokuotės, draudžiančios eksploatuoti įrenginius nesaugiomis ar potencialiai pavojingomis sąlygomis.

    - Katilo paleidimo sekos teisingas vykdymas turi būti kontroliuojamas sankcionuojančiomis blokuotėmis. Sutrikus sekos vykdymui turi išlikti informacija apie paskutinį teisingą etapą(-us) ir nurodoma priežasties, kodėl seka netęsiama.

    - Apsauginių blokuočių prietaisai turi būti atskirti nuo katilo valdymo ir apskaitos sistemų ir reguliavimo sistemų jutiklių. Tai yra, turi būti montuojami atskiri apsauginiai (automatinių blokuočių) ,apskaitų ir valdymo sistemų prietaisai, įrengiant atskirus įsipjovimo į technologinį procesą taškus bei pirminius uždaromuosius įtaisus (kvantilius, tūtas ir pan.).

    - Visi DCS komponentai (techninė ir programinė įranga) turi būti tiekiami ir įrangos palaikymas iš įrangos gamintojo turi būti užtikrintas ne mažiau nei 3 metus nuo objekto pridavimo.

    - Kiekvienas sistemos įrenginys turi būti pažymėtas jo technologinio pavadinimo tekstiniu žymėjimu. Užvedus kompiuterinės pelės žymeklį virš technologinio tekstinio žymėjimo turi būti parodomas šio įtaiso KKS žymėjimas.

    - Valdymo sistema turi būti įrengta integruojant į Užsakovo valdymo sistemų serverius esančius Užsakovo RK-8 duomenų centre, jų vaizduokliai, klaviatūros ir pelės turi būti įrengti RK-8 katilų valdymo punkte. Kompiuteris, vaizduokliai, klaviatūra ir pelė tarpusavyje turi būti sujungiami nuotolinio vaizdo įrenginių (remote graphics unit) pagalba. Nuotolinio vaizdo įrenginį sudaro vaizdo kodavimo ir dekodavimo įrangos komplektas. Kiekvienam kompiuteriui turi būti pateikiamas aparatinis vaizdo kodavimo įrenginys.

    - Prie nuotolinio vaizdo įrenginio dekoduojančių vaizdą dalies turi būti jungiami operatoriaus darbo stoties vaizduoklis(-ai), klaviatūra, pelė ir garso įtaisas. Nuotolinio vaizdo įrenginiai turi būti suderinami su standartinėmis klaviatūromis, vaizduokliais, pelėmis ir garso įrenginiais.

    - Katilui veikiant ir nutrūkus elektros tiekimui savosioms reikmėms, iki 2,5 s laikotarpyje pakartotinai atsiradus įtampai turi būti užtikrinta katilo pūtimo ventiliatorių, dūmsiurbių, recirkuliacijos dūmsiurbių ir kitų mechanizmų savilaida. Įtampos nutrūkimas ir atsiradimas turi būti kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo variklio maitinimo įtampą.

    - DCS turi užtikrinti katilo ir kitų įrenginių saugų avarinį išjungimą visais avariniais veikimo atvejais ir rankinį išjungimo priežasties kvitavimą. Apsaugų nuostatos ir jų poveikių laikai turi būti suderinti su užsakovu.

    - Turi būti užtikrintas automatinis katilinės saugus stabdymas dingus įtampai valdymo grandinėse.

    - Katilės sudėtinių dalių apsauginis išjungimas turi būti atliekamas tiesiogiai techninėmis priemonėmis nelaukiant operatoriaus įsikišimo. DCS privalo įspėti operatorių dėl veikimo sutrikimų kritiškai svarbiose apsaugų sistemose. Įvykus automatinio veikimo sutrikimui, kai suveikė apsauginė blokuotė, turi būti pateikiamas atitinkamas pranešimas DCS, turintis užtikrinti katilo avarinio išjungimo pirminės priežasties nustatymą.

    - Prieš leidžiant kurti katilą iš šaltos būsenos arba po katilo avarinio išjungimo DCS turi įsitikinti, kad visos išankstinės eksploatacinės saugos sąlygos yra tenkinamos.

    - Visos apsaugos skirtos saugiai sustabdyti veikiančius VŠK ir pagalbinius įrengimus esant kritiniams  parametrų nukrypimams (slėgiui, kiekiui, lygiui, temperatūrai ir kitiems) privalo būti realizuotos naudojant logiką 2 iš 2, taip kad vieno matavimo prietaiso ir arba DCS įėjimo išėjimo modulio klaidingas veikimas neturėtų poveikio viso įrenginio darbui. Apsauga turi paveikti, kai proceso parametrų nukrypimai bus užfiksuoti ne mažiau kaip dviejų matavimų.

    - Turi būti dubliuojami diskretiniai įėjimai, be kurių sistema negali saugiai dirbti.

    - Visos apsaugų grandinės privalo būti realizuotos naudojant logiką pagal kurią: neveikiant apsaugoms visos apsaugų grandinės turi būti po įtampa ir/arba valdymo slėgiu (suveikusios relės, solenoidai ir kiti įrenginiai). Veikiant apsaugai ir/arba dingus maitinimo įtampai ir/arba valymo slėgiui, įrenginiai turi  būti automatiškai sustabdomi.

    - Operatoriui turi būti suteikta galimybė valdyti katilinę iš vietinių valdymo panelių (tiesiogiai prijungtų prie valdiklių) ir iš DCS (naudojant klaviatūrą ir skystųjų kristalų vaizduoklius, pelę pajungtą per RGU, kurie įrengti valdymo pulte). Saugai užtikrinti, kiekvieno valdiklio skydo priekiniame panelyje turi būti įdiegta priemonė užblokuoti nuotolinį valdymą iš DCS, kad užkirsti kelią bet kurios būsenos pakeitimo iš nuotolinio valdymo operatoriaus darbo stoties.

    - Valdymo panelių raiška ir dydis turi būti parenkamas toks, kad juose vaizduojama informacija, bei tekstas aiškiai būtų įskaitomas, bent dviejų metrų atstumu.

    - Valdymo panelių modelis turi būti parenkamas pagal valdymo įrangos gamintojo rekomendacijas.

    - Valdymo panelės turi būti prijungtos Ethernet sąsaja (TCP/IP protokolu).

    - Visi technologinių įrenginių parametrų pavadinimai, pranešimai ir kita informacija turi būti atvaizduojami vietiniame operatoriaus panelyje nekoduotu tekstu lietuvių kalba.

    - Kai operatorius bandys įvesti nepriimtiną reikšmę jam turėtų būti pateikiamas atitinkamas pranešimas apie nepriimtiną užduotį.

    - Visos matuojamos, skaičiuojamos ir užduodamos reikšmės turi būti prieinamos kontrolei ekrano vaizduose. Jų sąrašas turi būti suderintas su užsakovu.

    - Operatoriui ekrano vaizduose turi būti pateikiama visų vykdymo įrenginių/mechanizmų esamų būsenų/padėčių atvaizdavimai, jų gedimo ir papildomos signalizacijos. Įrenginių spalvingumą derinti su Užsakovu projektavimo metu.

    - Kiekvienos būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti apsaugota atskiru saugikliu. Grupinių saugiklių taikymas diskretinių įvesties modulių 8, 16 arba 32 kanalų signalų grandinių bendrai apsaugai yra neleistinas.

    - Elektros grandines saugančių įtaisų maitinamą įrangą galima grupuoti kompleksais taip, kad dėl paveikusio apsaugos įtaiso maitinimo netektų tik atskiras sistemos kompleksas, kurį saugiai sustabdžius likusi sistemos dalis išliktu darbinga.

    - Kiekviena naujai įrengta valdymo spinta turi būti aprūpinta atitinkamais atskyrimo įtaisais techninės priežiūros atlikimui.

    - DCS elementai turi būti sumontuoti uždarose spintose, kuriuose turi būti numatyta oro filtravimo ir vidaus aušinimo bei šildymo įranga. Visi kabeliai į skydus turi būti jungiami iš apačios.

    - Spintose turi būti automatiškai palaikoma ne didesnė nei 40°C ir nemažesnė nei 5°C (jei viduje montuojama įranga nereikalauja diapazono susiaurinimo) vidaus oro temperatūra matuojant bet kuriame spintos vidinės erdvės taške.

    - Valdymo sistemos spintų durų vidaus paviršiuose turi būti įrengti laikikliai techninės priežiūros dokumentacijai (pateikiamai po Projekto užbaigimo).

    - Naujosios valdymo sistemos turi būti aprūpintos priemonėmis kiekvieno galinio valdymo įtaiso valdymui rankiniu arba automatiniu būdu.

    - Valdymo sistemų tolimesnio išplėtimo galimybės užtikrinimui turi būti palikta 30% laisvos vietos valdymo skyduose (spintose) ir valdymo sistemos valdiklių moduliuose. 30% duomenų surinkimo ir duomenų išvesties modulių (išplėtimo modulių) rezervas. Kiekviename naujai nutiestame kontroliniame kabelyje 20% rezervas nuo naudojamų gyslų, bet visais atvejais ne mažiau 1 gyslos.

    - Turės būti pateikti sistemos kompiuterių diskų atvaizdai, ir programuojamų/paramaruojamų įtaisų/įrengimų nustatymų bylos (jei įrenginys programuojamas tai visas programos projektas su detaliai pakomentuotu išeitiniu kodu, jei įrašoma papildoma programinė įranga tai papildomai visi įdiegimui reikalingi diegimo paketai) išorinėje skaitmeninėje laikmenoje.

    - Turi būti įdiegtas visos projektuojamai sistemai priklausančios įrangos vidinių laikrodžių automatinis laiko sinchronizavimas. Tikslaus laiko šaltinį, pagal kurį bus atliekamas laiko sinchronizavimas, nurodo Užsakovas.

    - Naudojamų dujų kuro degiklių valdymo sistema (visi elementai sudarantys degiklių valdymo ir kontrolės sistemą) turi užtikrinti LST EN 61508 ir LST EN 61511 reikalavimus ir turi būti įrengta atspari gedimams „Fail-Safe“ principu. Degiklis(-iai) turi būti kuriamas ir gesinamas reikiama tvarka užtikrinant visus katilo gamintojo bei teisės aktų reikalavimus (Neapsiribojant tik kuro\oro srautais ir individualių skląsčių padėtimis nustatytomis užkūrimui). DCS turi drausti kurti pasirinktą (jei projektuojami keli) degiklį jei nėra išpildomos visos išankstinės eksploatacinės saugos sąlygos pagal gamintojo ir teisės aktų reikalavimus Taip pat su Užsakovu suderintais, bet neapsiribojant šiais atvejais:

- prieš pradedant užkūrimo seką aptiktas jo liepsnos signalas;

- aptiktas liepsnos skenerio jutiklio gedimas;

- aptiktas liepsnos skenerio stiprintuvo gedimas;

- degiklio kuro darbinė ir kontrolinė sklendės nėra uždarytos prieš užkūrimą;

- yra aptikta nors viena iš katilo avarinio išjungimo sąlygų;

    - Katilo pavaldusis kuro/oro reguliatorius turi reguliuoti degimo oro srautą, siekiant palaikyti užduotą kuro/oro santykį (perteklinį orą) šiluminių apkrovų, reguliavimo užduoties signalo formavimo metodą Rangovas turi parinkti efektyviausią pagal katilo gamintojo reikalavimus. Turi būti numatyta galimybė katilo darbo metu keisti suprogramuotą kuro ir oro santykį naudojant korekcinius koeficientus.

    - Turi būti suprojektuota oro kiekio korekcija pagal O2 kiekį dūmuose, su galimybe operatoriui nustatyti korekcijos pataisos koeficientus, bei galimybe operatoriui nustatyti oro kiekių rėžiminės lentelės aktyvių taškų skaičių nurodant atitinkamai oro kiekių užduotis pasirinktuose taškuose. (Taškų skaičių Rangovas turi suderinti su Užsakovu).

    - Visų blokuočių prietaisų įrengimas turi leisti atlikti jų poveikio ribų ir poveikio bandymą prieš įkuriant katilą, be jų atjungimo arba nuėmimo nekeičiant jų nustatymų. Apsaugų ir blokuočių poveikio bandymo tvarka turi būti aprašyta Rangovo parengtoje ir patvirtintoje apsaugų ir blokuočių tikrinimo metodikoje.

  - REIKALAVIMAI NAUJOMS DARBO VIETOMS VALDYMO PULTE (VP)

    - Katilų valdymo pulte turi būti įrengtos papildomos kompiuterizuotos darbo vietos operatoriams ir inžinieriams aprūpintos su naujais baldais.

    - Reikalavimai operatorių darbo vietų katilų valdymo pulte įrengimui:

- Operatoriaus darbo vieta turi būti įrengta RK-8 katilų valdymo pulte.

- Operatoriaus darbo vietų vaizdo bei darbo aplinka turi atitikti LST EN ISO 11064 rekomendacijas ir nurodymus.

    - Operatoriaus darbo vietą turi sudaryti pagrindinės šios dalys:

- Ergonomiškas operatoriaus stalas su spinta.

- Dideli vaizduokliai – 2 vnt.

- Maži vaizduokliai – 4 vnt.

- Garso sistema.

    - Didelių vaizduoklių ekranų įstrižainė turi būti ne mažesnė už 55” (55 colių), raiška 1920 x 1080, regėjimo kampai nemažiau 178°/178°.

    - Mažų vaizduoklių ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė už 24” (24 colių), raiška 1920 x 1200, regėjimo kampai nemažiau 178°/178°.

    - 55” įstrižainės vaizduokliai turi būti aukštos kokybės gaminiai skirti naudoti pramonėje, užtikrinantys 24/7 veikimo patikimumą.

    - Garso sistemą turi sudaryti garso atkūrimo/stiprinimo įranga ir nemažiau 2 garsiakalbiai kiekvienai operatoriaus darbo stočiai.

    - Operatoriaus stalas turi tenkinti LST EN ISO 11064 standarto reikalavimus.

    - Operatoriaus stalas turi būti skirtas ilgalaikiam naudojimui, pagamintas iš medžiagų atsparių susidėvėjimui.

    - Operatoriaus darbo vietos matmenys pateikiami brėžinyje:

    - Operatoriaus darbo vietos  stalo spalva turi būti pilka arba tokia kokia yra Užsakovo pulte esamų stalų.

    - Didelių vaizduoklių dalis turi būti tvirtinama prie valdymo patalpos grindų.

    - Kabelių kanalas - spiralinė surišimo juosta arba kitas su Užsakovu suderintas būdas.

    - Katilų pulte visi vandens katilų sistemos 24” vaizduokliai turi būti sujungti į vieningą laikančiąją konstrukciją apsaugančią nuo individualaus vaizduoklių aukščio ir atstumo tarp jų išderinimo.

    - Operatoriaus darbo stalui turi būti suprojektuotas ir pateiktas ATS (automatinio perjungimo įrenginys)

    - Projektuojamų ATS techninės specifikacijos ir funkcionalumas turi būti ne blogesnis už Užsakovo naudojamų APC ATS modelių AP7721 naudojamų E-2 elektrinėje.

  - REIKALAVIMAI NMŠ

    - Rangovas privalo užtikrinti atskirą visiškai apsaugotą nepertraukiamą elektros tiekimą biokuro katilinės valdymo, duomenų ryšio ir sistemoms. Elektros tiekimo įranga turi apsaugoti visus PLV, matuoklius ir priedus nuo sugadinimo dėl nuotėkio į žemę, impulsinių trikdžių, įtampos sumažėjimo, viršįtampių, pereinamųjų procesų ir perkrovų įvadinėse maitinimo grandinėse.

    - Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (toliau - NMŠ) turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu energijos keitimu.

    - NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui kompiuterinio tinklo priemonėmis.

    - Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet.

    - NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo sąsajos moduliai turi būti prijungti ir integruoti į duomenų centro infrastruktūros valdymo sistemą.

    - Naujų NMŠ, integruotų į esamą duomenų centro infrastruktūros valdymo sistemą, integracijos lygis turi būti ne blogesnis už esamų „APC Smart-UPS RT 1000/2000/3000 XL“ NMŠ.

    - Naujų NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo modulių programinės įrangos funkcionalumas turi būti ne blogesnis už Užsakovo RK-8 naudojamų „APC UPS Network Management Card 2“ modelį.

  - REIKALAVIMAI TAIKOMI INTEGRUOJANT Į UŽSAKOVO INFORMACINĘ SISTEMĄ

    - Turi būti pateikta visa reikalinga programinė įranga su licencijomis, leidžiančiomis modifikuoti arba išplėsti DCS, įskaitant grafikos projektavimo priemones, duomenų bazės tvarkyklę, ataskaitų paruošimą ir t.t. Sistema pagrįsta tik vykdomųjų programų paketu yra nepriimtina.

    - Tiekėjas turės atnaujinti esamos vandens katilų sistemos programinės įrangos paketą tarnybinėse stotyse.

    - Tiekėjas turės atnaujinti esamos valdymo sistemos ABB 800xA programinės įrangos paketą į naujausią sistemos diegimo metu.

    - Programinės įrangos paketų licencijos neturi būti susietos su tarnybinėmis stotimis.

    - Nuotolinio valdymo, kontrolės ir duomenų surinkimo (DCS) sistema turi būti integruota taip, kad užtikrintų įrenginių nuotolinį veikimo valdymą, informacijos grafiniuose ekraniniuose vaizduose pateikimą, įspėjamųjų ir avarinių pranešimų pateikimą, ataskaitų rengimą, archyvuotų duomenų pateikimą grafikų pavidale ir nuotolinį valdiklių derinimą. DCS turi būti sujungta su įrenginių valdymo sistemomis duomenų mainų tinklu. Visos valdymo funkcijos turi būti vykdomos katilo, pagalbinių įrenginių valdymo ir degiklių valdymo sistemų valdikliuose ir turi būti stebimos DCS tokiu būdu, kad valdymo sistemų vientisumas nepriklausytų nuo DCS ir duomenų mainų tinklo būsenos.

    - Katilų įrenginių veikimo režimų valdymui ir būsenos kontrolei, naudojant esamos vandens šildymo katilų valdymo sistemos grafines bibliotekas paruošti ir suderinti su Užsakovu naujų ekraninių vaizdų, įskaitant automatinių reguliatorių valdymo langų, eskizus.

    - Kiekvienam operatoriui turi būti užtikrinta įgaliojimų apribojimo galimybė. Tik naudojant tam tikrą slapyvardį turi būti leidžiami bet kokie valdymo, nustatymų keitimo ar sistemos konfigūravimo veiksmai.

    - Valdymo langai, pavyzdžiui: ekranvaizdžių, valdiklių, sekų ir t. t., turi būti kaip galima panašesni, nepaisant to, kurioje sistemoje, t.y. valdymo ar sekų, valdymo langai yra atvaizduojami (bendras proceso langas).

    - DCS turi būti generuojamas operatoriui skirtas einamųjų sistemos avarinių, apsaugų poveikių ir įspėjamųjų įvykių sąrašas. Trumpai trunkantys įvykiai turi išlikti šiame sąraše iki operatoriaus patvirtinimo kad susipažino su jais. Jei įvykis buvo patvirtintas jo būvimo metu, tai jis iš sąrašo pašalinamas automatiškai išnykus avarijai/įspėjimui. Avariniai, įspėjamieji, apsaugų poveikių, nepatvirtinti, patvirtinti ir išnykę nepatvirtinti įvykiai šiame sąraše turi tūrėti aiškiai atskiriamus atributus (pvz. gali skirtis įvykio teksto arba jo fono spalva).

    - DCS turi archyvuoti visus operatoriaus veiksmus su tiksliu atlikto veiksmo laiku. Šie įvykiai neturi būti įtraukti į pagrindinį įvykių sąrašą skirtą operatoriui, bet turi būti galimybė juos matyti viename įvykių sąraše kartu su operatoriui skirtais įvykiais

    - DCS turi būti įvykių sąrašas, kuriame turi matytis valdiklio kiekvieno diskretinio įėjimo ir išėjimo pokyčio tikslus laikas ir į kokią būsena jis pasikeitė. Įvykių pavadinimai turi sietis tiek su elektrinėse principinėse schemose nurodytais modulio įėjimų/išėjimų žymėjimais, tiek ir su valdiklio konfigūracijoje naudojamais įėjimų/išėjimų žymėjimais bei tūrėti aiškiai suprantamą jo paskirties aprašymą. Diskretiniais signalais valdomų reguliatorių ir tarpinių dažnai keičiančių būseną valdiklio išėjimų būsenų archyvuoti nebūtina. Šie įvykiai, jei tai nebūtina, neturi būti įtraukti į pagrindinį įvykių sąrašą skirtą operatoriui, bet turi būti galimybė juos matyti viename įvykių sąraše kartu su operatoriui skirtais įvykiais. Taip pat kiekvienas diskretinis įėjimas/išėjimas turi turėti galimybę jo istorinę būseną įkelti į kreivių atvaizdavimo langą kartu su analoginių matavimų kreivėmis.

    - Visos analoginių matavimų dydžių reikšmės ir reguliatorių užduotys turi būti archyvuojamos matuojamo/užduodamo dydžio kitimo metu ne rečiau kaip valdiklio nuskaitomos/išduodamos analoginės reikšmės dažniu, nestabilios būsenos reikšmėms archyvavimo dažnį suderinti su užsakovu. Matavimo pokyčio histerezės dydžius archyvavimui suderinti su užsakovu. Visi analoginiai matavimai turi turėti matavimo grandinės gedimo ir per greito reikšmės pokyčio signalizaciją.

    - Istoriniai duomenys sistemoje turi būti kaupiami ne mažiau nei dvejus metus.

    - DCS turi būti diagnostinis langas, kuriame struktūrinės schemos forma turi būti matoma sistemos įrangos būsena. Į šį langą turi būti įtrauktos, sistemos valdymo spintų ir juose prijungtų prijunginių maitinimo komutacinių aparatų būsenos, įvadinių sistemos maitinimo spintų maitinimo įtampos ir srovės dydžių reikšmės, maitinimo blokų ir elektroninių maitinimo perjungėjų veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija, sistemos elektros grandines saugančių įtaisų poveikio indikacija, valdiklio procesorių ir modulių veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija, ryšio įrangos veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija:

    - Kiekvienam sistemos PID reguliatoriui turi būti įdiegta galimybė nuotoliniu būdu iš DCS derinti jo P, I, D ir kitus svarbius parametrus. Reguliatorių derinimas turi būti meniu valdoma operacija ir neturi reikalauti specialių programavimo įgūdžių. Saugai užtikrinti ši funkcija turi būti apsaugota slaptažodžiu.

    - Kai kiekvienas reguliatorius yra perjungiamas į nuotolinio derinimo režimą, operatoriaus darbo stoties vaizduoklyje turi būti atvaizduojamas realiajame laike valdiklio įėjimo ir išėjimo signalų grafikas, kad padėti specialistui nustatyti teisingas parametrų reikšmes. Saugai užtikrinti ši funkcija turi būti apsaugota slaptažodžiu

    - Kiekvieno matavimo keitiklio, prijungto prie valdymo sistemos, signalui turi būti užtikrinta galimybė kontroliuoti viršutinę ir žemutinę įspėjamąsias ribas, taip pat viršutinę ir žemutinę avarines ribas bei keitimosi spartą. Aliarmų būsenos signalai ir pranešimai turi būti atvaizduojami operatoriaus darbo stočių vaizduoklių atitinkamuose ekraniniuose vaizduose. Papildomai, visi avariniai įvykiai turi būti saugomi avarinių įvykių žurnale. Avarinių įvykių žurnale turi būti nurodomas laikas kada įvyko įvykis ir laikas kada pranešimas apie jį buvo kvituotas bei laikas kada parametras grįžo į leistinų reikšmių ribas.

    - Žemutiniai avariniai ir žemutiniai įspėjamieji pranešimai turi būti neatvaizduojami kai įrenginys yra nenaudojamas.

    - Papildomai prie avarinių įvykių šiame žurnale taip pat turi būti nurodomi būsenos pakeitimų laikai, pvz. perjungimas iš automatinio valdymo režimo į rankinį, užduoties pakeitimas ir t.t., kad galutinė ataskaita būtų tikra ir išsami katilo eksploatavimo sąlygų suvestinė.

    - DCS turi užtikrinti visų matavimo keitiklių matuojamų bei sistemos skaičiuotinų reikšmių saugojimą serverių kietajame diske pasirinktais laiko intervalais.

    - DCS programinės įrangos paketas turi būti preliminariai užprogramuotas esamos sistemos standartinių grafikų meniu. Jei bus reikalingas nestandartinis grafikas operatorius turi turėti galimybė sudaryti reikiamą vaizdą pagalbinio meniu pagalba. Jokių specialių programavimo įgūdžių iš operatoriaus neturi būti reikalaujama.

    - DCS kiekvienam matavimo taškui turi būti suprogramuotas lengvai iškviečiamas istorinių reikšmių atvaizdavimas kreivės pavidalu. Šis kreivės atvaizdavimas turi turėti galimybę automatiškai realiu laiku atsinaujinti atsiradus naujoms matavimo reikšmėms, turi tūrėti visus reikiamus filtrus kreivės atvaizdavimui pagal datos-laiko intervalą ir skalės diapazoną, turi būti galimybė pridėti kitų matavimo taškų reikšmių kreives pasirenkant iš sąrašo. Kreivės atvaizdavimo lango dydis turi būti laisvai keičiamas. Turi būti galimybė atvaizduojamų kreivių taškų reikšmes eksportuoti į tekstinę bylą.

    - DCS privalo užtikrinti signalizaciją, įskaitant atitinkamą pranešimą lietuvių kalba, ir garsinį signalą (signalų sąrašas turi būti suderintas su užsakovu), bet ne apsiribojant jei:

- technologinio suslėgto oro slėgis yra avariniai žemas;

- technologinio suslėgto oro slėgis yra žemas;

- instrumentinio suslėgto oro slėgis yra avariniai žemas;

- instrumentinio suslėgto oro slėgis yra žemas;

- valdymo sistemos CPU gedimas;

- ŠT vandens temperatūra už katilo yra avariniai aukšta;

- ŠT vandens temperatūra už katilo yra aukšta;

- ŠT vandens slėgis už katilo yra avariniai žemas;

- ŠT vandens slėgis už katilo yra žemas;

- ŠT vandens slėgis už katilo yra avariniai aukštas;

- ŠT vandens slėgis už katilo yra aukštas;

- ŠT vandens srautas per katilą yra avariniai žemas;

- ŠT vandens srautas per katilą yra žemas;

- pūtimo ventiliatoriaus išsijungimas;

- dūmsiurbio išsijungimas;

- recirkuliacijos dūmsiurbio išsijungimas;

- tinklo vandens cirkuliacijos siurblio išsijungimas;

- katilo recirkuliacijos siurblio išsijungimas;

- dingo įtampa apsaugų grandinėse;

- nuspaustas katilo avarinio išjungimo mygtukas;

- nuspaustas bet kuris kuro ūkio bet kurio įrenginio avarinio stabdymo mygtukas;

- nuspaustas bet kuris pelenų sistemos bet kurio įrenginio avarinio stabdymo mygtukas;

- žema vandens temperatūra prieš katilą;

- aukšta išeinančių dūmų temperatūra;

- žema išeinančių dūmų temperatūra;

- žemas vandens slėgis prieš katilą;

- aukštas vandens slėgis prieš katilą;

- žema O2 koncentracija dūmuose;

- vandens temperatūra už katilo didesnė už užduotą.

    - DCS turi pateikti operatoriams savalaikę informaciją sekančiai:

- technologiniuose ekranvaizdžiuose  operatoriui turi būti pateikiama informacija panašioje kaip supaprastintoje technologinėje ir matavimo įrangos schemoje. Technologinė informacija turi būti pateikiama dinamiškai keičiamais skaičiais bei spalvomis (spalvinio žymėjimo rekomendacijas ir tvarką pateikia Užsakovas);

- įrenginių valdymo languose turi būti sugrupuoti rankinio ir automatinio valdymo įrankiai susieti su tam tikru įrenginiu arba procesu. Operatoriaus valdymo veiksmai turi būti paveikiami per įrenginių valdymo langus;

- grafikų langai turi užtikrinti dinaminį grafinį analoginių (arba diskretinių) reikšmių pateikimą laiko atžvilgiu. Grafikų langai turi užtikrinti galimybę atgalinės charakteristikų arba technologinių parametrų pokyčių peržiūros, tokiu būdu padedant ištirti gedimų arba atsijungimo priežastis.

    - Visi technologinių įrenginių parametrų pavadinimai, pranešimai ir kita informacija turi būti atvaizduojami operatoriaus darbo stotyse nekoduotu tekstu lietuvių kalba.

  - VALDYMO SISTEMA

    - Valdymo sistemos programinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų pakeitimų.

    - Vieno sistemos elemento (tinklo, valdiklio ir pan.) sutrikimas neturi paveikti bendro sistemos darbingumo, dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius. Sistemos darbo metu negalimas joks duomenų praradimas.

    - Visų valdymo sistemos procesorių bei jų išplėtimo įtaisų ir technologinių parametrų jutiklių maitinimo šaltiniai turi būti rezervuoti ir atskiri. Maitinimo šaltiniui sugedus arba paveikus kuriam nors elektros grandines ar įrangą saugančiam įtaisui turi būti pateikiamas atitinkamas pranešimas.

    - Valdymo sistemos (posistemės, išskyrus termofikacinio vandens posistemę ir bendrų įrenginių posistemes) turi veikti viengubo programuojamo loginio valdiklio (PLV) pagrindu su aukšto patikimumo išpildymu technologinėms apsaugoms.

    - Valdymo sistemos daliai (posistemei) atsakingai už termofikacinio vandens sistemos darbą turi būti panaudotas sutrikimams atsparus PLV.

    - Projektuojami valdikliai turi būti integruoti į esamą RK-8 termofikacinio vandens valdymo sistemą veikiančią System 800xA pagrindu dviem pasirinktais būdais, (pasirinkimas nurodomas teikiant prieš pasiūlymą):

- Naudojant 800xA infrastruktūros palaikomus valdiklius ir išplečiant sistemą reikiamomis licencijomis.

- Naudojant trečių šalių valdiklius ir jų modulius, kurie integruojami papildomais ABB informacinės sistemos įrankiais (pvz. PLC Connect ir t.t.) ir išplečiant sistemą reikiamomis licencijomis.

    - PLV pagrindu veikiančių sistemų apkrovos ir eksploatacijos sąlygos:

    - Sistemos procesoriaus apkrova prie:

- įprastinių veikimo sąlygų turi būti <45 %

- avarinėse situacijose turi būti <80 %

    - Procesoriaus atmintinės išnaudojimas prie:

- įprastinių veikimo sąlygų turi būti <35 %

- avarinėse situacijose turi būti <70 %

    - Valdiklių įvesties/išvesties signalų apdorojimo moduliai turi užtikrinti šias funkcijas:

- modulio ir atitinkamų kanalų būsenos vizualinė indikacija;

- analoginių įvesties signalų grandinės turi būti elektriškai izoliuotos nuo analoginių išvesties signalų grandinių;

- turi būti užtikrinta įvesties/išvesties signalų modulių pakeitimo galimybė nestabdant valdymo sistemos veikimo;

- įvesties/išvesties signalų grandinės turi būti apsaugotos saugiklių pagalba.

    - PLV privalo turėti komunikacines funkcijas ir atitinkamą aparatūrą, leidžiančias komunikuoti ir PROFIBUS bei Modbus TCP/IP protokolais ryšiui su specializuotais matavimo/apskaitos prietaisais

    - Turi būti suprojektuotas apsaugų/blokuočių išjungimo raktas, leidžiantis katilui neveikiant atidaryti ir uždaryti visas sklendes, reguliavimo, įjungti ir išjungti mechanizmus derinimui, išjungti visus apsaugų ir blokuočių poveikius. Apsaugų ir blokuočių atjungimas turi būti laikinas, po nustatyto laiko nuo išjungimo apsaugos ir blokuotės turi automatiškai įsijungti.

    - Jei sistemoje įdiegiama programuojama/parametruojama įranga (pvz. duomenų protokolų keitikliai, valdikliai, panelės ir t.t.), kurios nėra galimybės konfigūruoti/programuoti iš įdiegiamos sistemos kompiuterių (serverio arba operatoriaus darbo stočių) nekeičiant šių kompiuterių prijungimo schemos, turi būti pateiktas programavimo/parametravimo įrenginys (nešiojamas kompiuteris) su visais reikalingais prisijungimo prie šios įrangos kabeliais, keitikliai ir licencijuota konfigūravimo/programavimo programine įranga.

    - Turi būti laisvai prieinama galimybė kitoms sistemoms nuskaityti šioje sistemoje sukauptus ir realaus laiko duomenis naudojant standartinius tarp sisteminius duomenų apsikeitimo sprendimus. Sistema turi turėti galimybę automatizuotai įrašyti į kitos sistemos OPC serverį pasirinktas reikšmes pasirinktu laiko intervalu.

    - Analoginių įėjimų ir išėjimų teigiamas ir nulinis potencialai turi būti jungiami tiesiogiai prie valdiklio modulio nebent įrangos gamintojas nurodo kitaip.

    - Prie sistemos prijungiamas skaitiklis turi  kaupti istorinius duomenis. Sistema turi turėti galimybę nuskaityti šiuos duomenis, trumpam dingus ryšiui tarp skaitiklio ir sistemos. Sistema turi užtikrinti kaupiamų duomenų pilnumą, automatiškai pakartotinai nuskaitant trūkstamus/ nepilnus/ nepatikimus duomenis (nuskaityti istorinius duomenis pagal matavimo taško įrangos galimybes).

    - Valdiklio įėjimo/išėjimo modulių signalai turi būti grupuojami į vieną modulį kompleksais taip, kad sugedus vienam valdiklio moduliui (pagal galimybę saugiai dirbti toliau) liktų veiksnūs kiti tos pačios paskirties kompleksai ir avariniai nebūtų stabdomas visas sistemos veikimas, tik išjungiamas tam moduliui priskirto komplekso veikimas. Dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius.

    - Esamos automatinio valdymo sistemos bendrųjų inžinerinių darbo stočių programinė įranga turi užtikrinti ne mažiau nei šių funkcijų vykdymą biokuro katilų, jų pagalbinių įrenginių, termofikacinio vandens valdymo sistemoms:

- Įvesties/išvesties modulių konfigūravimą;

- Sistemų techninės įrangos konfigūravimą (valdiklių, operatorių panelių);

- Duomenų mainų tinklo konfigūravimą elektrinės ir technologinių parametrų bei pavarų valdymo lygmenyje;

- Technologinių parametrų matavimo keitiklių konfigūravimą ir techninę priežiūrą;

- Nepertraukiamo valdymo ir valdymo sekų konfigūravimą;

- Technologinės įrangos struktūros ir hierarchijos konfigūravimą;

- Technologinių apsaugų funkcijų konfigūravimą;

- Ekraninių vaizdų formavimą ir modifikavimą;

- Archyvų konfigūravimą;

- Grafikų konfigūravimą;

- Avarinių pranešimų ir įvykių registravimo tvarkos konfigūravimą;

- Vartotojų saugos ir teisių apribojimą;

- Sistemos diagnostika

- Valdiklio simuliatorius, kad būtų galima patikrinti logiką be poveikio į technologinę įrangą;

- Turi būti galimybė apsaugoti sistemos taikomosios programinės įrangos projektą specialiuoju vartotojo slaptažodžiu.

  - REIKALAVIMAI PAVAROMS

    - Pavarose turi būti įrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius.

    - Variklis turi būti specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi būti indukcinio tipo su F klasės izoliacija ir apsaugotas šiluminėmis relėmis įrengtomis variklio apvijose. Variklio gaubtas turi būti pilnai uždarytas ir neventiliuojamas.

    - Varikliai turi veikti nuo 400V (+10/-15 %) 50 Hz 3 fazių tinklo. Mažojo dydžio pavarose leidžiama taikyti variklius su 230V (+10/-15 %) 50Hz vienos fazės maitinimu.

    - Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi būti IP67 pagal LST EN 60529.

    - Pavaros rankinis valdymas turi būti vairaračio pagalba. Rankinis valdymas turi būti per reduktorių, kad sumažinti reikiamą traukos jėgą ir palengvinti perjungimą nuo variklio į rankinį valdymą kai pavara yra apkrauta. Grąžinimas iš rankinio valdymo į elektrinį turi būti automatinis kai pasileidžia variklis. Įstrigęs arba neveikiantis variklis neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.

    - Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UŽDARYTA) turi būti įrengti galiniai perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atvirų ir vienas komplektas normaliai uždarų kontaktų turi būti įrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi patikimai perjunginėti 24V DC įtampą, kuri bus tiekiama iš išorinės valdymo sistemos.

    - Kiekviename pavaros eigos gale turi būti įrengti mechaniškai veikiantys sukimo momento ribotuvai. Sukimo momento ribos ne turi viršyti maksimalaus  valdomos armatūros (sklendes, reguliatoriaus ) gamintojo nustatyto užspaudimo momento. Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai vožtuvo apkrova viršys jų paveikimo ribą. Sukimo momento ribotuvų derinimo įtaisas turi būti kalibruotas tiesiogiai sukimo momento vienetais.

    - Pavaros turi veikti esant aplinkos temperatūros svyravimams lauko sąlygomis nuo  -25 °C iki +60 °C, o katilinės viduje nuo +5 °C iki +60 °C. Lauke statomos pavaros turi turėti įmontuotą (integruotą) elektronikos bloko šildytuvą.

    - Lauke ir nešildomuose patalpose montuojamų vykdymo mechanizmų valdymui pneumatikos (suspausto oro) naudojimas nepriimtinas.

    - Visos elektrinės pavaros uždarymo armatūrai turi būti aprūpintos vidiniais variklio valdymo elementais, kurias sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė (signalizacijai apie paveikusią šiluminę relę, sukimo momento ribotuvą, netinkamą fazių seką arba fazės nutrukimą), „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai,  „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Sąsaja su DCS turi būti vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24V DC valdymo signalų grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių. Pavarų darbo režimai gali būti minimaliai S4-25%, ED-1200 c/h. Pavara turi užtikrinti armatūros uždarymą per apytiksliai 60 sek. pilnos eigos laikotarpį.

    - Pavaros reguliavimo įtaisams turi būti parinktos tokiu būdu, kad vožtuvo reikiamas dinaminis sukimo momentas neviršytų 60 % nuo elektrinės pavaros didžiausio leistino momento. Pavarų reguliavimo įtaisams reduktorius turi būti su nuliniu laisvumu tarp variklio ir pavaros išėjimo velenu.

    - Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti aprūpintos 4-20mA DC padėties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais kurias sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, pozicionierius, „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai,  „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Pozicionierius turi užtikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas valdymo signalo dydį su vidinio padėties matavimo keitiklio signalu. Pozicinierius turi būti reguliuojamas vietoje, kad būtų galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba paskutinę buvusią padėtį, praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su DCS turi būti vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

    - Visos pavaros turi būti sukomplektuotos taip, kad dingus įtampai ir jai vėl atsiradus, DCS negautų klaidingų pranešimų ir reguliatorių valdymas būtų galimas nedelsiant (pvz. įrengiant išorinį 24v maitinimą).

    - Elektrinių pavarų valdymo įtaisams turi būti sudaryta galimybė pasukti juos 90 ° kampu, kad jų mygtukai ir indikatoriai būtų nukreipti į operatoriaus veidą.

    - Jei pavaras prireiks montuoti neprieinamoje padėtyje ar veikiant i ja nepalankioms išorės veiksniams (vibracija, aukšta temperatūra ir t.t.), jos valdymo įtaisas su visais elektroniniais valdymo elementais turi būti atskirtas nuo pavaros. Tam tikslui pagal atskirą užsakymą turi būti tiekiamas tvirtinamas prie sienos laikiklis, kad įrengti valdymo įtaisą įprastinėje padėtyje šalia pavaros.

    - Išoriniai valdymo signalų laidai turi būti prijungti prie pavarų per kištukinį/lizdo jungtį. Elektros tiekimas pavaros varikliui turi būti taip pat per atskirą kištukinį/lizdo jungtį.

    - Techniniam aptarnavimui turi būti sumontuotos visos būtinos aptarnavimo, užlipimo aikštelės su apsauginiais turėklais, tik išimtiniais atvejais kuomet nėra galimybės įrengi aikštelių su Užsakovu turi būti suderintos priemonės įrangos priežiūrai (talės, kabliai ir t.t.).

  - REIKALAVIMAI MATAVIMO PRIETAISAMS

    - Visi matavimo prietaisai (cheminės analizės, temperatūros, slėgio, diferencinio slėgio, srauto ir kiti jutikliai, šilumos, kiekio skaičiuotuvai ir pan.)  privalo turėti pirminės metrologinės parengties dokumentus (metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES šalių metrologinius ženklus ant matavimo priemonės, liudijančius apie pirminę patikrą.

    - Technologinių parametrų matavimo priemonės turi būti įrengtos kuo arčiau matavimo vietos, užtikrinant jų apsaugą nuo pernelyg didelių vibracijų ir temperatūrų poveikio bei prieinamumą techniniam aptarnavimui.

    - Kiekvienam slėgio matavimo keitikliui naudojamam valdymui ir apsaugoms turi būti įrengta atskira impulsinė linija (įpjova)  bei uždarymo įtaisai.

    - Jei srauto matuokliai yra jautrūs kuro, vandens arba oro tankio svyravimams, jiems turi būti taikomi tankio kompensavimo būdai.

    - Pirminių uždaromųjų ventilių išdėstymas vamzdynuose ir impulsiniai vamzdeliai turi tenkinti ISO 2186 reikalavimus.

    - Naudojamas reguliavimui O2 kiekio dūmuose matavimas turi būti kiek įmanoma arčiau kūryklos. Prie prietaiso turi būti įrengtos pravalos galimam pelenų susikaupimui pašalinti.

    - Visiems temperatūros matavimams iki 250 ºC turi būti naudojami varžos temperatūros jutikliai (RTD) pagal LST EN 60751. Šie prietaisai turi būti pateikti sukomplektuoti su termolizdu, RTD elementu trijų arba keturių laidų prijungimui, prie jutiklio „galvoje“ esančio keitiklio. Jutiklio darbinė dalis iš nerūdijančio plieno (plieno markė parenkama pagal matuojamą terpę), jutiklio „galva“ iš bet kokio metalo su aliuminio oksido arba kitokia lygiavertė izoliacija (aplinkos poveikiui atsparūs dažai ir pan.) arba nerūdijančio plieno. Visų temperatūros jutiklių konstrukcija turi būti atspari vibracijai.

    - Lizdai temperatūros jutikliams turi būti pagaminti pagal standartų DIN 43763 ir IEC 61520 reikalavimus.

    - Temperatūros jutiklių lizdų įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį.

    - Visi slėgio matuokliai turi atlaikyti slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės. Jie taip pat turi atlaikyti maksimalų sistemos, prie kurios yra prijungti, slėgį be jokio kalibravimo pasikeitimo ar nulio poslinkio.

    - Diferencinio slėgio matavimo priemonės be pažeidimų turi iš abiejų pusių atlaikyti diferencinį slėgį, lygų vardiniam slėgiui.

    - Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.

    - Visi elektroniniai matavimo keitikliai turi užtikrinti HART ryšio protokolą bei galimybę imituoti išėjimo signalo tam tikrą reikšmę. Temperatūros, slėgio ir diferencinio slėgio prietaisai turi turėti skystųjų kristalų ekranus su matuojamo dydžio bei išėjimo signalo atvaizdavimu, ir mygtukus, kurie užtikrintų prietaiso konfigūravimo galimybę be papildomos įrangos.

    - Matavimo keitikliai turi turėti vietinę skaitmeninę indikaciją, valdymo mygtukus. Vietinio valdymo mygtukais turi būti užtikrintas prietaiso konfigūravimas (ribų išstatymas, išėjimo signalo imitavimas).

    - Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti aprūpinti gnybtais patikrai. Jų naudojimas neturi įtakoti į išėjimo signalą.

    - Matavimo keitikliai, turintys standartizuotąjį išėjimo signalą, metrologinės patikros požiūriu yra savarankiškos matavimo priemonės.

    - Matavimo keitiklių matavimo paklaida ne turi viršyti ± 0,2 % nuo nustatytos skalės galinės reikšmės. Aplinkos temperatūros įtaka neturi viršyti 0,10% / 10 ºC. Maitinimo įtampos įtaka neturi viršyti 0,05% / V. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi būti geresnis už ± 0,5% nuo diapazono ribinių reikšmių 5 metų laikotarpyje.

    - Cheminės analizės prietaisų matavimo skiriamoji geba turi būti neblogesnė nei: pH matavimo: 0.01 pH, ORP matavimo: 1 mV, amperometrinių matavimų: 0.001/0.01 ppm, 0.01 vol.%. Matavimo tikslumas 0,5 % nuo viršutinės matavimo ribos.

    - Šilumos skaitiklių/skaičiuotuvų tikslumo klasė 1.

    - Matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, maitinimo įtampa 24 V DC.

    - Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti skirti pramoniniam naudojimui.

    - Rangovas privalo apriboti skirtingų valdymo ir matavimo priemonių tipų kiekį, pvz. visi slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitikliai turėtų būti iš vieno gamintojo.

    - Visus slėgio matavimo keitiklius Rangovas privalo aprūpinti trijų ventilių šakotuvu užtikrinančiu uždarymo, prapūtimo ir kalibravimo galimybę. Visi diferencinio slėgio matuokliai turi būti aprūpinti penkių ventilių šakotuvais  užtikrinančiais uždarymo, išlyginimo, prapūtimo ir kalibravimo galimybę.

    - Slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių šakotuvai turi būti aprūpinti patikrai naudojama jungtimi su uždaromuoju ventiliu.

    - Matavimo priemonės ir montuojama įranga turi būti parenkami pagal jų patikimą ilgalaikį funkcionavimą darbo aplinkoje.

    - Impulsinių vamzdelių projektinis ilgaamžiškumas turi būti ne mažiau 20 metų.

    - Visų vietoje įrengtų indikatorių rodmenys turi būti lengvai nuskaitomi nuo stacionarių platformų arba grotelinių pakylų.

    - Nuo stacionarių platformų arba grotelinių pakylų turi būti užtikrinta galimybė apžiūrėti visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

    - Šalia įrengimų montuojamų matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę, o skyduose montuojamų prietaisų apsaugos klasė turi būti ne žemesnė už IP21 pagal standarto LST EN 60529 reikalavimus.

    - Šalia įrengimų montuojamų srauto matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę pagal standarto LST EN 60529 reikalavimus.

    - Visos matavimo priemonės turi būti reikiamu būdu apsaugotos nuo esamos aplinkos keliamos korozijos poveikio panaudojant korozijai atsparias medžiagas.

    - Matavimo priemonės negali būti montuojamos ant stulpų ar kitų ne tam skirtų konstrukcijų

    - Matavimo priemonės turi būti montuojamos tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti, atliekant planinius įrengimų aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus.

    - Kur tai tikslinga, matavimo priemonės turi būti grupuojamos į stendus. Jos turi būti montuojamos vietose prieinamose techninei priežiūrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojančiose praėjimo takus arba netrikdančiose kitų įrenginių techniniam aptarnavimui.

    - Impulsiniai vamzdeliai turi būti atsparūs korozijai. Jie turi būti pagaminti iš AISI 316 SS arba geresnio nerūdijančiojo plieno. Rekomenduojama naudoti neturintį suvirinimo siūlės 12 x 1 arba 14 x 2,5 mm diametro vamzdelį.

    - Armatūra, kolektoriai, ventiliai ir instaliavimo dalys turi būti pagaminti iš AISI 316 SS arba geresnio nerūdijančiojo plieno.

    - Visų impulsinių vamzdelių sujungimai turi būti virinamos arba sujungtos jungtimis sertifikuotose Europos Sąjungos šalies įgaliota institucija.

    - Impulsinės linijos turi būti kiek galima trumpesnės.

    - Naujai įrengti impulsiniai vamzdeliai turi būti sandarūs. Po vamzdelių įrengimo, jie turi būti prapūsti.

    - Matuokliai su kolektoriais aprūpintais antriniais ventiliais turi būti įrengti lengvai prieinamose vietose.

    - Prie pirminių matavimo keitiklių turi būti užtikrintas priėjimas aptarnavimo aikštelėmis ar pan.

    - Matavimo priemonės turi būti įrengtos tokiose vietose, kur būtų maksimaliai apsaugotos nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio, lietaus, atsitiktinai išsiliejančio ar plovimui naudojamo vandens žalingo poveikio.

  - REIKALAVIMAI EINAMOSIOSMS ATASKAITOMS

    - Šiame poskyryje išvardytos ataskaitos, kurias turi formuoti DCS (sąrašas nėra baigtinis). Ataskaitų formos turi būti teikiamos Užsakovui priimtina forma, koreguotinu formatu. Formos iš anksto turi būti suderintos su Užsakovu rengiant TDP.

    - Biokuro katilinės energijos ir masės apskaita nemažiau kaip tačiau neapsiribojant (turi būti formuojami paros ir mėnesio žiniaraščiai ir ataskaitos):

- Biokuro katilinės žiniaraštis;

- Biokuro katilinės elektros suvartojimas savoms reikmėms;

- Biokuro katilinės techninio ir buitinio vandens apskaita;

- Biokuro katilinės pagrindinių įrenginių darbo laiko apskaita;

- Biokuro katilinės dujų apskaitos ataskaita 7:00

- Biokuro katilinės dujų apskaitos ataskaita 24:00

    - Ataskaitų formavimas turi būti atliekamas naudojantis Užsakovo ABB 800xA sistemoje esančiu įrankiu/licencija „Information Manager“ jį išplečiant reikiamomis licencijomis. Tačiau turi būti numatytos priemonės ir licencijos leidžiančios iš „Information Manager“ duomenis perduoti į kitas Užsakovo informacines sistemas.

    - Duomenų nuskaitymas iš elektros, šilumos, kuro apskaitos matavimo taškų/skaitiklių į tarnybines stotis turi būti projektuojamas tik per Ethernet tinklo sąsają naudojant duomenų protokolų ir prievadų keitiklius.

    - Apskaitai projektuojamų duomenų protokolų ir prievadų keitiklių, kiekviena jo funkciją atliekanti fizinė sąsaja turi būti suporuota su atskiru fiziniu IEEE 802.3 standarto prievadu, kuriam suteikiamas atskiras IP adresas. Viena fizinė protokolų ir prievadų keitiklio sąsaja turi būti projektuojama tik vienam skaitikliui.

    - Apskaitų duomenų tinklo perdavimui turi būti naudojami šiose techninėse specifikacijose aprašyti pramoniniai duomenų perdavimo tinklo komutatorių modeliai ir šviesolaidiniai keitikliai.

# REIKALAVIMAI GENERATORIUI

  - Sutarties vykdytojas privalo suprojektuoti ir įrengti dyzelinio kuro elektros generatorių su ARĮ, kuris tiektų elektros energiją nutrūkus jos tiekimui iš tinklo.

  - Generatoriaus galia turi būti tokia, kad užtikrintų saugų biokuro katilo ir su juo susijusių įrenginių darbo sustabdymą visiško elektros tiekimo nutrūkimo atveju.

  - Generatorius turi aprūpinti energija visus avariniam stabdymui reikalingus veikti įrenginius tokia apimtimi, kad katilo avarinio stabdymo metu nebūtų išeita iš įrenginių gamintojų nurodomų leistinų techninių parametrų ribų, o tolesnis įrenginių naudojimas po stabdymo būtų galimas be papildomo jų techninio aptarnavimo.

  - Generatorius turi būti įrengtas taip ir tokioje vietoje, kad nebūtų sunkumų papildyti kurą, atlikti aptarnavimo darbus.

# REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI (ELEKTRONINIAMS RYŠIAMS)

  - Visos duomenų mainų sistemos turi užtikrinti kibernetinio saugumo norminių dokumentų reikalavimus.

  - Šiame skyriuje aprašomas keitimasis signalais tarp pagrindinės valdymo sistemos ir įvairių kitų specializuotų programuojamų loginių valdiklių, pavyzdžiui, katilų, svarstyklių, ir kitų.

  - Turi būti nurodytas tikslus visų pavojaus ir kitų skaitmeninių signalų, perduotų į DCS per duomenų ryšio sąsają, laikas (10 ms ar geresnė skyra) pagal siuntėjo sistemos laikrodį. Tam būtina, kad visos programuojamosios ir apsaugos sistemos būtų sinchronizuotos pagal tą patį laikrodį su DCS, sinchronizuojant su signalais, siunčiamais katilinės pagrindinio laikrodžio NTP protokolu. Katilo avarinio išjungimo mygtuko signalai iš DCS į katilo valdymo sistemą turi būti perduodami duobliuotais kabeliniais ryšiais.

  - Duomenų mainai tarp DCS ir katilinės bei pagalbinių įrenginių valdymo sistemų PLV turi vykti taikant standartinį pramonės protokolą Industrial Ehternet.

  - Reikalavimai duomenų mainų tinklui:

    - Duomenų mainų šyna taikoma duomenų mainams tarp tarnybinių ir operatorių stočių turi palaikyti ryšio spartą 100/1000 Mb/s.

    - Duomenų mainų šyna taikoma duomenų mainams tarp valdiklių ir tarnybinių stočių turi palaikyti ryšio spartą 10/100 Mb/s

    - Taikomos duomenų mainams tarp valdiklių ir tarnybinių stočių duomenų mainų tinklo programinė įranga turi leisti sukonfigūruoti pasirinktą tinklo struktūrą (linijinę, medžio, žiedo ir žvaigždės).

    - Duomenų mainų tinklo programinė įranga turi palaikyti Ethernet ryšių protokolus (TCP/IP, OPC) skirtingų tiekėjų sistemų tarpusavio sujungimui bei duomenų mainams su katilo valdymo sistemų valdikliais.

    - Didžiausiam parengties lygio užtikrinimui šynos taikomos duomenų mainams tarp valdiklių ir tarnybinių stočių turi palaikyti dvigubo rezervuoto žiedo architektūrą taikant šviesolaidines skaidulas, o tarp operatoriaus ir tarnybinių stočių - dvigubos žvaigždės architektūra.

    - Duomenų perdavimo tinklas privalo turėti savyje priemones galinčias atlikti automatinį rekonfigūravimą aptikus tam tikro ryšio kanalo nutrūkimą.

    - Suprojektuoti ryšio tinklai turi leisti išplėsti juos mažiausiai 50 % nuo nepanaudotų adresuojamųjų taškų.

  - Valdiklių duomenų perdavimo tinklui naudojami PDPT komutatoriai turi būti skirti dirbti pramoninėje aplinkoje ir turi patikimai veikti esant šioms aplinkos sąlygoms:

- esant aplinkos temperatūrai nuo -20 ºC iki 75 ºC.

- esant santykinei drėgmei nuo 5 % iki 95 % (be kondensato susidarymo).

- atsparumas vibracijai/smūgiams komutatoriui dirbant - ne mažesnis 50g.

  - PDPTK turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

    - PDPTK turi būti pritaikytas montuoti ant DIN bėgelio.

    - PDPTK turi turėti du (2) 24 V nuolatinės srovės (DC) elektrinio maitinimo įvadus.

    - Elektrinio maitinimo įvadų DC kitimo ribos: 10-60 V.

    - Vidutinis darbo laikas be gedimų (Mean time between failure) ne mažesnis - 500000 valandų.

    - SFP šviesolaidiniai moduliai naudojami su šiais komutatoriais turi būti skirti dirbti pramoninėje aplinkoje ir patikimai veikti esant aplinkos temperatūroms nuo -20°C iki 85°C.

    - SFP šviesolaidiniai moduliai naudojami su PDPTK turi palaikyti IEEE 802.3z standartą.

    - Turi turėti ne mažiau 8 vnt. RJ45 10/100/1000 (IEEE 802.3ab) prievadų, ne mažiau 4 vnt. SFP (IEEE 802.3z) prievadų ir ne mažiau 4 vnt. kombinuotų prievadų (10/100/1000 RJ45 (IEEE 802.3ab) arba SFP (IEEE 802.3z)).

    - Turi palaikyti Resilient Ethernet Protocol (REP) arba lygiavertį protokolą suderinamą su GD TKT naudojamais Cisco IE3000-8TC komutatoriais.

  - Turi būti suprojektuoti šviesolaidiniai moduliai skirti PDPTK  sujungimui su AMT-8 DC komutatoriais.

  - SFP šviesolaidiniai moduliai naudojami  PDPTK komutatoriais turi būti skirti dirbti pramoninėje aplinkoje ir patikimai veikti esant aplinkos temperatūroms nuo -20°C iki 85°C.

  - SFP šviesolaidiniai moduliai naudojami su PDPTK turi palaikyti IEEE 802.3z standartą.

  - Šviesolaidiniai moduliai naudojami tinklo moduliuose turi būti to paties gamintojo kaip ir pats tinklo modulis.

  - Šviesolaidiniai moduliai naudojami tinklo adapteriuose ar tarnybinių stočių I/O modulių jungtyse turi būti to paties gamintojo kaip ir pats tinklo adapteris ar tarnybinės stoties I/O modulis.

  - Visiems PDPTK turi būti suprojektuotas ir įrengtas dubliuotas elektros maitinimas.

  - Kiekvienam kompiuterinio tinklo įrenginiui arba įrenginių klasei (pvz., serveriui, darbo stočiai ar perjungikliui) Rangovas turi pateikti pateikti šių konfigūravimo duomenų sąrašus:

    - Tinklo paslauga reikalinga šio įrenginio veikimui. nurodant paslaugos pavadinimą, protokolą (pvz. TCP, Modbus arba Profibus DP) ir prievadų ruožą;

    - Priklausomybė nuo pagrindinių operacinės sistemos paslaugų;

    - Priklausomybė nuo tinklo paslaugų teikiamų kitais tinklo įrenginiais;

    - Visų programinės įrangos konfigūravimo duomenų, reikalingų sistemos teisingam veikimui, sąrašas;

    - Sertifikuotos operacinės sistemos, tvarkyklės ir kitos instaliuotos programinės įrangos versijos.

    - Rangovas privalo pateikti suvestinę, kurioje turi būti nurodytas kiekvienas ryšio maršrutas reikalingas sistemai:

    - Šaltinio įrenginio vardas ir MAC ir/arba IP adresas, VLAN ID;

    - Gavėjo įrenginio vardas ir MAC ir/arba IP adresas, VLAN ID;

    - Taikomas protokolas (pvz. TCP, Modbus arba Profibus DP) ir prievadas arba prievadų ruožas.

  - Visiems kompiuteriniams variniams kabeliams tiesiamiems pagal poreikį turi būti naudojamas ekranuotas ne žemesnės negu F klasės (7 kategorija) kabelis atitinkantis ISO/IEC 11801 (2nd Edition) keliamus reikalavimus.

  - Iš AMT-8 DC patalpos komutacinių ryšių spintų į projektuojamą elektros skirstymo įrenginių spintą turi būti nutiesti du (2) šviesolaidiniai ne mažiau, kaip po aštuonias (8) skaidulas vienmodžiai kabeliai, skirtingais keliais.

  - Visi kompiuteriniai variniai ekranuoti kabeliai tiesiami pagal poreikį turi būti sujungti  su ekranuotais Cat6a RJ45 lizdais, kurie atitinka ISO/IEC 11801 edition 2.1 Amendment 2 ir ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 standartus.

  - Skyduose ekranuoti Cat6a RJ45 lizdai turi būti skirti montuoti ant DIN bėgelio

  - Komutacinėse spintose Cat6a RJ45 lizdai turi būti skirti montuoti į 19“ paneles.

  - Komutacinėms spintoms turi būti projektuojamos 1U aukščio kabelių kreipiančiosos grupuojant jas su panelėmis ir duomenų tinklo komutatoriais.

  - Visi šviesolaidiniai kabeliai turi būti sujungiami šviesolaidinėse paskirstymo panelėse ODF

  - Jungiamieji kabeliai turi būti turi būti Cat6a Class EA ekranuoti, atitinkantys ISO/IEC 11801 2nd Editon reikalavimus, o jų komponentai turi atitikti IEC 60603-7-4 ir IEC 60603-7-5 standartų reikalavimus.

  - Turi būti panaudoti skirtingų spalvų varinių jungiamųjų kabelių komplektai išlaikant Užsakovo naudojamą spalvinį kodavimą  Skirtingos spalvos variniais jungiamaisiais kabeliais turi būti sujungti šie tinklai:

    - Valdiklių tinklas;

    - DCS tinklas;

    - Nuotolinio vaizdo įrenginių tinklas;

    - Nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo-stebėjimo tinklas;

    - Protokolų keitiklių tinklas;

    - Apskaitos įrenginių tinklas.

# REIKALAVIMAI STATYBŲ AIKŠTELEI (STATYBVIETEI)

  - Rangovas privalo įrengti statybos aikštelę taip, kad būtų užtikrinta:

    - Saugus veikiančios dujinės katilinės veikimas ir aptarnavimas, bei darbuotojų patekimas į ją;

    - Saugi darbų vykdymo aplinka;

    - Nepertraukiamas statybos procesas;

    - Minimali įtaka aplinkai ir esamai infrastruktūrai;

    - Statybų aikštelės įrengimas turi atitikti galiojančius darbų saugos, aplinkosaugos, priešgaisrinius ir STR reikalavimus.

  - Rangovas privalo parengti statybos aikštelės organizavimo planą, kuriame turi būti numatyta:

    - Statybos zonos ribos;

    - Laikini keliai ir pravažiavimai;

    - Medžiagų sandėliavimo vietos;

    - Technikos judėjimo schema;

    - Laikini pastatai ir buitinės patalpos;

    - Statybos aikštelė turi būti organizuota taip, kad nesiskirstų transporto ir pėsčiųjų srautai, ir būtų užtikrintas efektyvus darbų vykdymas.

  - Statybos aikštelė turi būti aptverta, pažymėta apsauginiais ženklais, taip pat Rangovas turi pats užtikrinti pašalinių asmenų nepatikimo kontrolę ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų, vagysčių.

  - Rangovas turi įrengti laikinus kelius užtikrinančius sunkiosios technikos judėjimą, transporto priemonių privažiavimą prie visų darbo zonų. Keliai turi būti pakankamos laikomosios gebos, atsparūs oro sąlygoms (lietus, šaltis). Esant poreikiui Rangovas turi numatyti laikinas dangas ar sutvirtinimus.

  - Rangovas turi numatyti vietas statybinių medžiagų sandėliavimui. Turi būti išskirtos zonos statybinių medžiagų, technologinės įrangos, sandėliavimui.

  - Rangovas turi įrengti savo darbuotojų buitines patalpas, sanitarinius mazgus, administracines patalpas (jei reikia). Patalpos turi atitikti higienos ir darbo saugos reikalavimus.

  - Rangovas Darbų metu turi užtikrinti dulkių mažinimo priemones, triukšmo kontrolę, atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.

  - Rangovas pilnai atsako už statybos aikštelės įrengimą ir priežiūrą visais metų laikais, darbų saugą, poveikį aplinkai. Visos papildomos išlaidos ar darbai, atsiradę dėl netinkamo statybos aikštelės organizavimo, tenka pačiam Rangovui.

# REIKALAVIMAI STATYBINIAMS DARBAMS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Rangovas privalo atlikti visus statybos darbus, reikalingus biokuro katilinės įrengimui, užtikrinant statinio saugą, patikimumą, ilgaamžiškumą ir nepertraukiamą technologinio proceso veikimą.

    - Rangovas pilnai atsako už visų sprendiniu parinkimą ir suderinamumą, visų apkrovų ir eksploatacinių sąlygų įvertinimą, statinio funkcionalumą ir tinkamumą eksploatacijai. Sprendiniai, kurie neužtikrina technologinių procesų veikimo ar įrangos aptarnavimo, laikomi netinkamais.

  - REIKALAVIMAI TERITORIJAI, PRIVAŽIAVIMO KELIAMS, AIKŠTELĖMS IR DANGOMS

    - Rangovas rengdamas TDP turi suprojektuoti kelius ir privažiavimus, pritaikytus naudoti statybos ir eksploatacijos metu. Konkrečios kelio dalies plotis ir transportavimo pajėgumas turi būti suprojektuoti pagal tikėtiną maksimalų įrangos dalių, medžiagų, kurie bus transportuojami į gamybinį pastatą, svorį ir gabaritus. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančiam STR reikalavimams. Taip pat turi būti numatyti galimybė privažiuoti aptarnaujančiam transportui, ir spec. transportui.

    - Keliai turi būti įrengti su nuolydžiu į lietaus nuotekų šulinius, sujungtus į bendrą lietaus nuotekų sistemą. Esant poreikiui turi būti suprojektuoti nauji lietaus nuotekų tinklai, kurie turi būtų pajungti prie veikiančios lietaus nuotekų sistemos esančios teritorijoje. Turi būti įvertinta esamų tinklų būklę, ir esant poreikiui turi būti numatytas jų rekonstravimas arba naujų tinklų paklojimas pasijungiant į miesto tinklus.

    - Ant visų kelių turi būti asfalto danga, o padidinto intensyvumo zonose betoninė su visais reikalingais pasluoksniais. Turi būti atliktas kelių žymėjimas. Kelio dangos turi būti suprojektuotos pagal aptarnaujančio transporto svorius ir pan.

    - Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ II dalies „Sklypo planas ir transportas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimus.

  - REIKALAVIMAI PAMATAMS

    - Bendrieji reikalavimai:

      - Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti visus pamatus, užtikrinant:

- Pastato ir įrenginių stabilumą;

- Saugų eksploatavimą per visą statinio gyvavimo laikotarpį;

- Atsparumą visoms veikiančioms apkrovoms (statinėms, dinaminėms, sandėliuojamo biokuro, transporto, grunto ir kt.).

      - Visi sprendiniai turi atitikti galiojančius STR, Eurokodus (EN 1990–1997) ir kitus norminius dokumentus ir teisės aktus.

      - Rangovas yra atsakingas už visų geotechninių, konstrukcinių ir technologinių sąlygų įvertinimą.

    - Geotechniniai tyrimai ir pagrindo įvertinimas.

      - Rangovas privalo įvertinti esamus geologinius ir geotechninius duomenis, esant poreikiui – atlikti papildomus geotechninius tyrimus, kurių pagrindų nustatys gruntų laikomąją gebą, gruntinio vandens lygį ir jo svyravimus, bei grunto sudėtį.

    - Reikalavimai esamo pastato pamatams:

      - Kadangi pastatas yra dalinai griaunamas, rangovas privalo:

- Įvertinti esamų pamatų būklę ir laikomąją galią;

- Nustatyti, kurie pamatai gali būti naudojami, stiprinami ar turi būti demontuojami.

- Numatyti priemones esamų pamatų stiprinimo (jei reikalinga) sprendinius parenka Rangovas (pvz., injekcijos, papildomi pamatai, mikropoliai ar kt.).

    - Reikalavimai naujo pastato pamatams.

      - Rengdamas TDP Rangovas turi numatyti tinkamą pamatų tipą, (plokštuminiai, poliniai ar kt.), įgilintų į gruntą patalpų sienų ir dugno konstrukcijos turi būti nelaidžios vandeniui bei su papildoma hidroizoliacija. Visos šios priemonės turi užtikrinti apsaugą nuo gruntinio vandens infiltracijos. Esant poreikiui Rangovas privalo numatyti drenažo sistemas ar laikino gruntinio vandens pažeminimo priemones statybos metu.

    - Konstrukciniai ir technologiniai reikalavimai.

      - Pamatai turi būti pritaikyti technologinės įrangos montavimui, numatytos įrangos tvirtinimo vietos, įbetonuojami inkariniai tvirtinimo varžtai, ar įdėtinės detalės. Turi būti įvertinta vibracijos nuo įrangos ir jų poveikis pastatų konstrukcijoms. Gelžbetoninės pamatų konstrukcijos turi būti parinktos tokios, kad būtų atsparios numatomai agresyviai aplinkai.

  - REIKALAVIMAI GAMYBINIAMS PASTATAMS IR PATALPOMS

    - Bendrieji reikalavimai

      - Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti pastatus bei patalpas, užtikrinant:

- statinio projekto sprendinių atitikimą galiojančius STR, darbo saugos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimus;

- saugų ir nepertraukiamą technologinio proceso veikimą,

- patogią ir saugią eksploataciją bei priežiūrą,

- ilgaamžiškumą ir atsparumą aplinkos poveikiui.

- visi sprendiniai turi būti suderinti su technologine, konstrukcine, inžinerinių sistemų dalimis.

    - Reikalavimai biokuro katilo pastatui:

      - Esamo katilinės(5H1b) pastato išorinės atitvaros iš akytbetonio, bei silikatinių plytų atitvaros planuojamos demontuoti jas pakeičiant daugiasluoksnėmis plokštėmis su akmens vatos užpildu. Darbų vykdymo metu statybos aikštelės ir naujos įrangos atskyrimui nuo veikiančių kitų katilinės katilų, siurblių ir/ar įrangos turi būti įrengtas laikinas atitvaras užtikrinantis, sandarumą, apsaugą nuo atmosferos poveikių (vanduo, šaltis ir t.t), pašalinių asmenų pateikimą .

      - Rangovo suplanuotas įrengimų išdėstymo aukštis turi būti toks, kad aptarnavimui skirti kėlimo mechanizmai galėtų dirbti virš aukščiausių įrenginių dalių.

      - Jeigu esančio katilinės pastato dalis netinkama katilo ar kitų patalpų viduje montuojamų įrengimų išdėstymui ir reikalinga pastatą perstatyti iš naujo, jį dalinai nugriauti ar pristatyti priestatą, tai perstatomam pastatui, ar priestatui keliami reikalavimai kaip naujai statomam pramoninės paskirties pastatui kaip yra nurodyta LR normatyviniuose dokumentuose.

    - Reikalavimai biokuro sandėlio pastatui.

      - Naujai projektuojamas biokuro sandėlis yra priblokuojamas prie esamo katilinės pastato. Rangovas privalo įvertinęs technologinius biokuro sandėlio gabaritus parinkti optimalų požeminės konstrukcijos (sienų ir pamatų) konstrukcijos tipą užtikrinantį biokuro sandėlio ilgaamžiškumą, atsparumą veikiamoms kuro, bei išorės grunto ir galimo gruntinio vandens poveikiams. Taip pat parenkant pamatų ir sienų konstrukcijos tipą ir įrengimo technologiją rangovas turi įvertinti statybų įtaką esamų konstrukcijų stabilumui ir pastovumui. Biokuro sandėlio grindys turi būti su nuolydžiais į trapus, kad būtų galimybė pašalinti vandenį susidarantį nuo biokuro drėgmės, bei gaisro gesinimo. Grindų ir sienų paviršius turi būti pakankamai lygus, kad susidariusios biokuro atliekos būtų lengvai nuvalomos.

    - Reikalavimai biokuro sandėlio ir katilinės vartams.

      - Rangovas biokuro iškrovimo į sandėlį vietose turi suprojektuoti, parinkti, patiekti ir sumontuoti greitaeigius vartus, užtikrinant:

      - Ne mažesnę nei C3 koroziškumo klasę;

      - Ne mažesnį vartų pakėlimo greitį nei 20 cm/sekundę.

    - REIKALAVIMAI METALO KONSTRUKCIJOMS

      - Rangovas privalo suprojektuoti, pagaminti, pristatyti ir sumontuoti visas metalo konstrukcijas reikalingas:

- pastato laikančiosioms konstrukcijoms;

- technologinės įrangos atramoms;

- aptarnavimo aikštelėms, laiptams, turėklams;

- kėlimo mechanizmų (kranų, talių) laikymo konstrukcijoms;

- visi sprendiniai turi atitikti galiojančius STR, Eurokodus (EN 1990, EN 1991, EN 1993,EN 1994) ir susijusius standartus.

- konstrukcijos turi būti projektuojamos atsižvelgiant į realias eksploatacijos ir aplinkos agresyvumo sąlygas biokuro katilinėje.

    - Metalo konstrukcijos turi užtikrinti pakankamą standumą ir stabilumą, įlinkių ribojimą, vibracijų kontrolę.

    - Pagrindinėms laikančiosioms plieninėms konstrukcijos (kolonos, sijos, santvaros) naudoti ne žemesnės nei S355 JO, S355 J2G3m S355 J2G3Z klasės plieną.

    - Antrinėms plieninėms konstrukcijos (fasadai, stogo ilginiai, laiptai, praėjimai ir pan.) naudoti ne prastesnių savybių nei S325JR klasės plieną.

    - Nerūdijančio plieno konstrukcijoms naudoti AISI 316 pagal EN 10088 klasės plieną.

    - Metalo konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos įvertinant padidintą dulkėtumą, galimą drėgmę, agresyvią aplinką (pelenai, kondensatas ir kt.). Visos konstrukcijos privalo būti cinkuojamos ir dažomos. Antikorozinio padengimo sistema patalpų viduje esančioms konstrukcijoms turi atitikti ne žemesnę nei C3  kategoriją, o lauke esančios ne žemesnę ne C4 standartą EN 12944.  Plieninių konstrukcijų spalvą derinti pagal Užsakovo reikalavimus.

  - REIKALAVIMAI UŽDENGIMO KONSTRUKCIJOMS (STOGAS, SIENOS, LANGAI, DURYS, VARTAI)

    - Rangovas turi įvertinti reikalavimus statiniams ir pateikti pastato priežiūros informaciją Užsakovui.

    - Rangovas rengdamas TDP turi užtikrinti, kad rekonstruojamų ar naujai statomų pastatų matmenys turi užtikrinti pakankamą erdvę, kad būtų galima saugiai ir tinkamai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti pastato viduje ir išorėje numatytą įrangą. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančius LR teisės aktus, HN, STR ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;

    - Rangovas turi užtikrinti kad tiek naujai projektuojamų, tiek rekonstruojamo biokuro katilinės bei sandėlio pastatų stogo konstrukcijos turi užtikrinti tinkamą mechaninį atsparumą, pastovumą, sandarumą, ilgaamžiškumą, gaisrinę saugą ir saugią priežiūrą.

    - Stogo konstrukciniai sprendiniai turi būti parenkami įvertinus visų nuolatinių ir kintamųjų apkrovų poveikį, įskaitant savąjį svorį, sniego, vėjo, eksploatacines, montavimo, įrangos, vibracijos, temperatūrinių deformacijų ir kitų aktualių poveikių kombinacijas.

    - Stogo konstrukcijos turi būti suderintos su architektūriniais, technologiniais, konstrukciniais, gaisrinės saugos, elektrotechnikos, automatikos ir inžinerinių tinklų sprendiniais.

    - Stogų laikančiosios konstrukcijos turi būti parinktos pagal skaičiavimus, pagrindžiant jų laikomąją gebą, standumą ir pastovumą visais projektiniais būviais.

    - Turi būti įvertintas vietinis esamų konstrukcijų stiprinimas tose vietose, kur numatomos koncentruotos apkrovos, angos, pakabos, atramos ar technologinių įrenginių tvirtinimo mazgai.

    - Leistini stogo konstrukcijų įlinkiai ir poslinkiai turi būti ribojami taip, kad nebūtų pažeista stogo danga, sandarumo sluoksniai, lietaus nuvedimo sistema, technologinių įrenginių tvirtinimai ir vidaus atitvaros.

    - Naujai projektuojamų biokuro katilinės su pagalbiniais pastatais stogo plieninės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos, parenkant aplinkos poveikio kategorijai tinkamą apsaugos sistemą (žiūrėti reikalavimus plieninių konstrukcijų apsaugai nuo korozijos).

    - Naudojamose monolitinėse gelžbetoninėse ar surenkamosios gelžbetoninėse konstrukcijose, turi būti užtikrintas jų atsparumas drėgmės, korozijos, šalčio, temperatūrinių deformacijų ir eksploatacinio poveikio sąlygoms.

    - Visos medžiagos ir gaminiai turi turėti galiojančius atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir būti tinkami naudoti numatytomis sąlygomis.

    - Rangovas rengdamas TDP turi suprojektuoti stogo konstrukcijas su pakankamu nuolydžiu, užtikrinančiu patikimą lietaus ir sniego tirpsmo vandens nuvedimą bei neleidžiančiu susidaryti stovinčio vandens zonoms.

    - Stogo mazgai ties įlajomis, parapetais, angokraščiais, pravedimais ir deformacinėmis siūlėmis turi būti suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas sandarumas ir ilgaamžiškumas.

    - Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas saugus priėjimas jų apžiūrai, priežiūrai ir remontui.

    - Turi būti numatyti kolektyvinės arba individualios apsaugos nuo kritimo sprendiniai, kai jie reikalingi pagal teisės aktus ir eksploatavimo pobūdį.

    - Jei ant stogo įrengiama ar prižiūrima inžinerinė įranga, turi būti numatyti aptarnavimo takai, aikštelės, tvirtinimo taškai ar kiti saugų darbą užtikrinantys sprendiniai.

    - Stogas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas saugus priėjimas apžiūrai, priežiūrai ir remontui.

  - REIKALAVIMAI ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRUKCIJAI

    - Bendrieji reikalavimai:

      - Rekonstruojamas objektas- administracinės paskirties pastatas;

      - Bendras plotas ~ 1008 m2;

      - Pastato tūris ~5010 m3;

      - Statybos metai 1976;

      - Aukštų skaičius 3;

      - Planuojama energetinė klasė po rekonstrukcijos B

      - Po rekonstrukcijos administracinis pastatas turi būti pritaikytas šiuolaikinius B kokybės klasės biurams keliamus reikalavimus. Pastatas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia.

    - Planuojama rekonstrukcijos apimtis:

      - Pirmame aukšte numatoma išsaugoti katilinės valdymo operatorių darbo vietas, įrengiant papildomą kabinetą (vieno aukšto dalis), Galimas patalpos perstūmimas link pietinės pusės naikinant koridorių. Likusioje dalyje įrengti liftą, rūbinę, moterų ir vyrų wc, virtuvę kuri turėtų būti naudojama viso administracinio pastato reikmėms, bei darbo kabinetus.

      - Antrame ir trečiame aukšte atlikti nelaikančiųjų pertvarų demontavimo darbus, įrengti vyrų ir moterų wc, bei atviras biuro erdves, parenkant optimalų darbo vietų skaičių.

      - Rangovas turi atlikti visus reikalingus demontavimo, naujų pertvarų, angų formavimo ir konstrukcijų stiprinimo, oro vėdinimo ir kondicionavimo, šildymo, fasado ir stogo apšiltinimo darbus

      - Rangovas turi užtikrinti, kad visi TDP sprendiniai būtų tarpusavyje suderinti ir sudarytų pilnai funkcionuojantį ir atitinkantį Užsakovo užduotį galutinį rezultatą.

      - Pastate turi būti įrengtas liftas kuris turi būti pritaikytas administracinio pastato naudojimui ir asmenų su negalia poreikiams, aptarnaujamų aukštų skaičius 3. Lifto keliamoji galia ne mažiau 600 kg arba ne mažiau 8 asmenims.

    - Apdailos darbų apimtis

      - Numatomos grindų dangos:

        - Katilinės operatorių darbo vietose pakeliamos grindys pritaikytos tokio tipo patalpoms;

        - WC, rūbinė, holas- akmens masės plytelės;

        - Virtuvėlė PVC grindų danga;

        - Admininstracinėse patalpose – kiliminė danga.

      - Sienų apdaila:

        - Sanitariniuose mazguose ties praustuvais ir dušais akmens masės plytelių danga;

        - Visose kitose patalpose glaistomi ir dažomi paviršiai atitinkantys Q3 kokybės klasei.

    - Lubų apdailos sprendiniai:

      - Administracinėse patalpose numatomos pakabinamos „Armstrong“ tipo pakabinamos lubos su mineralinės vatos užpildu. Lubų sistema turi būti pritaikyta apšvietimo įrengimui, vėdinimo sistemų integracijai, gaisrinės saugos sistemų elementų montavimui, kitų inžinerinių sistemų integracijai.

    - Laiptinių atnaujinimas:

      - Pastate esančios dvi evakuacinės laiptinės turi būti atnaujintos perdažant sienas, atnaujinant turėklus, jei reikalingas atliekant smulkiu turėklų remontus. Laiptinės turi atitikti galiojančius gaisrinės saugos ir evakuacijos reikalavimus.

    - Fasado ir stogo modernizavimas

      - Fasado šiltinimas ir langų bei durų keitimas:

        - Numatoma išorinių sienų šiltinimui naudoti 200mm polistireniniu putplasčiu jį armuojant ir padengiant dekoratyviniu tinku. Visi fasado mazgai turi būti įrengti taip, kad būtų užtikrintas sandarumas ir atitikimas statybos taisyklėms, bei vientisai gamintojo sistemai.

        - Numatomi PVC langai turi būti, ne mažiau kaip 82 mm profilio sistemos, su 3 stiklų selektyvinis paketas su argono užpildu, viso lango šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis nei Uw ≤ 1,0 W/m²K, oro laidumo klasė ne žemesnė kaip 4 pagal EN 12207. Įėjimo durys turi būti numatytos iš aliuminio profilių su stiklo paketu. Šiluminiai reikalavimai identiški kaip ir  plastikiniams langams. Montavimas – sandarus („šiltas montavimas“) naudojant garo ir difuzines juostas.

      - Stogo šiltinimas:

        - Rangovas turi demontuoti esamą šiluminę ir bituminę hidroizoliacinę dangą, įrengti garo izoliaciją, bei šiluminę izoliaciją iš min 250mm. storio (neįskaitant nuolydžio formavimui reikalingų storių) polistireninio putplasčio su 20 mm. akmens vatos dembliu viršuje, bei prilydyti du sluoksnius bituminės ritininės hidroizoliacijos. Visi stogo įrengimo mazgai turi atitikti gaisrinės dalies, bei ne žemesnės nei B  energetinės klasės reikalavimus, tačiau šiluminės izoliacijos storiai neturi būti plonesni nei nurodyti šiuose reikalavimuose.

        - Rangovas turi įrengti vidinį lietaus vandens nuo stogo nuvedimo įrengimą su šildomomis įlajomis, bei atlikti naują parapetų apšiltinimą ir skardinimą.

    - Inžinerinės sistemos.

      - Administraciniame pastate Rangovas turi įrengti sekančia inžinerines sistemas:

        - Vandentiekio ir buitinių nuotekų;

        - Radiatorinio šildymo;

        - Vėdinimo, vėdinimo ventkameras montuojant ant stogo;

        - Oro kondicionavimo.

        - Elektrotechnikos (elektros instaliaciją, apšvietimo sistemą, avarinį ir evakuacinį apšvietimą, darbo vietos elektros taškus) ir silpnų srovių įskaitant gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, darbo vietų kompiuterinius ir duomenų perdavimo tinklų įrengimą.

        - Visi inžinerinių sistemų sprendiniai turi atitikti STR, HN reikalavimus keliamus tokio tipo patalpoms.

  - REIKALAVIMAI PERIMETRĄ JUOSIANČIAI TVORAI

    - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti teritorijos perimetrą juosiančią tvorą, kurios paskirtis yra užkirsti kelią pašalinių žmonių patekimui į teritoriją, sklandžiai kontroliuoti perimetrą kertančių žmonių judėjimą pėsčiomis, ar pasinaudojant autotransporto priemonėmis.

    - Projektuojant tvoros įrengimą įvertinti visus galimus darbų organizavimo variantus ir parinkti optimalius darbų atlikimo sprendinius atsižvelgiant į tvoros vartų naudojimo intensyvumą. Statybos organizavimo sprendinys nutraukiant tvoros, vartų paskirties funkcijas gali būti taikomas tik išimtinais atvejais, ir tik suderinus su Užsakovu. TDP Rangovo parinktas statybos darbų organizavimo būdas turi užtikrinti nepertraukiamą patekimą į teritoriją ir teritorijos apsaugą.

    - Tvoros įrengimas turi būti numatytas taip, kad išsaugoti teritorijoje esančius naudotinus įrenginius, antenas, ryšių kabelius, inžinerinius tinklus ir pan. Esant reikalui Rangovas turi numatyti įrenginių, tinklų ir pan. iškėlimą atitinkamose TDP stadijose ir/ar dalyse, o statybos metu sprendinius išpildyti.

    - Reikalavimai RK-8 teritorijos perimetrą juosiančiai tvorai ir jos įrengimui (esamai ir naujai projektuojamai):

      - Esamos tvoros visi metaliniai segmentai ir gelžbetoniai stulpai, gelžbetoniai pamatai turi būti Rangovo demontuojami.

      - Visi greta tvoros augantys želdiniai  Rangovo turi būti išpjaunami.

      - Tvoroje turi būti numatyti nauji įėjimo varteliai, automatiniai vartai, pakeliami automatiniai kelio užtvarai įvažiavimuose ar kituose patekimuose į teritoriją tokia apimtimi, kad užtikrintų RK-8 funkcinius poreikius.

      - Remiantis pateikiama Atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo ir AAA išvada (Priedas Nr.3), jei būtina, turi būti numatyta triukšmo užtvara sutampanti su perimetriniu aptvėrimu.

    - Reikalavimai tvoros konstrukcijai:

      - Tvora turi būti segmentinė;

      - Negalima naudoti paprastos vielos su spygliais ir spiralinės spygliuotos vielos (koncertinos).

      - Bendras tvoros aukštis virš žemės paviršiaus, ne mažiau 3,0 m.

      - Segmentinės tvoros konstrukcija turi būti sudaryta iš gelžbetoninio gręžtinio polio, kurio gabaritai parenkami TDP rengimo metu, tinkamų gabaritų stačiakampio vamzdžio, surenkamo gelžbetoninio pamato su galvena bei 3 metrų aukščio tvoros segmento. Visa segmentinės tvoros konstrukcija turi sudaryti vientisą gamintojo sistemą ir atlaikyti veikiamas apkrovas pagal STR reikalavimus.

      - Tvoros segmentai turi būti pagaminti gamykloje ir turi būti sudaryti iš horizontaliai ir vertikaliai suvirinto vielos tinklo. Segmentas turi būti šaltai cinkuotas ir padengtas PVC danga (spalvą parinkti projektavimo metu derinant su Užsakovu).

      - Tvoros stulpai turi būti pagaminti gamykloje ir turi būti stačiakampio ar kvadrato formos. Stulpas turi būti šaltai cinkuotas ir padengtas papildoma poliesterio danga (spalvą parinkti projektavimo metu derinant su Užsakovu).

# REIKALAVIMAI GAISRINEI SAUGAI

  - Rangovas, rengdamas TDP, privalo numatyti, o statybos metu įgyvendinti tokius sprendinius, kad visi projektuojami nauji pastatai, rekonstruojami ar remontuojami esami pastatai bei jų vidaus ir lauko gaisrų gesinimo sistemos po statybos darbų užbaigimo atitiktų galiojančius LR gaisrinės saugos normatyvinių aktų reikalavimus. Visos gaisrinės saugos sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos arba rekonstruotos tokia apimtimi, kuri užtikrintų jų funkcionalumą, patikimumą ir atitiktį nustatytiems saugos reikalavimams.

# REIKALAVIMAI SVEIKATOS APSAUGAI, DARBO SAUGAI IR APLINKOSAUGAI (HSE)

  - BENDRIEJI NURODYMAI:

    - Rangovas turi užtikrinti, kad projektavimo, įrangos tiekimo, statybos ir montavimo sprendiniai bei atliekami darbai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus bei šiame skyriuje nustatytus aplinkosauginius reikalavimus.

    - Turi būti užtikrinta, kad Projekto sprendinių eksploatacijos metu triukšmo ir vibracijos lygiai ties sklypo ribomis neviršytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų leidžiamų ribinių dydžių, įskaitant:

      - HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Leistini triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje“ (aktuali redakcija);

      - HN 50:2016 „Žmonių patiriamos vibracijos ribiniai dydžiai“ (aktuali redakcija).

    - Projekto sprendiniuose turi būti numatytos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės, kai tai būtina norminių reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

    - Rangovas, vykdydamas statybos darbus turi vykdyti visų Užsakovo vidinių teisės aktų, pateiktų https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/, reikalavimus. Visi rangos darbai privalo būti vykdomi pagal “AB Miesto gijos vykdomų darbų taisyklių” reikalavimus.

    - Rangovas privalo laikytis žemiau išvardintų teisės aktų bei jų vėlesnių pakeitimų ir jų papildymų reikalavimų:

      - LR Darbo saugos ir sveikatos apsaugos įstatymo (Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos apsaugos įstatymas, patvirtintas 2003 metų liepos 1 dieną; Nr. IX 1672) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais),

      - LR Darbo kodekso (patvirtintas 2016 metų rugsėjo 14 dieną; Nr. XII-2603) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais),

      - LR Atliekų tvarkymo įstatymo (patvirtintas 1998 metų  birželio 16 dieną; Nr. VIII-787) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais),

      - LR Pakuotės ir pakuotės atliekų tvarkymo įstatymo (patvirtintas 2001 metų rugsėjo 25 dieną; Nr. IX-517) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

    - Tinkamų atsargumo priemonių užtikrinimui, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir žalingų poveikių aplinkai statybos/montavimo darbų metu aikštelėje, Rangovas turi sudaryti HSE programą, HSE žurnalą personalui, HSE tikrinimo planą ir HSE organizaciją.

    - Rangovo HSE organizacija atsakinga už tai, kad būtų atliekami dažni tikrinimai ir jų rezultatai įrašomi į dokumentus.

    - Be to, HSE organizacija atsakinga už pateikimą aplinkos būklės ataskaitų, kurios atspindės pavojingų medžiagų naudojimą ir specialių atliekų šalinimą.

  - VIETINIŲ DARBO APSAUGOS TARNYBŲ INFORMAVIMAS APIE STATYBOS DARBŲ PRADŽIĄ

    - Prieš statybos darbų pradžią, Rangovas turi informuoti apie tai vietines darbo apsaugos tarnybas.

  - HSE ORGANIZACIJA

    - Rangovas paskiria darbų saugos koordinatorių.

    - Darbo saugos koordinatorius bus HSE organizacijos vadovas.

    - Jis rengia darbų saugai skirtus susirinkimus ir jiems pirmininkauja. Įprastas susirinkimų dažnumas – kartą per savaitę, po statybos darbams aptarti skirtų susirinkimų.

    - Rangovas suburia po darbo apsaugos grupę kiekvienai dirbančiųjų komandai ar grupei darbininkų pagal disciplinas. Kiekvienos darbo saugos grupės sudėtis – meistras ar kontrolierius ir darbų saugos atstovas, renkamas iš Rangovo darbuotojų tarpo.

    - Rangovo vadovybė skiria ir darbų saugos atstovą, kuriuo paprastai būna statybos objekto vadovas iš Rangovo pusės.

    - Rangovas atsako už įvairių saugos priemonių įrengimą bendrose statybos aikštelės zonose, jų priežiūrą bei pašalinimą (išmontavimą) pasibaigus darbams.

  - RANGOVO VYKDOMA PATIKRA IR ATASKAITOS

    - Rangovo darbų saugos grupės turi vykdyti kassavaitines inspekcijas ir teikti ataskaitas.

  - STATYBOS AIKŠTELĖJE NAUDOTINOS RANGOVO PRIEMONĖS, ĮRANGA IR ĮTAISAI (STATYBOS PRIEMONĖS)

    - Prieš statybos darbų pradžią Rangovas Užsakovo patvirtinimui turi pateikti statybos darbų technologijos projektą, kuriame turi būti nurodytas naudojamų statybos priemonių sąrašas, jų gabaritiniai matmenys ir numatomas jų išdėstymas.

    - Plane turi būti parodytos statybinių vagonėlių (ar vagonėlio), sandėliavimo ir kitos paskirties vietos. Plane turi būti nurodytos ir vietos atliekų konteineriams ir skystų atliekų talpoms pastatyti.

    - Rangovas savo žinion perima jo priemonėms skirtą zoną tokią, kokia ji yra ir po to grąžina ją Užsakovui tvarkingą ir išvalytą. Jei teritorijoje Rangovas vykdydamas darbus palieka medžiagų atliekų, šiukšlių ar kitų dalykų, Užsakovas juos pašalina, tačiau visas su šiuo pašalinimu susijusias išlaidas privalo Užsakovui nedelsiant atlyginti   Rangovas.

    - Rangovas atsako už visus į jo patalpas pristatytinus reikmenis bei už visų atliekų ir šiukšlių pašalinimą – jis turi laikytis Užsakovo ir valdžios institucijų nustatytų reikalavimų.

    - Įeiti į teritoriją galima tik per objekto plane nurodytus vartus (duris), kurių vieta turi būti iš anksto suderinta su AUžsakovu.

  - LAIKINAS ELEKTROS IR VANDENS TIEKIMAS STATYBOS DARBAMS

    - Rangovas atsakingas už statybos metu reikalingos elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo apsirūpinimą. Už visų reikalingų statyboms komunikacijų privedimą atsakingas Rangovas.

    - Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pasinaudoti esama RK-8 infrastruktūra, o Užsakovas, esant galimybei ir techninėms sąlygoms, įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis esamomis RK-8 komunikacijomis, patalpomis, įrenginiais (pvz. kranais).

# REIKALAVIMAI ŽYMĖJIMUI

  - Rangovas turi paruošti ir pateikti Užsakovui įrenginių ir sistemų žymėjimo (kodavimo) sistemos aprašą. Objekte turi būti naudojama KKS (vok. Kraftwerk-Kennzeichensystem - Jėgainių identifikavimo sistema).

  - Prie kiekvieno atskiro naujai įrengto mechaninio įrenginio turi būti pritvirtintos 150 x 200 mm. dydžio ženklinimo plokštelės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta:

- Įrenginio sutartinis žymuo pagal kodavimo sistemą (KKS);

- KKS žymens QR kodas;

- Įrenginio tipas ir firminis pavadinimas (modelis);

- Įrenginio paskirtis technologinėje sistemoje;

- Darbiniai parametrai;

- Įrenginio masė.

  - Prie kiekvieno(-s) užsklandos, sklendės, ventilio ir/ar vožtuvo turi būti pritvirtinta 85 x 55 mm. dydžio ženklinimo plokštelė, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

- Skląsčio, sklendės, ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal kodavimo sistemą (KKS);

- KKS žymens QR kodas;

- Užsklandos, sklendės, ventilio  ir/ar vožtuvo paskirtis technologinėje sistemoje.

  - Visos katilinės matavimo ir kontrolės priemonės turi būti paženklintos papildomai, kad būtų galima teisingai nustatyti jų tapatybę sistemose.

  - Ženklinimo plokštelės matavimo priemonėms turi būti pagamintos iš nerūdijančiojo plieno.

  - Ženklinimo plokštelės turi būti tvirtinamos nerūdijančiojo plieno varžtais, kniedėmis arba nerūdijančio plieno viela. Lipnios medžiagos yra neleistinos.

  - Visi elektroniniai įvesties/išvesties moduliai turi būti paženklinti popierinėmis lentelėmis nurodančiomis modulio atitinkamam kanalui priskirtų signalų pavadinimus.

  - Visi pakloti kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu KKS žymeniu.

  - Skydai, perėjimo dėžutės, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos, taip pat slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių impulsiniai vamzdeliai turi būti sunumeruoti (paženklinti).

  - Technologinės apsaugos priemonės (pirminiai matavimo keitikliai, matavimo priemonės, jungiamieji kabeliai, raktai ir perjungikliai, impulsinių vamzdelių uždaromieji ventiliai ir kiti) privalo turėti išorines skiriamąsias žymes (raudona spalva).

  - Ant apsaugų skydų ir juose įrengtuose įtaisuose iš abiejų pusių turi būti užrašai lietuvių kalba apie jų paskirtį.

  - Skydai turi būti paženklinti įspėjamuoju ženklu su juodos spalvos žaibo simboliu geltoname fone juodajame trikampyje. Įspėjamasis ženklas turi būti pritvirtintas prie skydo durų ir aiškiai matomas operatyviniam personalui.

  - Avarinio stabdymo mygtukai turi būti raudonos spalvos ir paviršius už jų turi būti nudažytas geltonai, turi turėti plombuojamus poveikio užraktus. Prie mygtukų turi būti užrašas su atitinkamo įrenginio sutartiniu žymeniu.

# REIKALAVIMAI BANDYMAMS

  - BANDYMAI IR JŲ ETAPAI

    - Rangovas privalo sėkmingai atlikti pilną ir visaapimantį visų atskirų komponentų ir sistemų išbandymą taip, kaip tai numato Sutartis ir galiojantys teisės aktai.

    - Prieš bandymus Rangovas turi paruošti bandymo programas ir raštu suderinti su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas). Programose detaliai turi būti aprašyta, kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai.

    - Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai katilui turi atitikti LST EN 12953-11:2004 Kaitravamzdžiai katilai. 11 dalis. Priimamieji bandymai.

    - Numatomi tokie bandymai ir etapai:

      - Testavimas gamykloje (angl. factory acceptance test);

      - Bandymai statybvietėje;

      - Šaltieji bandymai (angl. cold test);

      - Karštieji bandymai (angl. hot test);

      - Kompleksiniai bandymai (angl. trial run);

      - Bandomasis eksploatavimas;

      - Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai (angl. performance test).

      - Perdavimas Užsakovui.

    - Rangovas atsako už:

      - Bandymų planavimą.

      - Bandymų programos ir procedūrų ruošimą.

      - Kalibruotų prietaisų, reikalingų papildomai prie RK-8 turimų prietaisų, pateikimą ir įrengimą.

      - RK-8 paleidimą, darbą ir išjungimą bandymų metu.

      - Bandymų vykdymą ir bandymų duomenų registravimą.

      - Bandymo rezultatų analizę ir skaičiavimus.

      - Bandymų ataskaitų, kuriose bandymų rezultatai būtų koreguojami pagal nurodytas sąlygas ir lyginami su garantuotais veikimo parametrais, paruošimą.

  - REIKALAVIMAI TESTAVIMUI GAMYKLOJE

    - Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal pripažintus standartus, pateikiant Užsakovui bandymų dokumentaciją ir rezultatus. Įrenginių priėmimo sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus. Rangovas privalo pakviesti Užsakovą dalyvauti testavimo gamykloje bandymuose. Apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki bandymų pradžios.

  - REIKALAVIMAI BANDYMAMS STATYBVIETĖJE

    - Užsakovas turi turėti galimybę aplankyti gamybines patalpas, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamus darbus ir peržiūrėti bandymų rezultatus. Rangovas turi iš anksto pranešti ir pakviesti Užsakovą vykdant paslėptų statybos darbų ir paslėptų statinio konstrukcijų priėmimą.

    - Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo apie tai pranešti Užsakovui. Kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus, Rangovas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

    - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis Rangovo patalpose tikrinti medžiagų ir gamybos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Rangovas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

    - Rangovas turi vadovauti išplėstinei detalių ir dalių sumontavimo patikrai ir bandymui statybos vietoje ir surenkant, užbaigus montavimą ir įrodyti, kad tiksliai laikomasi galiojančių teisės aktų ar Sutarties reikalavimų ir garantijų.

    - Prieš montavimą turi būti atliktas įrenginių, medžiagų vizualus patikrinimas.

    - Kai baigiama tiekti įranga arba pagalbinė įranga, visos sistemos ar įranga turi būti patikrinta Rangovo inicijuotos baigiamosios mechaninės apžiūros metu, kurioje dalyvauja Užsakovas. Apžiūra turi būti dokumentuojama Rangovo, fiksuojant nustatytus defektus ir suderinant su Užsakovu pašalinimo terminus. Pašalinti defektai turi būti priduoti Užsakovui pasirašytinai.

    - Bandymų laiką Rangovas turi derintis su Užsakovu tuo atveju jei bandymų metu bus gaminama ir tiekiama į tinklą šiluma.

  - REIKLAVIMAI ŠALTIESIEMS BANDYMAMS

    - Rangovas turi atlikti šaltuosius bandymus pagal teisės aktuose nurodytus (o kur nenurodyta, gamintojo taikomus) reikalavimus. Prieš pradedant bandymus, Užsakovui Rangovas privalo pateikti šių bandymų atlikimo procedūras. Joms, prieš pradedant bandymus, turi pritarti Užsakovas.

    - Šaltieji bandymai apima:

      - Visų vamzdžių sistemų ir komponentų jungčių, visos įrangos ir sistemų slėgio bandymus, trūkumų ar defektų taisymą, ar nustatytų defektinių mazgų keitimą. Laukiamas rezultatas: visos detalės ir mazgai turi būti tokios būklės, kad juos būtų galima eksploatuoti kaip vienos sistemos dalį.

      - Kabelių, signalų, matavimo prietaisų ir valdymo sistemos(ų) bandymą. Laukiamas bandymo rezultatas: detalės ir jų signalai patikrinti ir sukalibruoti, patikrinta visa DCS, nustatyta, kad visi komponentai tinkami eksploatuoti.

      - Sistemų bandymus su visomis vandens ir oro sistemomis (tokiomis kaip vamzdynai, siurbliai, ventiliatoriai, slėginai indai, armatūra, kuro padavimo sistemos ir t.t.), taip pat baigiamąjį visų sistemų dalių funkcinį bandymą. Vykdant šiuos bandymus turi būti patikrinta visa automatika ir komponentų sekos, įskaitant visas apsaugos sistemas.

      - Matavimo įrangos ir valdymo elementų elektriniai prijungimai, atlikti izoliacijos varžų matavimai ir pateikti matavimų protokolai.

    - Bandymų ataskaitos, parodančios defektus, turi būti pateiktos kartu su P&I Diagramomis ar brėžiniu, kuriame pažymimos defektų vietos bei pateikiama kita reikiama informacija. Rangovas Užsakovui turi pateikti visą informaciją apie tai, kokių buvo imtasi korekcinių veiksmų.

    - Už visų matavimo prietaisų, įrenginių ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą yra atsakingas Rangovas. Tokius registravimo įrašus Užsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.

    - Rangovas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus.

    - Specifikuoti slėgio patikrinimai turi būti atliekami Užsakovo akivaizdoje ir patikrinimų protokolai turi būti suderinti ir prieinami Užsakovui.

    - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti išduoti gaisrinės saugos, saugos darbe ir kitų valdžios institucijų reikalaujami suderinimo dokumentai, kai tokie privalomi.

    - Šaltuosius bandymus atlieka Rangovo personalas, prižiūrint Užsakovo personalui.

    - Šaltieji badymai laikomi baigtais tada, kai Rangovas Užsakovui įrodo (naudodamasis tyrimo duomenimis, skaičiavimais, ataskaitomis ir kita dokumentacija), kad visi bandymai ir kiti darbai, susiję su KE šaltaisiais bandymais pagal suderintas programas, pavyko sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, atitinkančiais teisės aktų ir Sutarties reikalavimus.

    - Dokumentacijoje be kitų turi būti dokumentai, susiję su visų katilų vamzdynų slėgio, suspausto oro ir vandens sistemos bandymais katilinėje, kuro padavimo sistemų badymais ir su katilinių apsaugos sistemų bandymu. Taip pat turi būti pateikta medžiaga susijusi su šaltųjų bandymų metu atsiradusiais defektais ir jų šalinimu.

  - REIKALAVIMAI KARŠTIESIEMS BANDYMAMS

    - Karštieji  bandymai apima tokias veiklas, susijusias su RK-8:

      - Katilo vamzdynų ir kitų pagalbinių sistemų valymą, praplovimą, prapūtimą ir pan.;

      - RK-8 veikimą mažiausiai 24 valandas po to, kai visos sistemos ir mazgai yra tvarkingi bei pilnai veikiantys;

      - RK-8 paleidimą po to, kai visos biokuro katilo sistemos, įskaitant pakuros, oro ir dūmų sistemas, atliekų tvarkymo sistemas, matavimo sistemas, yra tinkamai veikiančios;

      - Patvirtinančius rezultatus, kad įrenginių eksploatacija galima nominalaus, dalinio ir minimalaus RK-8 apkrovimo garantiniuose taškuose;

      - Išmetamųjų į aplinką teršalų atitikimą Techninėms Specifikacijoms patvirtinančius rezultatus;

      - Triukšmo lygio atitikimą atsižvelgiant į norminius reikalavimus.

    - Karštieji bandymai laikomi baigtais tada, kai Rangovas Užsakovui įrodo (vadovaudamasis bandymų rezultatais, skaičiavimais, ataskaitomis ir kita dokumentacija), kad visi bandymai ir kiti darbai, susiję su RK-8 karštaisiais bandymais (kaip aprašoma karštųjų bandymų plane), pavyko sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, atitinkančiais teisės aktų ir Sutarties reikalavimus.

    - Be to, Rangovo pateikiamoje dokumentacijoje turi būti dokumentai apie RK-8 funkcinius rodiklius, nurodytus Užsakovo TS, kai ji eksploatuojama nominalia arba jai artima apkrova. Matavimo įrangos kalibravimo ataskaitos turi būti saugomos Rangovo ir pateikiamos Užsakovui.

    - Iki kompleksinių bandymų Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, eksploatacijos instrukcijas, schemas lietuvių kalba.

    - Iki kompleksinių bandymų valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas visame apkrovų diapazone, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateiktos ataskaitos. Rangovas privalo atlikti derinimus ir bandymus pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu suderintą programą. Rangovas turi turėti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Užsakovas.

  - REIKALAVIMAI KOMPLEKSINIAMS BANDYMAMS

    - Kompleksinių bandymų (angl. Trial run) trukmė turi būti ne mažiau nei 168 val., biokuro katilui dirbant nominaliu režimu.

    - Kompleksinių bandymų metu visas medžiagas ir reikiamus išteklius bei kurą tiekia Rangovas.

    - Iki kompleksinių bandymų pradžios Rangovas turi pašalinti defektus ir nebaigtus statybos montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius anksčiau vykdytų bandymų metu.

    - Jeigu kompleksinio bandymo metu atsiranda eksploatacijos pertrūkiai, bandymą reikia pakartoti, jeigu Šalys nesusitarė kitaip.

    - Kompleksinius bandymus atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Užsakovo operatyviniam personalui.

    - Kompleksinių bandymų sąlygos: valdymo sistemos kompleksiniai bandymai atliekami kartu su mechaninių komponentų kompleksiniais bandymais.

    - Reikalavimai bandymų pradėjimui:

      - Turi būti pateikta teisinga techninė dokumentacija;

      - Išbandytos visos valdymo funkcijos;

      - Vykdomas duomenų perdavimas ir teikiami raportai;

      - Sureguliuotos valdymo grandinės;

      - Veikia visa matavimo ir stebėsenos įranga;

      - Išduodami visi pranešimai apie aliarmus ir sutrikimus.

      - Kompleksiniai bandymai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 168 valandos, nominaliu biokuro katilo apkrovimu turi būti atliekami suderinus Užsakovo šilumos poreikio apkrova. RK-8 veikimo kompleksinis bandymas turi būti išbandytas šiais režimais:

      - RK-8 dirba nominaliu režimu, gaminama šiluma, degimo produktų šiluma atgaunama DKE;

      - Biokuro katilas dirba nominaliu režimu, gaminama šiluma, degimo produktų šiluma atgaunama DKE.

      - Biokuro katilas dirba nominaliu režimu, gaminama šiluma, degimo produktai nukreipiami apeinant DKE.

  - REIKALAVIMAI BANDOMĄJAM EKSPLOATAVIMUI

    - Patvirtinus kompleksinius bandymus ir Užsakovui pareikalavus turi būti pradedamas bandomasis eksploatavimas. Bandomąją eksploataciją atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Užsakovo operatyviniam personalui. Bandomojo eksploatavimo metu kurą tiekia Užsakovas.

    - Paruoštą darbui biokuro katilą bandomojo eksploatavimo metu RK-8 turi būti eksploatuojama tokiu gamybiniu pajėgumu, kokį nustato Užsakovas. Bandomojo eksploatavimo metu turi veikti visos reikiamos technologinės sistemos skirtos šilumos energijos iš biokuro katilo ir jo priklausinių gamybai. Bandomąjį eksploatavimą ir įrenginių techninę priežiūrą ir remontą atlieka Rangovo personalas.

    - Bandomasis eksploatavimas trunka iki garantinių rodiklių pasiekimo bandymų pabaigos

  - GARANTUOJAMŲ VEIKIMO RODIKLIŲ PASIEKIMO BANDYMAI

    - Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymai turi apimti visų garantijų, išdėstytų Priede Nr.7 ir Rangovo pasiūlyme, atitikimo bandymus.

    - Garantinių rodiklių pasiekimas bus vertinamas pagal ne mažiau kaip 4 valandų duomenis netiesioginio balanso metodu. Prieš bandymų pradžią įrenginiai turės būti atidirbę stabiliu režimu ne mažiau kaip  4 valandas. Prieš bandymus turės būti pateikti bandymams naudojamų prietaisų sertifikatai ir protokolai. Garantiniai bandymai taip pat bus vykdomi vadovaujantis LST EN 12953-11 standartu tiek, kiek jame nurodytos nuostatos neprieštarauja šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

    - Savų reikmių elektros energijos sąnaudų rodiklis bus vertinamas pagal Rangovo įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis.

    - Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymas turi būti atliktas ne ilgiau nei per 14 kalendorinių dienų. Jo rezultatai turi būti patvirtinti Užsakovo. Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymo rezultatai turi būti išsamiai aprašyti ir Užsakovui turi būti įrodyta, kad Projektas įvykdytas tinkamai, išmetamų teršalų, triukšmo normos neviršijo nustatytų rodiklių ir pasiekti reikalauti bei Rangovo deklaruoti garantuojami veikimo rodikliai.

    - Jeigu Užsakovo argumentuotu manymu Rangovui garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymas nepasiseka, bandymai pratęsiami ne daugiau nei 14 kalendorinių dienų.

    - Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymas bus laikomas užbaigtu tada, kai:

      - Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo rezultatai, atliekant bandymus, parodys, jog RK-8 ir biokuro katilas su priklausiniais gali dirbti ir atitinka Rangovo pasiūlyme (įskaitant priedą Nr.7) nurodytus veikimo parametrus ir kitus Užsakovo Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus;

      - Rangovas pateiks tai įrodančią ataskaitą pagrįstą matavimų rezultatais;

      - Šią ataskaitą patvirtins Užsakovas.

    - Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymai (kuras skirtas RK-8 bandymams, trečios šalies samdymas ir pan.) apmokami Užsakovo, jei Rangovas įvykdo visus garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymus kurių metu pasiekiami garantuojami veikimo parametrai (rodikliai). Jeigu Rangovui nepasiseka įvykdyti kurio nors garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo ir dėl to Užsakovas patiria papildomas, dėl bandymo (-ų) kartojimo tiesiogiai susijusias išlaidas, Rangovas privalo tokias išlaidas kompensuoti.

    - Jeigu Rangovui per pratęstą savaitę nepavyksta sėkmingai atlikti garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymų, taikomas garantinis žalos atlyginimas.

    - Garantuojamų veikimo rodiklių pasiekimo bandymai gali būti atliekami po perdavimo Užsakovui tik tuo atveju, jei šie bandymai negalimi dėl ribojančių sąlygų (nepakankama šilumos poreikio apkrova).

  - TREČIOS ŠALIES DALYVAVIMAS BANDYMUOSE

    - Užsakovas pasilieka sau teisę pasitelkti nepriklausomą inspektavimo (tikrinimo) bendrovę (trečiąją šalį) dalyvavimui bandymuose. Prieš bandymų pradžią Užsakovo patvirtinta nepriklausoma inspektavimo (tikrinimo) bendrovė, veikianti kaip trečioji šalis, turi patvirtinti Užsakovo nustatytų tikrinti:

      - Bandymų programas.

      - Bandymų procedūras.

      - Reikalingų kalibruotų prietaisų įrengimą ir patikrinimą bei duomenų surinkimo įrangą bandymams.

    - Vykdant bandymus inspektavimo (tikrinimo) bendrovė, veikianti kaip trečia šalis, turi teisę stebėti ir liudyti visus bandymų veiksmus ir rezultatus.

    - Pasibaigus bandymams ir išleidus bandymų ataskaitas, inspektavimo (tikrinimo) bendrovė, veikianti kaip trečia šalis, peržiūrės ir patvirtins atitinkamų Bandymų ataskaitas arba pateiks pastabas jei pateiktos ataskaitos negali būti patvirtintos.

    - Visos išlaidos, susijusios su inspektavimo (tikrinimo) kompanija, kaip trečiąja šalimi, bus apmokamos Užsakovo lėšomis.

# REIKALAVIMAI MOKYMAMS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYMAMS

    - Mokymų tikslas – suteikti Užsakovo eksploatavimo ir priežiūros personalui pakankamai žinių ir įgūdžių, kad jis galėtų būti atsakingas už Rangovo tiekimo apimtyje esančių RK-8 sistemų / įrangos eksploatavimą ir priežiūrą. Mokymai vyks etapais prieš paleidimą ir bandomojo paleidimo metu. Kiekvienas darbuotojas bus supažindintas su konkrečiomis užduotimis, kurios priklausys jo atsakomybei.

    - Mokymai turi apimti visą RK-8 objektą. Mokymai turi būti pagrįsti Rangovo pateiktomis eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis, PID ir kitomis schemomis. Mokymus turi vesti Rangovo arba įrangos gamintojų atstovas arba oficialūs atstovai, instruktoriai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją.

    - Mokymai turi būti rengiami lietuvių kalba, o mokymo medžiaga taip pat turi būti pateikta lietuvių kalba. Pateikta medžiaga turi būti tinkama, kad ateityje būtų galima apmokyti ir naujus eksploatavimo ir priežiūros darbuotojus.

    - Mokymo programa turi apimti visus veiksmus, susijusius su RK-8 eksploatavimu ir valdymu įprastos eksploatacijos ir sąlygų metu (be kita ko, paleidimo paruošimas, paleidimas, įprastas eksploatavimas, išjungimo paruošimas, išjungimas ir kt.), taip pat gedimų atveju. Mokymai turi supažindinti personalą su RK-8 išdėstymu, įranga ir katilinė įrangos bei sistemų priežiūra.

    - Mokymai turi būti suskirstyti į dvi dalis: teoriją ir praktinį mokymą. Praktinis mokymas turi būti atliekamas biokuro katilo įrengimo ir paleidimo metu.

    - Užsakovas privalo paruošti erdvę/patalpą teorijos mokymams katilinėje arba jos apylinkėse. Užsakovas yra atsakingas už savo personalo kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas bei dienpinigius.

    - Rangovas gali organizuoti apsilankymus savo etaloninėse katilinėse. Užsakovas yra atsakingas už savo personalo kelionės išlaidas.

  - MOKYMŲ APIMTIS IR TURINYS

    - Mokymus turi vykdyti Rangovo personalas ir Rangovo subrangovų specialistai.

    - Mokymus gali vesti tik kvalifikuoti (bent trijų panašaus dydžio gamyklų patirtį turintys) instruktoriai.

  - TEORINIAI MOKYMAI

    - Teoriniai mokymai turi apimti RK-8 įrangos ir sistemos veikimo principus apskritai. Taip pat turi būti aptartos termofikacinio vandens sistemos, kuro padavimo sistemos, degimo oro ir degimo produktų sistemos, CŠT sistemos, ŠVOK, elektros, automatikos ir matavimo sistemų funkcijos.

    - Turi būti aptarti saugos įtaisų projektavimo principai ir saugaus eksploatavimo principai.

    - Turi būti pateikti veiksmai ir priemonės, kurių reikia imtis paleidimo ir stabdymo metu bei įprasto darbo metu stebėjimo taškuose. Turi būti pristatytos biokuro katilo ir jo priklausinių įrangos gedimų ir pavojingos situacijos.

    - Teorinių mokymų programa turi būti pateikta Užsakovo įvertinimui prieš pradedant veiklą objekte. Tikimasi, kad bus poreikis apmokyti dvi mokymo grupes, kuriose dalyvaus ne daugiau kaip 20 asmenų kiekvienoje. Eksploatavimo mokymai turi apimti bent šiuos klausimus:

      - teorinis RK-8 veikimo pagrindas, pvz., degimo principai;

      - įrangos ir sistemų aprašymai, jų projektavimo principai, konstrukcijų ir vietų vizualizavimas srautų diagramomis, pagrindiniai veikimo parametrai ir brėžiniai;

      - veiksmai ir gairės, susijusios su įrangos veikimu;

      - automatizavimo sistemos funkcijos ir proceso valdymas / reguliavimas bei blokavimas, apsauga, įskaitant naudojimo paskirtį ir funkciją. Tai turi būti pateikta iliustraciniu būdu;

      - įrenginio veikimas ir valdymas skirtingose ​​veikimo situacijose:

      - paleidimas ir paleidimo paruošimas;

      - normalus veikimas leistinu apkrovos keitimo diapazonu;

      - išjungimas ir išjungimo paruošimas;

      - pagrindinės ir pagalbinės įrangos veikimas (valdomas automatizavimo sistemos ir rankiniu būdu);

      - pavojai ir rizika bei jų valdymas skirtingose ​​situacijose;

      - proceso elektrifikavimo struktūros ir funkcijų, atsarginės sistemos ir apsaugos pristatymas naudojant elektros schemas normalios eksploatacijos ir gedimų atvejais;

      - pagrindinės ir pagalbinės įrangos konservavimas;

      - sąsaja su kitomis sistemomis;

      - darbo saugos gairės.

    - Techninės priežiūros mokymai turi apimti bent šiuos klausimus:

      - pagrindinės ir pagalbinės įrangos veikimas, konstrukcijos, išdėstymas ir valdymas;

      - sistemų ir įrangos funkcijos;

      - techninės priežiūros procedūros ir gairės;

      - techninės priežiūros veiksmai (priežiūra, valdymas, remontas, reikalingi pasiruošimai ir kt.);

      - veiksmai, susiję su būklės stebėsena;

      - pakaitinė įranga, atsarginės dalys ir įranga bei įrangos keitimas nauja;

      - darbų saugos gairės.

  - PRAKTINIAI MOKYMAI

    - Praktiniai mokymai turi būti rengiami įrengimo ir paleidimo etapo metu. Užsakovo personalas, prižiūrimas Rangovo, turi teisę eksploatuoti ir prižiūrėti RK-8 įrangą ir sistemas. Mokymai turi apimti visus veiksmus, kurių tikimasi iš Užsakovo personalo, kad biokuro katilas ir jo priklausiniai būtų eksploatuojami saugiai ir ekonomiškai.

# REIKALAVIMAI ATSARGINĖMS IR EKSPLOATACINĖMS DALIMS

  - Rangovas turi pateikti Rangovo arba subrangovų rekomenduojamų atsarginių dalių sąrašą. Atsarginių dalių sąrašas turėtų būti sudarytas remiantis Rangovo ir subrangovų ankstesne patirtimi, įvertinant jų prognozuojamą susidėvėjimo spartą ir pristatymo terminus

  - Turi būti pateiktas atskiras atsarginių dalių, skirtų paleidimui ir bandomajam paleidimui, sąrašas.

  - Sutarties vykdytojas privalo pateikti biokuro katilo ir jo priklausinių eksploatacines dalis dviejų metų laikotarpiui.

  - Rangovas privalo patiekti atsargines dalis reikalingas 2 (dviejų) kalendorinių metų matavimo įrangos ir pavarų eksploatacijai.

  - Rangovas turi nurodyti kuriam laikotarpiui jis garantuoja valdymo sistemos tapačių arba panašių atsarginių dalių tiekimą. Turi būti užtikrintos sąlygos leidžiančios valdymo sistemoje panaudoti techninės ir programinės įrangos vėlesnes versijas.

# REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

    - Bendrosios duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (CDE)) - Autodesk construction cloud, kurią suteikia Užsakovas, taikymas projekte yra privalomas. Rangovo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus bendroje duomenų aplinkoje.

    - Visa dokumentacija, kuri Sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su Užsakovu, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas. Detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po sutarties pasirašymo.

    - Techninė, organizacinė ir kita dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba.

    - Projektavimas ir projekto dokumentacija turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitus galiojančius Statybos Techninius Reglamentus (STR).

      - Galutinė TDP dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

      - Popierinė – 2 (du) egz. su originaliais parašais;

      - Elektroninė su parašais (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.;

      - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.;

      - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2010 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). Skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz.

    - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančią programinę įrangą įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

    - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

    - Įrenginių ir medžiagų dokumentacija kurią pateiks Rangovas turi atitikti šios specifikacijos reikalavimus, susijusius standartus, šios TS Priede Nr. 5. Galutinė dokumentacija įvardintus reikalavimus.

  - PIRKIMŲ IR TRANSPORTAVIMO DOKUMENTACIJA

    - Užsakovui paprašius, Rangovas turi paruošti ir pateikti bent tokios dokumentacijos kopijas:

      - Reikalavimai medžiagų pirkimui.

      - Stambiausių įrenginių gamybos grafikai.

      - Tikrinimo ataskaitos.

      - Medžiagų gavimo ir patikros ataskaitos.

      - Pažymų ir sertifikavimo paketų sąrašai.

  - GAMYBOS IR STATYBOS DOKUMENTACIJA

    - Rangovas atsako už visų statybos ir montavimo dokumentų paruošimą ir surinkimą, įskaitant bet neapsiribojant:

      - Suvirinimo procedūrų aprašas.

      - NDT ataskaitos.

      - Vamzdynų registracija.

      - Hidraulinio bandymo ir sandarumo bandymo ataskaitos.

      - Kitos kokybės kontrolės ataskaitos.

      - Išpildomieji brėžiniai ir dokumentai.

  - DOKUMENTAI, PRIVALOMI PARENGTI IR NAUDOJAMI IKI PALEIDIMO, PALEIDIMO METU IR BANDYMAMS OBJEKTE

    - Techniniai dokumentai:

      - Eksploatacijos instrukcija.

      - Projektavimo dokumentai.

      - Rangovo duomenys apie Projektą.

      - Rangovo brėžiniai ir specifikacijos.

    - Kita:

      - Specialūs įrankiai ir įrenginiai.

      - Atsarginių dalių sąrašas.

      - Tepalų ir cheminių medžiagų sąrašas.

    - Procedūros

      - Mechaninio bandymo procedūra.

      - Smulki procedūra iki paleidimo ir paleidimo metu, procedūriniai srautų planai.

      - Smulkus sąrašas veiksmų iki paleidimo.

      - Detalus paleidimo veiksmų sąrašas.

      - Detalios bandymo objekte procedūros

    - Bendrieji ir derinimo dokumentai

      - Detalūs organizacinės struktūros grafikai veiksmams iki paleidimo ir paleidimui, taip pat bandymams objekte; grafikai, rodantys (a) įgaliojimų ir atsakomybės ribas; (b) pagrindinio personalo funkcijas.

      - Grupės narių pareigybių aprašymas.

      - Numatytos veiksmų datos kiekvienam grupės nariui, dalyvausiančiam veikloje iki paleidimo, paleidime ir bandymuose objekte.

      - Detalus grafikas, kuriame atsispindėtų Rangovo numatoma laiko seka įvairiuose kiekvieno bloko ar įrengimo statybos užbaigimo, veiksmų iki paleidimo ir paleidimo, taip pat - visų įrenginių išbandymo objekte etapuose.

      - Darbų saugos, higienos ir disciplinos (drausmės) taisyklės.

      - Praktinis savitarpio ryšių tarp Rangovo ir BIO organizavimas (susirinkimai, ataskaitos ir t. t.) etapuose iki paleidimo, paleidimo metu ir patikimumo išbandymuose.

      - Ryšių palaikymas avarijos atveju.

    - Galutinė dokumentacija

      - Prieš įrenginių perdavimo procedūrą Užsakovui, Rangovas pateikia pilnai sukomplektuotų įrenginių galutinę dokumentaciją.

      - Galutinės dokumentacijos tikslas – užtikrinti prieinamumą prie visos būtinos informacijos, kuri padėtų:

- saugiai, efektyviai ir racionaliai eksploatuoti įrengtą biokuro katilą su priklausiniais,

- vykdyti naujai sumontuotų įrenginių priežiūrą,

- imtis galimos naujai sumontuotų įrenginių modifikacijos ateityje.

      - Galutinei dokumentacijai keliamus reikalavimus nurodo Priedas Nr. 5. Galutinė dokumentacija.

      - Užsakovui turi būti pateikta dvi įrištos atitinkamos formos ir numeravimo galutinės dokumentacijos kopijos ir elektroninės tekstinės ir vaizdo versijos elektroninėse laikmenose.

# PRIEDAI

Priedas Nr.1. Projektiniai pasiūlymai

Priedas Nr.2. Statybą leidžiantis dokumentas

Priedas Nr.3. Atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo ir AAA išvada

Priedas Nr.5. Galutinė dokumentacija

Priedas Nr.6. Užsakovo statinio informacinio modelio (BIM) rengimo reikalavimai.

Priedas Nr.7. Garantuojami veikimo rodikliai