Priedas Nr.1

| ELEKTROS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |
| --- |
| Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai |  |

| Eil. Nr. | Perkančios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija* | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) ir prijungti pagalbinius kontaktus | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 2 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) ir prijungti pagalbinius kontaktus | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 3 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 4 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 5 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 6 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 7 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 8 | Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220 - 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 9 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 10 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 11 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 12 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 13 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 14 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 15 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 16 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 17 | Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Gali komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 18 | Srovės nuotekio relė 2 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 19 | Srovės nuotekio relė 2 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 20 | Srovės nuotekio relė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 21 | Srovės nuotekio relė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 22 | Srovės nuotekio relė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 23 | Srovės nuotekio relė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 300mA. Tipas A. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 24 | Srovės nuotekio relė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 300mA. Tipas A. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 25 | Srovės nuotekio relė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 300mA. Tipas A. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 26 | Srovės nuotekio relė su automatiniu jungikliu 1P. Vardinė srovė 16A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 27 | Srovės nuotekio relė su automatiniu jungikliu 2P. Vardinė srovė 16A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 28 | Srovės nuotekio relė su automatiniu jungikliu 1P. Vardinė srovė 20A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 29 | Srovės nuotekio relė su automatiniu jungikliu 1P. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 30 | Laiptų apšvietimo relė, reguliavimo intervalas 0,5 - 20min. 16A, montuojama ant DIN bėgelio IP30 | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 31 | Impulsinė relė, Vardinė įtampa 230V, 2 NO kontaktai -20° C iki +55° C Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 32 | Judesio jutiklis apsaugos klasė ne mažiau IP65, 230/240V, galia ne mažiau 600W, aptikimo zona ne mažiau 10m, kampas ne mažiau 130°, švietimo trukmė ne mažiau 30min. | Judesio jutiklis apsaugos klasė ____, 230/240V, galia ____ W, aptikimo zona ____ m, kampas ____ °, švietimo trukmė ____ min. |
| 33 | Foto rėlė lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Įtampa 220 - 240V. Jautrumo riba 5 - 200lux. 16A, Apsaugos klasė ne mažiau IP65 | Foto rėlė lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Įtampa 220 - 240V. Jautrumo riba 5 - 200lux. 16A, Apsaugos klasė ____ |
| 34 | Būvio daviklis potinkinis 220 - 240V, 360°, Apsaugos klasė ne mažiau IP20, aptikimo zona ne mažiau 5m, fotojautrumas 10 - 1000Lx, švietimo trukmė ne mažiau 20min | Būvio daviklis potinkinis 220 - 240V, 360°, Apsaugos klasė ____, aptikimo zona ____ m, fotojautrumas 10 - 1000Lx, švietimo trukmė ____ min |
| 35 | Būvio daviklis paviršinis 220 - 240V, 180°, Apsaugos klasė ne mažiau IP41, aptikimo zona ne mažiau 5m, prieblandos lygis 10 - 2000Lx, švietimo trukmė ne mažiau 20min | Būvio daviklis paviršinis 220 - 240V, 180°, Apsaugos klasė ____, aptikimo zona ____ m, prieblandos lygis 10 - 2000Lx, švietimo trukmė ____ min |
| 36 | Foto rėlė 220 - 240V 16A, Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Jautrumo riba 0 - 200 lux | Foto rėlė 220 - 240V 16A, Apsaugos klasė ____. Jautrumo riba 0 - 200 lux |
| 37 | Foto rėlė 220 - 240V 16A, Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Jautrumo riba 2 - 10 lux | Foto rėlė 220 - 240V 16A, Apsaugos klasė ____. Jautrumo riba 2 - 10 lux |
| 38 | Judesio jutiklis 360 laipsnių apšvietimo valdymui. Dienos/nakties režimas, maksimali apkrova 1200 W, dienos režimas įsijungia prie 10 lux., max. detektavimo atstumas 6 m., reguliuojamas veikimo laikas nuo 5 s iki 6 min, darbinė temperatūra -20° iki + 40 ° | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 39 | Įtampos ir fazių sekos kontrolės rėlė 1NO ir 1NC kontaktai montuojama ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 40 | B+C-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, Imax 40kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm². | B+C-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, Imax 40kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ____ mm². |
| 41 | D-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, Imax 5kA In=16A, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm². | D-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, Imax 5kA In=16A, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ____ mm². |
| 42 | Kontaktorius 2 polių (1NA+1NU). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama srovė AC1 20A 250V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 43 | Kontaktorius 2 polių (2NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max galia AC3 1,1kW 400V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 44 | Kontaktorius 4 polių (4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 4kW 400V. Modulių skaičius 2. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 45 | Skydelis montuojamas po tinku 12 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas po tinku 12 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____ (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), įleidžiamas į tinką ____ mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 46 | Skydelis montuojamas po tinku 24 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiaverčiais, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas po tinku 24 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), įleidžiamas į tinką ____.mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 47 | Skydelis montuojamas po tinku 36 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas po tinku 36 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), įleidžiamas į tinką ____.mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 48 | Skydelis montuojamas po tinku 48 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas po tinku 48 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 49 | Skydelis montuojamas po tinku 60 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90 mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtais ir DIN bėgeliais. Durėlės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas po tinku 60 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), įleidžiamas į tinką ne daugiau 90 mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtais ir DIN bėgeliais. Durėlės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 50 | Skydelis montuojamas virš tinko 12 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas virš tinko 12 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 51 | Skydelis montuojamas virš tinko 24 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas virš tinko 24 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 52 | Skydelis montuojamas virš tinko 36 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas virš tinko 36 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 53 | Skydelis montuojamas virš tinko 48 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas virš tinko 48 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 54 | Skydelis montuojamas virš tinko 60 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Durelių spalva balta. | Skydelis montuojamas virš tinko 60 modulių su metalinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė ____. Durelių spalva balta. |
| 55 | Skydelis montuojamas virš tinko 8 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele | Skydelis montuojamas virš tinko 8 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ____. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele |
| 56 | Skydelis montuojamas virš tinko 12 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele | Skydelis montuojamas virš tinko 12 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ____. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele |
| 57 | Skydelis montuojamas virš tinko 24 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. | Skydelis montuojamas virš tinko 24 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ____. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. |
| 58 | Skydelis montuojamas virš tinko 36 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. | Skydelis montuojamas virš tinko 36 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ____. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. |
| 59 | Skydelis montuojamas virš tinko 48 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. | Skydelis montuojamas virš tinko 48 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ____. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. |
| 60 | Skydelis montuojamas virš tinko 54 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ne mažiau IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. | Skydelis montuojamas virš tinko 54 modulių su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė ____. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. |
| 61 | Skydelis hermetinis 12 modulių. Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus polikarbonato arba lygiavertės medžiagos su spynele. | Skydelis hermetinis 12 modulių. Apsaugos klasė ____. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus ____. (nurodyti ar polikarbonato ar lygiavertės medžiagos) su spynele. |
| 62 | Skydelis hermetinis 24 modulių. Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus polikarbonato arba lygiavertės medžiagos su spynele. | Skydelis hermetinis 24 modulių. Apsaugos klasė ____. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus ____. (nurodyti ar polikarbonato ar lygiavertės medžiagos) su spynele. |
| 63 | Skydelis hermetinis 36 modulių. Apsaugos klasė Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus polikarbonato arba lygiavertės medžiagos su spynele. | Skydelis hermetinis 36 modulių. Apsaugos klasė Apsaugos klasė ____. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus ____. (nurodyti ar polikarbonato ar lygiavertės medžiagos) su spynele. |
| 64 | Skydelis hermetinis 48 modulių. Apsaugos klasė Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Korpusas plastmasinis arba lygiavertis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus polikarbonato arba lygiavertės medžiagos su spynele. | Skydelis hermetinis 48 modulių. Apsaugos klasė Apsaugos klasė ____. Korpusas ____. (nurodyti ar plastmasinis ar lygiavertis), sukomplektuotas su PE/N gnybtynais, DIN bėgeliais ir sandarikliais. Durelės iš skaidraus ____. (nurodyti ar polikarbonato ar lygiavertės medžiagos) su spynele. |
| 65 | Skydelis paviršinis 11-os mod., 1 lizdas 5P, 16A, 380V, 1 lizdas 5P 32A, 380V, 4 lizdai 2P+E, 230V, Apsaugos klasė ne mažiau IP54 | Skydelis paviršinis 11-os mod., 1 lizdas 5P, 16A, 380V, 1 lizdas 5P 32A, 380V, 4 lizdai 2P+E, 230V, Apsaugos klasė ____ |
| 66 | Sydelis paviršinis 5-ių mod, 1 lizdas 5P,16A/380V, 2 lizdai 2P+E, 230V, Apsaugos klasė ne mažiau IP54 | Sydelis paviršinis 5-ių mod, 1 lizdas 5P,16A/380V, 2 lizdai 2P+E, 230V, Apsaugos klasė ____ |
| 67 | Skydelis paviršinis 5-ių mod., lizdas 5P 16A 380V, lizdas 5P 32A, 380V, 2 lizdai 2P+E, 230V, Apsaugos klasė ne mažiau IP54 | Skydelis paviršinis 5-ių mod., lizdas 5P 16A 380V, lizdas 5P 32A, 380V, 2 lizdai 2P+E, 230V, Apsaugos klasė ____ |
| 68 | Skydelis paviršinis 11 modulių, 7-ių lizdų 2P+E,230V,16A, Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Skydelis paviršinis 11 modulių, 7-ių lizdų 2P+E,230V,16A, Apsaugos klasė ____ |
| 69 | Skydelis pernešamas, su rankena, su dviem kišt. Lizdais 2P+E 230V/16A, vienu 5P,16/380V,vienu 5P,32A/380V, Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Skydelis pernešamas, su rankena, su dviem kišt. Lizdais 2P+E 230V/16A, vienu 5P,16/380V,vienu 5P,32A/380V, Apsaugos klasė ____ |
| 70 | Skydas virštinkinis (nešiojamas), 4P. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Automatinių dėžučių komplektas: 5px16A lizdas (1 vnt), 5px32A lizdas (1vnt), 3px230V lizdai (2vnt). | Skydas virštinkinis (nešiojamas), 4P. Apsaugos klasė ____. Automatinių dėžučių komplektas: 5px16A lizdas (1 vnt), 5px32A lizdas (1vnt), 3px230V lizdai (2vnt). |
| 71 | Bėgelis Din 35x7,5 mm ± 2 mm., 1m | Bėgelis Din ____ x ____ mm., 1m |
| 72 | Komutacinė šyna (šakutės tipo) automatinių jungiklių sujungimui 1 poliaus, 12 modulių, 10 mm² | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 73 | Komutacinė šyna (šakutės tipo) automatinių jungiklių sujungimui, 1 poliaus, 56 modulių, 10 mm² | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 74 | Komutacinė šyna (šakutės tipo) automatinių jungiklių sujungimui, 3 polių, 12 modulių, 10 mm² | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 75 | Komutacinė šyna (šakutės tipo) automatinių jungiklių sujungimui: 3 polių, 12 modulių, 16 mm² | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 76 | Komutacinė šyna (šakutės tipo) automatinių jungiklių sujungimui: 3 polių, 57 modulių, 10 mm² | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 77 | Komutacinė šyna (šakutės tipo) automatinių jungiklių sujungimui: 3 polių, 57 modulių, 16 mm² | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 78 | Gnybtynas nuliniams laidams sujungti N 12x16 mm² montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 79 | Gnybtynas nuliniams laidams sujungti N 7x16 mm² montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 80 | Gnybtynas įžeminimo laidams sujungti PE 12x16 mm² montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 81 | Gnybtynas įžeminimo laidams sujungti PE 7x16 mm² montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 82 | Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x40 mm ± 10 mm. Apsaugos klasė ne mažiau IP54 | Dėžutė paskirstymo hermetinė ____ x ____ x ____ mm. Apsaugos klasė ____. |
| 83 | Dėžutė paskirstymo hermetinė 100x100x38 mm ± 10 mm. Apsaugos klasė ne mažiau IP54 | Dėžutė paskirstymo hermetinė ____ x ____ x ____ mm. Apsaugos klasė ____. |
| 84 | Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietos 60x45 mm ± 5 mm. su varžteliais. | Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietos ____ x ____ mm. su varžteliais. |
| 85 | Dėžutė paskirstymo hermetinė 80x43x34 mm ± 10 mm. Apsaugos klasė ne mažiau IP54 | Dėžutė paskirstymo hermetinė ____ x ____ x ____ mm. Apsaugos klasė ____. |
| 86 | Dėžutė montažinė į gipskartonį pagilinta sujungiama 1 vietos su varžteliais. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 87 | Pagilintos sujungiamos montažinės dėžutės į gipskartonį sujungimo elementas. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 88 | Dėžutė montažinė į gipskartonį 2 vietų su varžteliais. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 89 | Dėžutė montažinė į gipskartonį 3 vietų su varžteliais. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 90 | Dėžutė montažinė į gipskartonį 4 vietų su varžteliais. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 91 | Dėžutė montažinė į gipskartonį 5 vietų su varžteliais. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 92 | Dėžutė montažinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d 60x45 mm ± 5 mm. | Dėžutė montažinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d ____ x____ mm |
| 93 | Dėžutė sujungimo 5e kategorijos, skirta 5e kategorijos kabelio sujungimui. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 94 | Pereinamas gnybtas 2,5mm² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 95 | Pereinamas gnybtas 2,5mm² geltonai žalias (įžeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 96 | Pereinamas gnybtas 4mm² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 97 | Pereinamas gnybtas 4mm² geltonai žalias (įžeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 98 | Atsišakojimo gnybtas: 1 poliaus 25/2x16 mm². Galimybė pajungti pagrindinį laidą iki 25 mm² jo nenukerpant ir 2 atsišakojančius laidus iki 16 mm². Montuojamas ant DIN35 šynos ir/arba montažinės plokštės | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 99 | Atsišakojimo gnybtas: 2 polių 25/2x16 mm². Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25 mm² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16 mm². Montuojamas ant DIN35 bėgelio ir/arba montažinės plokštės | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 100 | Paskirstymo gnybtas 1x120/2x35-5x16-4x10 juodas, mėlynas, gelt.žalias | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 101 | Paskirstymo gnybtas 1x240/4x35-3x50 mm² juodas, mėlynas, gelt.žalias | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 102 | Paskirstymo gnybtas 1x1.5-16mm2 pilkas, mėlynas, gelt.žalias | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 103 | Paskirstymo gnybtas 1x2.5-35mm2 pilkas, mėlynas, gelt.žalias | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 104 | Paskirstymo gnybtas 2x6-95mm2 pilkas, mėlynas, gelt.žalias | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 105 | Paskirstymo gnybtas 2x1.5-50mm2 pilkas, mėlynas, gelt.žalias | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 106 | Atsišakojimo gnybtas: 5 polių 25/2x16 mm². Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25 mm² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16 mm². Montuojamas ant DIN35 bėgelio ir/arba montažinės plokštės | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 107 | Kontaktinė kaladėlė 4 atskirų laukų 4 laidams iki 4 mm², 86x86x24 mm ± 5 mm. | Kontaktinė kaladėlė 4 atskirų laukų 4 laidams iki 4 mm², ____ x ____ x ____ mm. |
| 108 | Dangtelis prisukamas potinkinėms paskirstymo dėžutėms D70 ir D80 uždengti | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 109 | Dangtelis universalus (spyruoklinis) potinkinėms paskirstymo dėžutėms uždengti. Diametras ne siauresnis d90 mm. | Dangtelis universalus (spyruoklinis) potinkinėms paskirstymo dėžutėms uždengti. Diametras ____.mm. |
| 110 | Įleistinis jungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis jungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 111 | Įleistinis jungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis jungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 112 | Įleistinis jungiklis 3 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis jungiklis 3 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 113 | Įleistinis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 114 | Įleistinis perjungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis perjungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 115 | Įleistinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 116 | Įleistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 117 | Įleistinis žaliuzių jungiklis, be rėmelio, 2 klavišų, 220-240V, 10A. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 118 | Įleistinas jungiklis 2 klavišų ,,skambutis+apšvietimas", su rėmeliu. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 119 | Įleistinis apšvietimo reguliatorius 400W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda.. (220-240V ir 12V) | Įleistinis apšvietimo reguliatorius 400W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalvos ____ (nurodyti spalvas). (220-240V ir 12V) |
| 120 | Įleistinis apšvietimo reguliatorius 600W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda.. (220-240V ir 12V) | Įleistinis apšvietimo reguliatorius 600W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalvos ____ (nurodyti spalvas). (220-240V ir 12V) |
| 121 | Rėmelis 1 vietos įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Rėmelis 1 vietos įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 122 | Rėmelis 2 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Rėmelis 2 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 123 | Rėmelis 3 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Rėmelis 3 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 124 | Rėmelis 4 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Rėmelis 4 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 125 | Rėmelis 5 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Rėmelis 5 vietų įleistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 126 | Įleistinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu, be rėmelio. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu, be rėmelio. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 127 | Įleistinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu su rėmeliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu su rėmeliu. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 128 | Įleistinis kištukinis lizdas 2 vietų, su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta. | Įleistinis kištukinis lizdas 2 vietų, su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta. |
| 129 | Įleistinis kištukinis lizdas 3 vietų su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kištukinis lizdas 3 vietų su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 130 | Įleistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas). |
| 131 | Įleistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė ____. ____. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 132 | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 5-os kategorijose. 1 vietos be rėmelio. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 5-os kategorijose. 1 vietos be rėmelio. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 133 | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 5-os kategorijos 2 vietų be rėmelio. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 5-os kategorijos 2 vietų be rėmelio. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 134 | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 6-os kategorijos. 1 vietos be rėmelio. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 6-os kategorijos. 1 vietos be rėmelio. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 135 | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 6a kategorijos. 1 vietos be rėmelio. Spalvos ne mažiau kaip: balta, smėlio, rausva, ruda. | Įleistinis kompiuterinis lizdas RJ45, kategorija 6a kategorijos. 1 vietos be rėmelio. Spalvos ____ (nurodyti spalvas) |
| 136 | Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. | Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė ____. |
| 137 | Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. | Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė ____. |
| 138 | Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP67. | Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė ____. |
| 139 | Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP67. | Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė ____. |
| 140 | Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 63Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP67. | Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 63Ax5p. Apsaugos klasė ____. |
| 141 | Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. | Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė ____. |
| 142 | Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. | Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė ____. |
| 143 | Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. | Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė ____. |
| 144 | Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 20Ax3p. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 145 | Paviršinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 20Ax3p. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 146 | Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 20x5p. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 147 | Paviršinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 20Ax5p. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 148 | Jungiklis ant laido ne mažiau 2,5A | Jungiklis ant laido ____ A |
| 149 | Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta | Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 150 | Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta | Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 151 | Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta | Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 152 | Paviršinis jungiklis 1 klavišo, su dangteliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta | Paviršinis jungiklis 1 klavišo, su dangteliu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 153 | Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta | Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 154 | Paviršinis jungiklis 2 klavišų, su dangteliu. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta | Paviršinis jungiklis 2 klavišų, su dangteliu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 155 | Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta | Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 156 | Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta | Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 157 | Paviršinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta | Paviršinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 158 | Paviršinis mygtukas skambučiui su pašvietimu. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta | Paviršinis mygtukas skambučiui su pašvietimu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 159 | Paviršinis mygtukas skambučiui. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta | Paviršinis mygtukas skambučiui. Apsaugos klasė ____. Spalva balta |
| 160 | Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta. | Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta. |
| 161 | Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. Spalva balta. | Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta. |
| 162 | Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta. | Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta. |
| 163 | Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spalva balta. | Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė ____. Spalva balta. |
| 164 | Kištukinis lizdas montuojamas ant DIN bėgelio, įtampa 230V, 2p+N, 16A. Apsaugos klasė ne mažiau IP20. | Kištukinis lizdas montuojamas ant DIN bėgelio, įtampa 230V, 2p+N, 16A. Apsaugos klasė ____. |
| 165 | Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa ne mažiau: 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 166 | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP 44. | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,16Ax3p. Apsaugos klasė ____. |
| 167 | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,32Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP 44. | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,32Ax3p. Apsaugos klasė ____. |
| 168 | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 169 | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 170 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 171 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 172 | Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP67 | Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 173 | Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP67 | Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 174 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 175 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 176 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP67 | Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 177 | Kištukinis lizdas ant laido, su įžeminimu, 10-16A, 250V (2P+E). | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 178 | Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 16Ax5p Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 16Ax5p Apsaugos klasė ____ |
| 179 | Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 32Ax5p Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 32Ax5p Apsaugos klasė ____ |
| 180 | Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 181 | Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas paviršinis, įtampa: 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 182 | Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas paviršinis, įtampa ne mažiau: 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 183 | Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas paviršinis, įtampa ne mažiau: 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 184 | Kištukas nešiojamas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas nešiojamas, įtampa ne mažiau: 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 185 | Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas nešiojamas, įtampa ne mažiau: 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė ____ |
| 186 | Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 32Ax3p. Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas nešiojamas, įtampa ne mažiau: 400V 32Ax3p. Apsaugos klasė ____ |
| 187 | Kištukas su nuotekio relė 16Ax2p, su jungikliu. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 188 | Kištukas su įžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Tiesus | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 189 | Kištukas su įžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Kampu | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 190 | Kištukas su įžeminimu 16A, 250V, (2P+E). Kampu | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 191 | Kištukas be įžeminimo 10-16A, 250V, (2P). Tiesus. | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 192 | Kištukas guminis su įžeminimu 16A (2P+E), nešiojamas Apsaugos klasė ne mažiau IP44 | Kištukas guminis su įžeminimu 16A (2P+E), nešiojamas Apsaugos klasė ____ |
| 193 | Mygtukas modulinis (be fiksacija) 1NO+Lemputė, 250V AC 16A, Apsaugos klasė ne mažiau IP20, montuojamas ant DIN bėgelio | Mygtukas modulinis (be fiksacija) 1NO+Lemputė, 250V AC 16A, Apsaugos klasė ____, montuojamas ant DIN bėgelio |
| 194 | El. lizdas 230V 1-os vietos 45x45, montuojamas į kanalą baltas | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 195 | El. lizdas 230V 2-jų vietų 45x45, montuojamas į kanalą baltas | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 196 | El. lizdas 230V 3-jų vietų 45x45, montuojamas į kanalą baltas | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 197 | El. lizdas 230V 4-ių vietų 45x45, montuojamas į kanalą baltas | Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą) šios eilutės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus |
| 198 | Potinkinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas montuoti į standartinę elektros montažinę dėžutę. Kontaktai: NO/NC/COM. 3A, 36VDC maks. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos plokšte ir nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos jungikliais. | Potinkinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas montuoti į standartinę elektros montažinę dėžutę. Kontaktai: NO/NC/COM. 3A, 36VDC maks. ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) plokšte ir ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) jungikliais. |
| 199 | Virštinkinis durų atidarymo mygtukas, tinka su jėgos kontrolės sistemomis su elektromagnetiniu užraktu, elektros skląsčiais. Kontaktai: NO/COM. 3A 36 VDC max. Lengvo lydinio arba lygiavertės medžiagos plokštė ir plieno arba lygiavertės medžiagos jungikliai. | Virštinkinis durų atidarymo mygtukas, tinka su jėgos kontrolės sistemomis su elektromagnetiniu užraktu, elektros skląsčiais. Kontaktai: NO/COM. 3A 36 VDC max. ____ (nurodyti ar Lengvo lydinio ar lygiavertės medžiagos) plokštė ir ____ (nurodyti ar plieno ar lygiavertės medžiagos) jungikliai. |
| 200 | Inpulsinė atminties relė, vardinė įtampa 230V AC, 16A, kontaktų grupė 1NA, apsaugos klasė ne mažiau IP20, montuojama ant DIN bėgelio | Inpulsinė atminties relė, vardinė įtampa ne mažiau 230V AC, 16A, kontaktų grupė 1NA, apsaugos klasė ____, montuojama ant DIN bėgelio |
| 201 | Relė su mechaniniu blokatoriumi, vardinė įtampa 230V AC, 16A, kontaktų grupė 1NO/1NC, apsaugos klasė ne mažiau IP20, montuojama ant DIN bėgelio | Relė su mechaniniu blokatoriumi, vardinė įtampa 230V AC, 16A, kontaktų grupė 1NO/1NC, apsaugos klasė ____, montuojama ant DIN bėgelio |
| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): 4.4.4.1. p., prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. - Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. - Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti RoHS Directive 2011/65/EU ar kitų lygiaverčių teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas, Sutarties vykdymo metu, Pirkėjo prašymu, turi pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą. 4.1. p. Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |  |  |

Pastaba* - Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse)  ribos, intervalai ar pan.  - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.