TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATO ELEKTROS IR MECHANINĖS ĮRANGOS REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  VILNIUJE, STUDENTŲ G. 39 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija) numato pirkti Duomenų Centrų inžinerinių sistemų: elektros tiekimo, kondicionavimo-vėdinimo, patalpų apšvietimo bei kitų sistemų techninio aptarnavimo, incidentų ir gedimų šalinimo paslaugą Studentų g. 39, Vilniuje (toliau – Paslaugos). Paslaugos apima:

    - Periodinę elektros ir mechaninės įrangos (toliau – Įrangos) apžiūrą, Įrangos būklės įvertinimą ir defektų, gedimų nustatymą;

    - Periodinį Įrangos aptarnavimą (profilaktiką);

    - Sistemų reguliavimą, programavimą;

    - Periodinius Įrangos bandymus;

    - Įrangos patikrą ir gedimų nustatymą, gavus Perkančios organizacijos pranešimą apie netinkamą Įrangos veikimą ar gedimą, gedimų šalinimą;

    - Įvykusių avarijų ir gedimų lokalizavimą bei avarinės tarnybos paslaugos šalinant elektros ir mechaninių įrenginių avarijas;

    - Privalomos dokumentacijos pildymą;

    - Sąmatų remonto ir kitiems susijusiems darbams atlikti ruošimas bei pateikimas – pagal poreikį. Paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas)  yra visiškai atsakingas už teikiamų sąmatų apskaičiavimo teisingumą, tikslingumą (pagrįstumą);

    - Eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą, jų utilizavimą;

    - Įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą.

  - Įrangos priežiūros ir remonto paslaugos turi būti teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, kompetentingų institucijų ir gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų.

  - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai (toliau – Teikėjas):

    - Visą parą veikiančiu telefonu arba kitomis priemonėmis priimti pranešimus apie avarijas ar gedimus, tinkamai ir laiku atlikti Įrangos priežiūrą ir remontą. Tiekėjas su pasiūlymu kartu turi pateikti patvirtinantį raštą, jog turi visą parą veikiančią gedimų registravimo tarnybą ir nurodyti telefono numerį ir elektroninį paštą;

    - Nuo gedimo užfiksavimo momento (Perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą) ilgiausiai per 2 valandas įvertinti gedimo apimtis ir rizikas Duomenų centro paslaugų teikimui, ir suderinti su Perkančiąja organizacija priskirtą gedimo prioriteto lygį jei to nėra padariusi pati Perkančioji organizacija registruodama gedimą Tiekėjui.

      - „Low“ prioriteto gedimai - Įrangos gedimai, kurie potencialiai nekelia rizikos neužtikrinti duomenų centro nepertraukiamo paslaugų veikimo nustatytų techninių parametrų ribose, turi būti pašalinti per ne ilgiau nei 14 k.d. nuo gedimo užfiksavimo momento. Esant būtinybei, Tiekėjas turi teisę motyvuotai prašyti ilgesnio termino gedimo ar defekto pašalinimui ir Šalių sutarimu, terminas gali būti pratęstas. Apie tai Perkančioji organizacija informuojama raštu per 7 k.d. nuo gedimo užfiksavimo. Nepašalinus „Low“ prioriteto gedimų per nustatytą laiką, už kiekvieną pavėluotą dieną Tiekėjui yra taikoma 50 Eurų be PVM, bet ne mažesnė negu 50 procentų valandinio „Low“ prioriteto gedimų šalinimo įkainio bauda.

      - „Emergency“ prioriteto gedimai - Įrangos gedimai, dėl kurių nebeveikia duomenų centro paslaugos arba dalis paslaugų, arba aplinkos sąlygos peržengė kritines ribas (dėl elektros tiekimo aplinkos temperatūra neišlaikoma 12-30°C ribose, arba drėgmė didesnė nei 90%, ar elektros tiekimo sutrikimas įtakojęs IT įrangos sustojimą), bei įrangos gedimai, kurie potencialiai kelia riziką neužtikrinti duomenų centro nepertraukiamo paslaugų veikimo N+1 techninių parametrų ribose, arba dėl kurių neužtikrinami įsipareigoti techniniai parametrai, bet jie neviršija kritinės ribos (netiekiama elektra vienam iš dviejų spintos įvadų, dingo elektros tiekimas šaldymo įrenginiui, neveikia vienas įvadas),  ir duomenų centro paslaugos veikia, turi būti pašalinti per įmanomai trumpesnį laiko tarpą, bet ne ilgiau nei per 2 valandas nuo šių sąlygų užfiksavimo momento. Esant būtinybei, Tiekėjas turi teisę motyvuotai prašyti ilgesnio termino gedimo ar defekto pašalinimui ir Šalių sutarimu, terminas gali būti pratęstas. Apie tai Perkančiosios organizacijos budintis atstovas informuojama raštu per 1 valandą nuo užklausos pratęsimui pateikimo. Nepašalinus „Emergency“ prioriteto gedimų per nustatytą laiką, už kiekvieną pavėluotą valandą Tiekėjui yra taikoma 5 Eurų be PVM, bet ne mažesnė negu 5 procentų valandinio „Emergency“ prioriteto gedimų šalinimo įkainio bauda.

      - Pasikeitus rizikos sąlygoms, šalių sutarimu gali būti keičiamas gedimo prioritetas ir toliau gedimas šalinamas laikantis naujai priskirto gedimo prioriteto terminų.

    - Nuo atvykimo į avarijos vietą momento informuoti Perkančiąją organizaciją apie užfiksuotą avariją ar kritinius Gedimus, atliekamus darbus ar reikalingus atlikti jų likvidavimo darbus.

    - Perkančiajai organizacijai pavedus ar esant ekstremalios situacijoms, nedelsiant iškviesti specialiąsias tarnybas ir / ar komunalines tarnybas.

    - Instruktuoti Perkančios organizacijos atsakingus specialistus apie tinkamą Įrangos eksploatavimą;

    - Pildyti Sistemų priežiūros žurnalus, kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pateikti mėnesines ataskaitas įrodančias atliktus periodinius matavimus, patikras ir remonto darbus, kitą dokumentaciją;

    - Sutarties vykdymui paskirti atsakingus kvalifikuotus ir atestuotus specialistus atsakingus už Įrangos priežiūrą;

    - Pranešti atsakingam Perkančios organizacijos specialistui apie savo atvykimą į objektą;

    - Patalpose kur tiekiamas oras iš aptarnaujamos Įrangos užtikrinti reikiamą oro srauto kiekį ir oro temperatūrą ir drėgmę. Tiekiamo oro temperatūra yra nuo 18°C iki 24°C, santykinė drėgmė nuo 40% iki 60% arba pagal ASHRAY 2007 rekomenduojamą diapazoną;

    - Užtikrinti, jog vykdant Įrangos priežiūra ir aptarnavimą elektros tiekimas į techninių įrenginių spintas būtų nepertraukiamas, ir kur numatyta tiekiamas per abu spintos PDU. Bet koks elektros energijos sutrikimas įtakojęs techninių įrenginių darbą laikomas netinkamu veikimu;

    - Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Teikiamų Įrangos remonto paslaugų derinimas:

    - Įrangos periodiniai darbai turi būti suderinti iš anksto su Perkančiosios organizacijos atsakingu specialistu elektriniu paštu;

    - Įrangos periodiniai reglamentiniai darbai gali būti atliekami Perkančioji organizacija pageidaujamu paros metu ir bet kurią savaitės dieną, įskaitant ne darbo valandas, savaitgalius ir švenčių dienas, o už tai papildomas apmokėjimas netaikomas – visos susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlyme nurodytą paslaugų įkainį;

    - Teikėjas pasirašius paslaugų tiekimo sutartį per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Perkančios organizacijos atsakingam specialistui visų sutartyje surašytų darbų planus, kuriuose nurodomas planuojamos aptarnauti įrangos sąrašas, specialistai kurie atliks darbus, darbų seka, rizikos ir rizikų prevencijos planas;

    - Įrangos remonto paslaugos, kai keičiamos detalės / įrenginiai, teikiamos paslaugos pagal valandinį įkainį, prieš pradedant darbus turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija;

    - Įrangos remonto paslaugų suteikimas kiekvieną kartą turi būti įforminamas priėmimo – perdavimo aktais.

  - Remonto metu pakeistoms Įrangos detalėms, įrenginiams, įrenginių mazgams, jų dalims kuriuos įsigyja Perkančioji organizacija turi būti taikoma ne mažiau nei dvejų metų garantija. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Suteiktoms remonto paslaugoms taikoma dvejų metų garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo, remonto paslaugų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

  - Medžiagos ir dalys, skirtos reglamentiniams darbams nurodytiems 3.4 punkte atlikti turi būti įskaičiuotos į pasaugų kainą.

  - Paslaugoms nurodytoms punktuose 3.2 ir 3.3 taikomas sutarties išlaidų atlyginimas ir skiriama suma yra  50 000,00 Eur be PVM per visą sutarties galiojimo laiką. Tiekėjui už reikalingas dalis, eksploatacinius skysčius, instaliacines medžiagas sumokama tik pateikus faktiškai patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus ne didesnėmis nei rinkos kainomis.  Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Sutarties vykdymo metu priimami Teikėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su Perkančiąja organizacija gavėju turi būti derinami iš anksto.

- Įrangos priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, įstatymais, potvarkiais ir kitais dokumentais.

  - Paslaugų teikimo sutartis sudaroma 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos laikotarpiui. Paslaugų teikimo sutartis abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęsiama 2 kartus ne ilgesniems kaip 12 mėnesių laikotarpiams, tačiau bendra Pirkimo sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties Paslaugų tiekimo pradžios.

  - Paslaugos teikėjas Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas  tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą.

  - Teikėjas turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą galiojančią pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, suteikiančią teisę atliekas rinkti ir apdoroti (šalinti ir (ar) naudoti) arba laisvos formos Teikėjo deklaraciją, nurodančią, kad Teikėjas turi sudaręs rašytinę (-es) sutartį (-is) su pavojingų atliekų tvarkytoju (-jais) bei įrodymui pateikiami: rašytinė (-ės) sutartis (-ys), atliekų tvarkytojų licencijos, suteikiančios teisę verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla, rinkimu ir apdorojimu (šalinimu ar (ir) naudojimu).

  - Tiekėjas atlikęs darbus užtikrina visų susidariusių atliekų ir šiukšlių pašalinimą iš paslaugų teikimo vietos ir utilizavimą pagal galiojančius saugumo, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus.

  - Paslaugų teikimo vieta – Valstybės įmonė Registrų centras Vilniuje, Studentų g. 39 ir Vilniuje.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja visam Sutarties laikotarpiui apsidrausti savo veiklos ir produkto bei patikėtam turtui civilinę atsakomybę, pagal Sutartį teikiant paslaugas VĮ Registrų centrui, ne mažesnei kaip 300 000 Eur sumai. Ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo sutarties sudarymo dienos, Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti Draudimo įmonės liudijimo kopiją ar kitus įrodymus bei apmokėjimo kopiją.

  - Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo raštą arba kito lygiaverčio dokumento kopiją patvirtinančia, jog tiekėjas yra autorizuotas serviso partneris galintis teikti Vertiv šaldymo įrangos aptarnavimo ir remonto darbus.

  - Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo raštą arba kito lygiaverčio dokumento kopiją patvirtinančia, jog tiekėjas yra autorizuotas serviso partneris galintis teikti Promac dyzelinių elektros stočių aptarnavimo ir remonto darbus.

  - Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo raštą arba kito lygiaverčio dokumento kopiją patvirtinančia, jog tiekėjas yra kvalifikuotas ir autorizuotas teikti Liebert APM 50-600 nepertraukiamų elektros šaltinių aptarnavimo ir remonto darbus.

  - Atliekant profilaktinės priežiūros ir/ar remonto darbus, kurie gali turėti įtakos kitoms infrastruktūros sistemoms, Tiekėjas privalo užtikrinti kvalifikuoto personalo, galinčio prireikus aptarnauti ir remontuoti kitas paveiktas sistemas, buvimą objekte darbų metu.

- Įrangos ir paslaugų sąrašas:

  - Technologinės įrangos, kuriai teikiamos Paslaugos adresu Vilniuje, Studentų g. 39, sąrašas:

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Elektros paskirstymo sistema 800kW | 1 |
|  | Dyzelinių elektros stočių sistema (DES):Pramac GSW830DO | 3 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ) Liebert APM 250 | 3 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ) Comex Cover NGS 40 | 2 |
|  | Klimato kontrolės sistema Liebert PDX PI104 | 3 |
|  | Klimato kontrolės sistema Liebert HPSE10 | 4 |
|  | Klimato kontrolės sistema Liebert HPSE12 | 2 |
|  | Klimato kontrolės sistema Liebert HPSE14 | 2 |
|  | Klimato kontrolės sistema Daikin FTXM60R2V1B | 2 |
|  | Vėdinimo įrenginiai Komfovent Verso su papildomu ePM1 80 filtru ir sausinimo sekcija | 1 |
|  | Drėkintuvas Carel Humisonic UU08RDAS01 | 2 |
|  | Osmosinio vandens paruošimo mazgas drėkintuvams | 1 |
|  | Duomenų centro ekranuojančios durys | 2 |

  - Avarinio iškvietimo ir remonto apimtis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Užsakomi pagal poreikį, Atsiskaitoma už faktiškai suteiktas paslaugas. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Avarinis iškvietimas. Remonto darbai „Low“ prioriteto gedimai.* | Gedimas pašalinamas ne ilgiau kaip 14 k.d. |
| 2. | Avarinis iškvietimas. Remonto darbai „Emergency“ prioriteto gedimai.* | Gedimas pašalinamas ne ilgiau kaip per 2 val. |

* – esant svarbioms priežastims ir juos suderinus su perkančiąja organizacija, gedimų šalinimo laikas gali būti ilgesnis.

  - Papildomų paslaugų (remonto), kurių poreikis gali atsirasti vykdant sutartį apimtis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Užsakomi pagal poreikį, Atsiskaitoma už faktiškai suteiktas paslaugas. |
| --- | --- | --- |
|  | Šaldymo sistemos parametrų koregavimas pagal Perkančiosios organizacijos pageidavimus po profilaktinių darbų atlikimo | Ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas po suderinimo su Perkančiąja organizacija.* |
|  | Remonto paslaugos, pagal poreikį, kurios nepatenka į sistemų techninės priežiūros paslaugų fiksuotą įkainį | Ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po suderinimo su Perkančiąja organizacija.* |
|  | Elektros inžinerinių tinklų ir sistemų remonto darbai | Ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas po suderinimo su Perkančiąja organizacija.* |

* Avarijos atveju šie darbai turi būti atlikti per trumpiausią įmanomą laiką, bet ne ilgiau negu kaip per 24 valandas. Už medžiagas sunaudotas šių paslaugų teikimui atsiskaitoma pagal faktą kaip  numatyta 1.7 punkte.

  - Periodinių reglamentinių elektros ir mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugų kiekiai Vilniuje, Studentų g. 39:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis per 3 metus |
| --- | --- | --- |
| Dyzelinių elektros stočių sistema (DES): |  |  |
|  | Vizuali būklės apžiūra, patikrinimas ar nėra eksploatacinių skysčių prasisunkimo, kuro, oro, tepimo ir aušinimo vamzdynų, žarnelių ir jungčių apžiūra | 36 kartai |
|  | Tepalo lygio patikra | 36 kartai |
|  | Aušinimo skysčio lygio patikra | 36 kartai |
|  | Filtrų patikra | 36 kartai |
|  | Variklio pašildymo sistemos, aušinimo skysčio šildytuvo patikra | 36 kartai |
|  | Kuro lygio patikrinimas | 36 kartai |
|  | Bandymams sunaudoto kuro papildymas (ne daugiau kaip 300 litrų 2 klasės arktinio dyzelino) | 3 kartai |
|  | Ventiliatoriaus ir diržų būklės patikra | 12 kartų |
|  | Antivibracinių pagalvių patikra | 12 kartų |
|  | Duslintuvų, oro padavimo ir šalinimo ortakių, sklendžių apžiūra ir veikimo patikra | 12 kartų |
|  | Akumuliatorių baterijos, kroviklio ir generatoriaus veikimo patikra | 36 kartai |
|  | Veikimo išbandymas be apkrovos (ne mažiau kaip 5 min) ir parodymų užrašymas pagal suderintą aktą | 24 kartai |
|  | Automatinių daviklių veikimo tikrinimas | 12 kartai |
|  | Saugiklių ir signalinių lempučių patikra | 3 kartai |
|  | Veikimo išbandymas apkraunant DES 400 kW apkrova (ne mažiau kaip 30min) naudojant apkrovos bloką (angl. Load bank). Išlaidos reikalingos sukelti galią iki 400 kW turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą) ir parodymų užrašymas pagal suderintą aktą | 6 kartai |
|  | Akumuliatorių varžų matavimas | 6 kartai |
|  | Kontaktų paveržimas | 3 kartai |
|  | Alyvos, kuro, aušinimo skysčio, oro filtrų keitimas | 3 kartai |
|  | Alyvos keitimas | 3 kartai |
|  | Kuro žarnelių keitimas | 1 kartas |
|  | Jėgos grandinių izoliacijos varžų matavimas | 1 kartas |
|  | Aušinimo skysčio keitimas | 1 kartas |
|  | Vyrių, spynų ar užraktų, rankenų priežiūra ir remontas | 1 kartas |
|  | Kuro talpyklos reglamentiniai patikros darbai | 1 kartas |
|  | Dyzelinių elektros stočių korpuso rankinis mechaninis plovimas, skyduose ir bloko viduje surinkusių dulkių nuvalymas | 6 kartai |
|  | Dyzelinių elektros stočių korpuso korozijos žinių mechaninis ir cheminis šalinimas ir pažeistų vietų lokalus dažymas | 3 kartai |
| Elektros paskirstymo sistema |  |  |
|  | Paskirstymo įrenginių vizuali apžiūra | 6 kartai |
|  | Kontaktų ir saugiklių temperatūros patikrinimas temovizoriumi | 6 kartai |
|  | Kontaktų paveržimas skyduose, ekranuotos patalpos jungiamuosiuose taškuose ir šynolaidžiuose esančiuose serverinėje | 3 kartai |
|  | Automatinių jungiklių vizuali apžiūra | 6 kartai |
|  | Paskirstymo skydų išvalymas | 3 kartai |
|  | ARĮ veikimo patikrinimas pagal rangovo eksploatavimo instrukciją | 6 kartai |
|  | Statinių perjungimo įrenginių (angl. STS) patikrinimas pagal rangovo eksploatavimo instrukciją | 6 kartai |
|  | Apkrovos patikrinimas pagal fazes ir fazių įtampos tikrinimas | 3 kartai |
|  | Dulkių ir kontaktų valymas pagal Rangovo eksploatavimo instrukciją | 3 kartai |
|  | Darbinės armatūros (šynos, izoliatoriai) vizualinė apžiūra | 6 kartai |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | 3 kartai |
|  | Pereinamųjų taškų varžų matavimas | 3 kartai |
|  | Kontaktų paveržimas skyduose, ekranuotos patalpos jungiamuosiuose taškuose ir šynolaidžiuose esančiuose serverinėje bei kituose jungiamuose elektros grandinės taškuose | 3 kartai |
|  | Įžeminimo elementų vizualinis tikrinimas | 3 kartai |
|  | Elektros instaliacijos ir apšvietimo tinklų duomenų centro patalpose apžiūra | 3 kartai |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių tikrinimas duomenų centro patalpose pagal galiojančias "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys" taisykles | 3 kartai |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinių patikra (NMŠ) |  |  |
|  | Vizualinė patikra, klaidų peržiūra (ventiliatorių vizualinė patikra) | 36 kartai |
|  | Įtampų, srovių patikra | 36 kartai |
|  | UPS darbo nuo baterijų patikra | 3 kartai |
|  | Baterijų varžų matavimas, rezultatų pateikimas .xlsx formatu | 12 kartų |
|  | NMŠ oro filtrų pakeitimas | 3 kartai |
|  | Vakuuminis įrenginio išvalymas, susikaupusių dulkių nuvalymas | 3 kartai |
|  | Išorinio apėjimo šunto (angl. Bypass) veikimo patikrinimas | 3 kartai |
|  | Baterijų keitimas (į tokių pačių techninių charakteristikų) | 1 kartas |
| Infrastruktūros stebėjimo automatika: |  |  |
|  | Visų valdiklių: stebėjimo, šaldymo, DES, UPS bei kitų instaliuotų valdiklių, nemokamai gamintojų suteikiamų serviso partneriams, programinės įrangos(angl. Firmware) patikra/ atnaujinimas. | 6 kartai |
|  | Dviejų DC monitoringo serverių, visų stebėsenos tinklo įrenginių ir valdiklių: stebėjimo, šaldymo, DES, UPS bei kitų instaliuotų valdiklių, nemokamai gamintojų suteikiamų serviso partneriams, programinės įrangos(angl. Firmware) patikra/ atnaujinimas. | 6 kartai |
|  | Visų įrenginių programinės įrangos ir konfigūracinių parametrų atsarginių kopijų sukūrimas. | 6 kartai |
| Klimato kontrolės, vėdinimo ir oro drėkinimo sistemos patikra |  |  |
|  | Visos įrangos vizuali apžiūra | 36 kartai |
|  | Ortakių ir vamzdynų vizuali apžiūra | 6 kartai |
|  | Oro ir vandens filtrų keitimas | 6 kartai |
|  | Reglamentiniai ir sezoniniai darbai pagal gamintojo rekomendacijas, įskaitant lauko blokų šilumokaičių plovimą | 6 kartai |
|  | Vandens garintuvų/drėkintuvų patikrinimas, valymas, slėgio tikrinimas | 6 kartai |
|  | Elektros ir signalų kontaktų patikrinimas, paveržimas | 3 kartai |
|  | Kontaktų, el. variklių, ir kitų kaistančių elementų temperatūros patikrinimas | 3 kartai |
| Duomenų centro ekranuojančios durys |  |  |
|  | Vyrių, spynų ar užraktų, rankenų priežiūra | 3 kartai |
|  | Ekranuojančių durų elektrinių kontaktų aptarnavimas pagal gamintojo rekomendacijas | 3 kartai |

___________________