įrangos spintų sistemų su montavimo paslaugomis TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjui, pasirašius konfidencialumo sutartį,  iki pasiūlymo pateikimo  bus sudaryta galimybė atvykti į Užsakovo biurą Vilniuje susipažinti su duomenų centro serverių patalpos, kurioje bus montuojamos įrangos spintos, projektine dokumentacija.

- Bendri reikalavimai įrangos spintoms su montavimo paslaugomis

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Įrangos spintų sistemų pirkimo apimtis | Įrangos spintų sistemą sudaro: - IT įrangos spintos; - Karštų-šaltų oro srautų atskyrimo pertvaros ir konstrukcijos; - Elektros maitinimo apskaitos kontroleriai; - Elektros paskirstymo įrenginiai; - Apsaugos signalizacijos sistema. |
| Montavimo paslaugų apimtis | Visos montavimo paslaugos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis IT infrastruktūros sistemos instaliavimo paslaugų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šiame dokumente ar ne. Tiekėjas turi įrengti pilnai funkcionuojančią IT infrastruktūros sistemą, kurios komplektuojančios dalys bei jų kiekiai aprašyti žemiau. |
| Įranga ir montavimo medžiagos | Tiekėjas turi nusimatyti visas reikalingas montavimo medžiagas ir paslaugas, būtinas pilnai funkcionuojančių sistemų įrengimui. |
| Patikimumo reikalavimai | Įrengiamos sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus dėl patikimumo : - „Uptime institute“ „Duomenų centro infrastruktūros TIER standartas: Topologija“ TIER III lygio aptarnaujamumo reikalavimus; - Techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos respublikoje ar kitose Europos sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo (toliau- tekste- Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 4-249 reikalavimus (aktualia redakcija). |
| Vertinimas | Tiekėjas, įrengęs IT infrastruktūros sistemas, privalo atlikti įrengtų sistemų atitikties Apraše nustatytiems reikalavimams vertinimą (toliau – Vertinimas). Vertinimo išvadą dėl atitikties reikalavimams turi pateikti duomenų centrų vertinimo kvalifikaciją „Certified Data Center Audit Professional“ (CDCAP), „Certified Data Centre Design Professional“ (CDCDP) arba lygiavertę turintys auditoriai (toliau – auditorius), vadovaudamiesi visuotinai pripažintų tarptautinių organizacijų duomenų centrų vertinimo metodikų reikalavimais. |
| Montavimo vieta | Visa įranga turi būti sumontuota VDC3 2 aukšto serverių patalpoje, esančioje Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, suderintoje patalpos vietoje. |
| Laikinas montavimo paslaugų stabdymas | Užsakovas pasilieka sau teisę sustabdyti montavimą 0,5 – 4 val., esant planiniams klientų vizitams į serverių patalpą, kurioje vykdomas montavimas, tačiau ne daugiau, nei 50 % viso numatyto paslaugų atlikimo termino, įspėjęs tiekėją apie tokį stabdymą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. |
| Papildomos savybės | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pateikta gamykliniame įpakavime, be išorinių pažeidimų, pastebimų nusidėvėjimo požymių, turi veikti visos Įrangos gamintojo numatytos funkcijos, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. Turi būti siūloma tik tokia Įranga, kuriai gamintojas iki pasiūlymo pateikimo momento oficialiai nepaskelbė techninės ir programinės įrangos gamybos, tiekimo ir/ar jos palaikymo nutraukimo (angl. end of life/support). |
| Atitiktis | Tiekėjas turi užtikrinti atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nustatytiems Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. Įrangos gamintojas privalo būti registruotas Europos Sąjungoje arba NATO šalyse narėse (aktualia redakcija). |
| Elektros maitinimo įtampa | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 400V, 3 fazės, 50 Hz arba 230V, 1 fazė, 50Hz, jeigu nenurodyta kitaip. |
| Reikalavimų atitikimas | Visi šioje techninėje specifikacijoje minimi modeliai, prekių ženklai ir standartai gali būti pakeisti lygiaverčiais. |
| Patalpų perdavimas | Visa montavimo metu pažeista esama patalpų apdaila turi būti atstatyta į buvusią padėtį. |
| Išpildomoji Dokumentacija | Sumontavus prekes, pateikiama montavimo paslaugų projektinė dokumentacija, įrangos standartinė dokumentacija, pagalbos žinynai, įrangos instrukcijos, aptarnavimo ir priežiūros reglamentai ir kita su įranga susijusi medžiaga lietuvių. Dokumentai pateikiami docx arba pdf formatais, elektroninėje laikmenoje. Brėžiniai pateikiami dwg ir pdf formatais. |
| Veikiančios infrastruktūros reikalavimai | Montavimas turės būti vykdomas veikiančioje duomenų serverių patalpoje, todėl Tiekėjas turi imtis visų atsargos priemonių, siekiant užtikrinti esamos įrangos nepertraukiamą veikimą bei apsaugoti patalpas bei įrangą nuo pažeidimų ir dulkių. Užsakovas nesuteiks leidimo atjungti įrangos elektros maitinimo, stabdyti aušimo įrangą bei kitaip trikdyti esamų sistemų veikimo. Visos triukšmą keliančios montavimo paslaugos turi būti atliekamos su užsakovu suderintu grafiku. Užsakovas pasilieka sau teisę sustabdyti montavimą, esant neplaninėms objekto situacijoms, tačiau ne daugiau, nei 50% viso numatytų paslaugų atlikimo termino, įspėjęs tiekėją apie tokį stabdymą prieš 10 minučių. Tokiu atveju Tiekėjas privalo nedelsiant sutvarkyti patalpas, įvežti visus įrankius ir palikti pastatą. |
| Paslaugų teikimo vietos tvarka | Patalpoje, kurioje bus montavimas, Tiekėjas privalo užtikrinti švarą, pvz gręžimo metu naudoti dulkių siurblius, kiekvienos darbo dienos gale išvalyti paslaugų teikimo zoną, patalpoje nepalikti jokių darbo įrankių ar nesumontuotos įrangos ar jos pakuočių ir pan. |
| Garantinis terminas | Įrangai ir montavimo paslaugoms suteikiama 24 mėnesių garantija. |
| Garantinė priežiūra | Tiekėjas per sumontuotos įrangos ir jos montavimo paslaugų garantijos terminą atsiradusius defektus privalo neatlygintinai pašalinti ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas kai nereikalingas įrangos pakeitimas arba ne ilgiau nei per 20 (dvidešimt) dienų jei reikalingas įrangos pakeitimas. Tiekėjas per paslaugų garantinį terminą atsiradusius paslaugų defektus privalo neatlygintinai pašalinti per Užsakovo ir Tiekėjo suderintą terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į paslaugų apimtis, bet ne ilgesnį kaip 20 (dvidešimt) dienų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie defektą pateikimo dienos. |

- Techniniai reikalavimai IT įrangos spintoms

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| IT įrangos spintų kiekis | 32 vnt. |
| Suderinamumas | Spintos pagal savo dizainą bei funkcionalumą turi atitikti šiuo metu toje pačioje patalpoje esamas spintas – ZPAS Z-SERVER 19" SERVER CABINETS 42 U, 800 x 1200 mm, RAL 7035 |
| Suderinamumas | Pritaikytos montuoti tipinei 19“ IT įrangai. |
| Matmenys | Plotis: 800 mm, gylis – 1200 mm, Aukštis –42 U. |
| Oro srautų atskyrimas | Komplektuojamos su vertikaliomis ir horizontaliomis oro srautą blokuojančiomis konstrukcijomis, uždarančiomis oro pratekėjimą per plyšius tarp 19“ bėgių ir šoninių spintos sienų, taip pat virš jų ir po jais. Papildomai komplektuojamos su grindjuostėmis, blokuojančiomis oro pratekėjimą po spinta. Viršutinė plokštė be ventiliacijos, komplektuojama su komunikacinių angų sandarinimo šepečiais. |
| Spalva | Pilka, RAL 7035 miltelinis dažymas. |
| Spintos statinė apkrova | Ne mažiau 2000 kg spintoms be kojelių, 1600 kg - su kojelėmis |
| Priekinės durys | Vienvėrės perforuotos |
| Galinės durys | Dvivėrės perforuotos |
| Durų oro pralaidumas | Perforacijos tankis - ne mažiau, nei 80% Perforacijos plotas - ne mažiau nei 86% durų ploto |
| Universalumas | Sklandus 19" montavimo profilių reguliavimas be įrankių. Montavimo profiliai su pažymėta numeracija pagal U (rack unit). Montavimo profiliai spintos gale su kilpomis kabelių tvarkymui (ne mažiau 5 vienetų kiekviename profilyje). Spintos gale abejose pusėse perforuotos plokštės PDU tvirtinimui, kabelių pririšimui ir pan.. Spintos plotis gali būti keičiamas nuo 19" iki 21" nenaudojant papildomų montavimo elementų (800 mm pločio spintose). Durų atsidarymo kampas iki 270°, atsidarymo kryptis reguliuojama. Su spintos priekyje iš abiejų montavimo profilių pusių nuimamomis šoninėmis panelėmis su komunikacinių angų sandarinimo šepečiais. Nuimamos šoninės uždengimo panelės su trimis angomis kabelių pravedimui ar papildomos 1U 19“ įrangos montavimui. Bet kuriuo eksploatavimo metu galima papildomai montuoti pertvaras tarp spintų. Spintos viršutinė plokštė montuojama be įrankių. Rėme yra gamyklinės angos priedų tvirtinimui. |
| Saugumas | Daugiataškė spintos užrakinimo sistema: Priekinių durų - 3 taškų (viršuje, apačioje ir šone) užraktas duryse, galinių durų – ne mažiau 2 taškų (viršuje ir apačioje). Spintos komplektuojamos su priekinių ir galinių durų rakinimo kombinuotomis spynomis, kurios turi kodinius užraktus, sutarytus iš trijų skaitmenų nuo 0 iki 9 ir mechaninį užraktą. Visi užraktai turi būti rakinami mechaniniu raktu, kurio kodas bus nurodytas pirkimo laimėtojui. |
| Įžeminimas | Įžeminimo laidai durims, viršutinei plokštei ir montavimo profiliams |
| Papildoma spintų komplektacija | Spintos komplektuojamos su nuimamomis šoninėmis bei tarpinėmis sienomis, kojelėmis. |
|  | Spintos priekyje ir gale turi turėti vertikalius 19“ montavimo profilius, atstumas tarp kurių turi būti reguliuojami be įrankių (slankioti spintos apačioje ir viršuje įrengtais bėgiais). Spintos apačioje ir viršuje įrengti bėgiai su gamykliškai sužymėtais atstumų skale. |
|  | Spintos turi turėti kabelių įvadus per spintos viršų, sukomplektuotais su sandarinimo detalėmis. |
|  | Turi būti komplektuojamos su spintų sujungimo šonais montavimo komplektais. Ant spintos durų numatyta speciali vieta spintos žymėjimui. |
|  | Abejose spintos šonuose, galinėje pusėje įrengti vertikalių (angl- „zero U“) PDU montavimo laikikliai. |
|  | Abejose spintos pusėse įrengti 200 mm pločio vertikalūs kabelių tvirtinimo loviai. |
|  | Sumontuoti Užsakavo pateiktus spintų vidaus oro tarpų uždengimus. Uždengimai turi būti pritvirtinti ne mažiau kaip šešiose vietose (po tris kiekvienoje pusėje) naudojant standartinius įrangos tvirtinimo IT įrangos spintose varžtus ir veržles. |

- Techniniai reikalavimai Karštų-šaltų oro srautų atskyrimo pertvaroms ir konstrukcijoms

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Karstų-šaltų oro srautų atskyrimo pertvaroms ir konstrukcijų kiekis | Pertvaros - 1 kompl. Durys- 2 kompl. |
| Karštos-šaltos oro zonų atskyrimo pertvara | Turi būti suprojektuotos ir įrengtos karštų/šaltų zonų atskyrimo pertvaros, užtikrinančios efektyvų aušinimą ir atitinkančius šiuos reikalavimus. |
| Suderinamumas | Pilnai suderinamos su aukščiau nurodytomis spintomis- turi būti to paties gamintojo, arba Tiekėjas turi pateikti spintų gamintojo ir pertvarų gamintojo įgaliotų pasirašyti įmonės vardu asmenų patvirtintus dokumentus, kuriuose deklaruojamas visiškas siūlomų gaminių suderinamumas. |
|  | Pertvaros ir durys pagal savo dizainą bei funkcionalumą turi atitikti šiuo metu toje pačioje patalpoje esamas pertvaras bei duris – ZPAS. |
| Funkcionalumas | Pertvaros, skirtos oro srautų atskyrimui apribojant šalto ir karšto oro erdves bei karštą orą nukrepiant virš lubų. Karšto oro erdvė turi būti viduje, tarp dviejų spintų eilių (spintų salos viduje). |
| Gabaritai | Skirtos uždaryti erdvę, kurioje dviem eilėmis (po 16 spintų) sumontuotos 32 spintos. Tikslūs gabaritai suderinami prieš užsakant. |
| Rėmas | Pertvarų rėmas – milteliniu būdu dažyta plieno skarda (RAL 7035), užpildas- skaidrus organinis stiklas. |
| Durys | Pertvarose sumontuotos slankiojančios durys (2 kompl) su švelnaus uždarymo mechanizmu. Durų rėmas – milteliniu būdu dažyta plieno skarda (RAL 7035), užpildas- skaidrus organinis stiklas. |

- Techniniai reikalavimai elektros maitinimo apskaitos kontroleriams

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Kiekis | 4 kompl. |
| Aprašymas | Energijos apskaitos prietaisų kontroleris, surenkantis duomenis iš objekte esamų ABB CMS-122PS 20A elektros apskaitos prietaisų, sumontuotas šynolaidžio atšakos dėžutėje (Angl.-Tap Off Box) (KOP 1251-B-125 A-PLUG-IN-DATA TAP-OFF BOX-5W arba analogiško), prijungiamoje prie objekte esamo EAE KOA 0655-II šynolaidžio |
| Suderinamumas | Suderinamas su ABB CMS-122PS 20A (ABB SCU-100 CONTROL UNIT ENERGY MONITOR arba analogiškas) |
| Sujungimas, konfigūravimas | Esami apskaitos prietaisai, Cat6 kabeliais su RJ45 jungtimis, sujungiami su kontroleriais (bendras sujungimų kiekis- 72 vnt.) Duomenų kabeliai nuo kontrolerių atvedami į darbo metu nurodytą spintą bei sukomutuojami komutacinėje panelėje. Energijos apskaitos prietaisų kontroleriai sukonfigūruojami pagal užsakovo pateiktus duomenis (IP adresacija, elektros apskaitos prietaisų pavadinimas ir pan.) |

- Techniniai reikalavimai elektros paskirstymo įrenginiams

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Kiekis | 64 vnt. |
| Aprašymas | IT spintose montuojami neužimantys spintos aukščio (Unit), vertikalūs rozečių blokai (toliau- PDU, angl.- Power Distribution Unit) su ne mažiau nei: - 36 vnt. IEC 60320 C13 tipo lizdų ; - 6 vnt. IEC 60320 C19 tipo lizdų. |
| Forma | Vertikalūs, neužimantys U vietos. |
| Maitinimo kabelio kištukas | IEC60309 4P5W 16A (L1/L2/L3/N/E) IP44 (400V, 3 fazės) |
| Maitinimo kabelio ilgis | Ne mažiau kaip 3 metrai |
| Maitinimo kabelių kiekis | 1 |
| Maksimali įvado srovė | 16A (per fazę) |
| Nominali įvado įtampa | 400V, 3 fazės |
| Įvado dažnis | 50 Hz |
| Galia | Ne mažiau 11 kW |
| Atitinka standartus: | CE, IEC 62368-1, EN 55032 and EN 55035 |
| Gabaritai | Ilgis (aukštis)- ne daugiau 1460 mm, plotis – ne daugiau 45 mm, gylis - ne daugiau 50 mm. |

- Techniniai reikalavimai  apsaugos signalizacijos sistemai

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Kiekis | 1 kompl. |
| Aprašymas | Vadovaujantis Aprašo reikalavimais, spintose įrengiami: - 64 vnt. durų atidarymo jutikliai (priekinėms ir galinėms durims) - 4 vnt. inerciniai smūgio jutikliai |
| Prijungimas, konfigūravimas | Kiekvienos spintos jutikliai jungiami į atskirą sistemos spindulį. Sumontuoti jutikliai integruojami į esamą Aritech Advisor signalizacijos sistemą ATS. Tiekėjas turi įrengti visus reikiamus išplėtimo modulius bei prijungti juos prie esamos sistemos. |
| Integravimas | Sukonfigūruojama esama ATS8600 sistema, papildant prijungta įranga. |

- Techniniai reikalavimai aplinkos parametrų stebėjimo sistemai

| Parametro pavadinimas | Reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Kiekis | 1 kompl. |
| Aprašymas | Įrengiama 14 vnt. temperatūros jutiklių spintose ir šalių jų. Detali jutiklių išdėstymo schema bus pateikta pirkimo laimėtojui. |
| Prijungimas, konfigūravimas | Kiekvienas temperatūros jutiklis jungiamas į BMS skydą. Sumontuoti jutikliai integruojami į esamą aplinkos parametrų stebėjimo sistemą. Tiekėjas turi įrengti visus reikiamus išplėtimo modulius bei prijungti juos prie esamos sistemos. |
| Integravimas | Sukonfigūruojama esama BMS (Carel valdiklis) sistema, papildant prijungta įranga. |