Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ORO KONDICIONIERIŲ IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI

Užsakovas:  Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau -Poliklinika)

Objekto adresas: Varpo g. 9, Šiauliai. Gydymo paskirties pastatas

Statinio kategorija: ypatingas statinys.

1. Darbų apimtis ir atlikimo terminas: Techninėje specifikacijoje nurodytus oro kondicionierius tiekėjas į Šiaulių centro polikliniką adresu Varpo g. 9, Šiauliuose turės pristatyti  savo lėšomis. Darbų atlikimo terminas - ne ilgesnis, kaip 1 (vienas) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbai atliekami veikiančioje Poliklinikoje, eksploatuojamose patalpose. Darbus vykdyti tik laisvu medicinos darbuotojų darbo laiko (derinama vietoje).

Patalpų planai pateikti priede Nr.4-1, 4-1a ir Nr. 4-2, 4-2a prieduose.

Poliklinika nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymas Nr. 1S-95) 33.4 p., kuriame nurodyta, kad pirkimo vykdytojas turi suteikti galimybę tiekėjui apžiūrėti darbų atlikimo vietą, jog tiekėjas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą, Poliklinika suteiks galimybę apžiūrėti pirkimo objektą, adresu Varpo g. 9, Šiauliai, suderinus laiką. Poliklinika klausimų objekto apžiūros metu uždavinėti neleis ir į juos neatsakinės.

Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: Saulius Garbačiauskas, ūkio reikalų tarnybos vedėjas, tel. +370 698 85186 el. paštas: sauliusgarbaciauskas@gmail.com.

Oro kondicionavimo vidiniai sistemos blokai bus montuojami Poliklinikos 1 aukšto 1-15, 1-17 ir 1-20 patalpose ir 2 aukšto 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-11, 2-21, 2-22 ir 2-25 patalpose, išoriniai sistemų blokai, tvirtinami ant pastato stogo (pastato stogas plokščias) ir negali būti iškylantys daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto. Vidinių ir išorinių  blokų montavimo vietas tikslinti vietoje su užsakovu. Prieš Darbų pradžią, montavimo schema, pajungimas prie elektros tinklo, kondensato nuvedimo įrengimas, laidų ir vamzdelių instaliavimo vietos ir būdai, suderinami darbų vietoje su Užsakovo kontaktiniu asmeniu.

Perduodant sumontuotus kondicionierius Užsakovui, Tiekėjas kartu su užsakovo atstovais turi atlikti kondicionierių bandymus visais darbo režimais ir pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas nemokamai teikia techninę priežiūrą ne rečiau kaip vieną kartą per metus, taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes ar jo dalis naujomis. Kondicionierių garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

Įrengiant oro kondicionavimo sistemas taikyti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.

Įrenginių sukeliamas triukšmas neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodyto leistino triukšmo lygio.

Tiekėjas, montuojant įrangą, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti nauja ir nenaudota. Montuojama taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

Rangovas, sumontavęs įrangą, turi sutvarkyti įrangos įrengimo vietą, išvežti atliekas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėje specifikacijoje dokumentuose, pirkimo dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo - derinimo darbus atliekantis Rangovas privalo būti susipažinęs su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Priduodant objektą Rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Taip pat, Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijas. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

Angų įrengimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos konstrukcijos. Montavimo metu pažeistos sienos (lubos) turi būti atstatytos ir atlikta jų apdaila. Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta.

Visi freono vamzdeliai, elektros inžineriniai tinklai montuojami paslėptai.

Darbų kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, statybinius, sandarinimo, apdailos darbus ir atstatymo-dažymo darbus, pateikti principines schemas el. instaliacijos, vamzdyno ir drenažo pravedimo-pajungimo, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

2. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1. punktu vykdomas žaliasis pirkimas:

2.1. oro kondicionavimo įrangai taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos  aprašo 2 priedo „Minimalūs apsaugos kriterijai“ 3 skyriaus „Biuro įranga ir buitinė technika“ 3 punkto reikalavimai.

3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 2.1. papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionieriai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ 10 punkte nustatytą energijos vartojimo efektyvumo reikalavimą: „elektriniai oro kondicionieriai, kurių šildymo arba šaldymo vardinis pajėgumas ≤ 12 kW, <...> turi atitikti 2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus su visais pakeitimais, ir 2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais reikalavimus“. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas. Tiekėjas nepriklausomai nuo to, ar jis yra gamintojas, ar jis yra importuotojas, turi pateikti EB atitikties deklaraciją ir (arba) gamintojo techninius dokumentus ir (arba) atitinkamą ženklinimą (energetinį ženklinimą ir (ar) I tipo ekologinį ženklą), įrodančius atitiktį pirkimo vykdytojo nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams. |

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

Kondicionieriai turi būti pristatyti: nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje, nauji, nenaudoti, atitinkantys Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų prekes.

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui |
| --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONIERIUS, sieninis 6 vnt. (vidinis blokas, išorinis blokas, valdymo pultas) |  |  |
|  | Kompresoriaus tipas | Inverteris |
|  | Darbo rėžimas | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |
|  | Darbinės temperatūros ribos šildyme | ne blogiau kaip -15~24° C |
|  | Darbinės temperatūros ribos vėsinime | ne blogiau kaip -15~43° C |
|  | Šaldymo galia (nominali) | ne mažiau 2,5 kW |
|  | Šildymo galia (nominali) | ne mažiau 2,8 kW |
|  | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | ne mažiau 6,02 (A++) |
|  | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | ne mažiau 4,00 (A+) |
|  | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) | ne mažiau 0,78 /0,78 kWh |
|  | Energijos efektyvumo klasė | ne žemesnė nei A++ |
|  | Šaltnešis | R32 arba lygiavertis |
|  | Maitinimo įtampa | 220/240V/1F/ 50 Hz |
|  | Automatinė diagnostikos sistema (gedimo kodo rodymas) | būtina |
|  | Auto restart funkcija | būtina |
|  | Rėžimai | auto, miego, energijos taupymo |
|  | Automatinė temperatūros kontrolė | būtina |
|  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija | būtina |
|  | Laikmatis | būtina |
|  | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) | būtina |
|  | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONIERIUS palubinis 4 vnt. (vidinis blokas, išorinis blokas, valdymo pultas) |  |  |  |
| 1. | Kompresoriaus tipas |  | Inverteris |
| 2. | Darbo rėžimas |  | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |
| 3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme |  | ne blogiau kaip -20~24° C |
| 4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime |  | ne blogiau kaip -15~43° C |
| 5. | Šaldymo galia (nominali) |  | ne mažiau 3,5 kW |
| 6. | Šildymo galia (nominali) |  | ne mažiau 4,0 kW |
| 7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) |  | ne mažiau 6,02 (A++) |
| 8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) |  | ne mažiau 4,00 (A+) |
| 9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) |  | ne mažiau 0,9/0,95 kWh |
| 10. | Energijos efektyvumo klasė |  | ne žemesnė nei A++ |
| 11. | Šaltnešis |  | R32 arba lygiavertis |
| 12. | Maitinimo įtampa |  | 220/240V/1F/ 50 Hz |
| 13. | Automatinė diagnostikos sistema (gedimo kodo rodymas) |  | būtina |
| 14. | Auto restart funkcija |  | būtina |
| 15. | Rėžimai |  | auto, miego, energijos taupymo |
| 16. | Automatinė temperatūros kontrolė |  | būtina |
| 17. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija |  | būtina |
| 18. | Laikmatis |  | būtina |
| 19. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) |  | būtina |
| 20. | Garantija |  | ne mažiau 24 mėn. |

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui |
| --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONIERIUS lubinė kasetė 3 vnt. (vidinis blokas, išorinis blokas, valdymo pultas) |  |  |
| 1. | Kompresoriaus tipas | Inverteris |
| 2. | Darbo rėžimas | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |
| 3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme | ne blogiau kaip -20~24° C |
| 4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime | ne blogiau kaip -15~43° C |
| 5. | Šaldymo galia (nominali) | ne mažiau 5,0 kW |
| 6. | Šildymo galia (nominali) | ne mažiau 5,5 kW |
| 7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | ne mažiau 5,9 (A++) |
| 8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | ne mažiau 4,00 (A+) |
| 9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kWh) | ne mažiau 1,56/1,65 kWh |
| 10. | Energijos efektyvumo klasė | ne žemesnė nei A++ |
| 11. | Šaltnešis | R32 arba lygiavertis |
| 12. | Maitinimo įtampa | 220/240V/1F/ 50 Hz |
| 13. | Automatinė diagnostikos sistema (gedimo kodo rodymas) | būtina |
| 14. | Auto restart funkcija | būtina |
| 15. | Rėžimai | auto, miego, energijos taupymo |
| 16. | Automatinė temperatūros kontrolė | būtina |
| 17. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija | būtina |
| 18. | Laikmatis | būtina |
| 19. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) | būtina |
| 20. | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |

3 lentelė.  Medžiagų ir darbų apimtys

|  | Perkančioji organizacija: VšĮ Šiaulių centro poliklinika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas: oro kondicionierių įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Medžiagų ir Darbų kiekių žiniaraštis (Lokalinė sąmata) |  |  |  |  |
|  | Varpo g. 9, Šiauliai |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Tipas |  | Mato vnt. | Kiekis |
|  | 204,206,211 kabinetai Nr. 2-4 29,86 m² ; 2-6 Nr.45,13 m²; 2-11 34,03 m² ; |  |  |  |  |
| 1 | kondicionieriaus sieninis | šal/šild galia 3,5 kW |  | vnt | 3 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 3 |
|  | 207,208,209,221,227,kabinetai Nr. 2-7 17,14 m² ; 2-8 Nr.17,14 m²; 2-9 15,56 m² ; Nr. 2-21 33,79 m² ; 2-25 Nr.17,18 m²; |  |  |  |  |
| 2 | kondicionieriaus sieninis | šal/šild galia 2,5 kW |  | vnt | 5 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 5 |
|  | 205 kabinetas Nr. 2-5 40,78 |  |  |  |  |
| 3 | kondicionieriaus palubinis | šal/šild galia 3,5 kW |  | vnt | 1 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 1 |
|  | 224 sporto salė Nr.2-22 48,66 |  |  |  |  |
| 4 | kondicionieriaus kasetinis | šal/šild galia 5,0 kW |  | vnt | 1 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 1 |
|  | 123 kabinetas Nr.1-17 16,26 m² |  |  |  |  |
| 5 | kondicionieriaus sieninis | šal/šild galia 2,5 kW |  | vnt | 1 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 1 |
|  | 122 kabinetas Nr.1-15 45,37 m² |  |  |  |  |
| 6 | kondicionieriaus kasetinis | šal/šild galia 5,0 kW |  | vnt | 1 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 1 |
|  | 125 kabinetas Nr.1-20 46,88 m² |  |  |  |  |
| 7 | kondicionieriaus kasetinis | šal/šild galia 5,0 kW |  | vnt | 1 |
|  | montavimo medžiagos ir darbai |  |  | kompl. | 1 |

________________