TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

1.2. Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės / VSS – vaizdo stebėjimo sistemos su intelektika.

1.5. Paslaugos –  VSS projektavimas, įrengimas, aptarnavimas.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas arba Kliento pranešimas apie sistemų veikimo sutrikimus ir / ar gedimus, pateiktas Teikėjo nurodytu el. pašto adresu. Užsakyme nurodomi: 1) Susijusių prekių ir / ar paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas;  ir / ar 2) informacija susijusi su sistemų veikimo sutrikimais / gedimais.

1.7. Susijusios prekės ir (ar) paslaugos – prekės ar paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių ir (ar) paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % Sutarties vertės.

1.8. TP – Transformatorinė pastotė.

1.9. VMS – vaizdo valdymo sistema.

1.10. TDP – techninis darbo projektas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) su intelektika, jų projektavimas, įrengimas ir aptarnavimas.

3. PIRKIMO OBJEKTŲ APIMTYS

  - Preliminarios pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionari lauko kamera su vaizdo analitika ir microSD kortele | Vienetas | 66 |
| 2. | Viršįtampių/ viršsrovio apsauga LAN POE linijai | Vienetas | 66 |
| 3. | Valdomas PoE industrinis komutatorius su maitinimo šaltiniu | Vienetas | 33 |
| 4. | Vaizdo įrašymo įrenginys | Vienetas | 1 |
| 5. | Vaizdo stebėjimo sistemos licencija 66 kameroms | Vienetas | 1 |
| 6. | Vaizdo stebėjimo programinės įrangos palaikymas, suteikiant atnaujinimus | Metai | 3 |
| 7. | VSS projektavimas TP | Vienetas | 33 |
| 8. | Instaliacinės medžiagos | Komplektas | 33 |
| 9. | VSS aptarnavimas | Metai | 3 |
| 10. | Diegimo ir paleidimo Paslaugos TP po suderinto TDP | Vienetas | 33 |
| 11. | Centralizuotas VSS paleidimas | Vienetas | 1 |

3.2. Transformatorinių pastočių, kuriose bus diegiama VSS, sąrašas su adresais nurodytas Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Objekto pavadinimas | Adresas |
| --- | --- |
| Aerouostas TP | Eišiškių plentas 1, Vilnius |
| Aleksotas TP | Kaunas, Veiverių g. 144A |
| Amaliai TP | Chemijos g. 23A, Kaunas |
| Centras 110 TP | Algirdo g. 57, Vilnius 03210 |
| Centrinė TP | Rinktinės g. 2A, Vilnius |
| Cukrus TP | Vakarų g. 9, Kėdainiai, Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. |
| Eiguliai TP | J. Lukšos-Daumanto g. 26, Kaunas |
| Jakai TP | Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Lypkių g. 14 |
| Jonava TP | Jonava, Girelės g. 9A |
| Jurbarkas TP | Jurbarko r. sav., Jurbarko sen., Dainių k., Eržvilko g. 3A |
| Kupiškis TP | Panevėžio g. 3A Kupiškis |
| Kuršėnai TP | Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Pramonės g. 39B |
| Leipalingis TP | Druskininkų sav., Leipalingis, Seirijų g. 32B |
| Lietuvos E TP | Elektrinės g., Elektrėnai, 26108 Elektrėnų sav. |
| Marios TP | Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Minijos g. 180 F |
| Naujoji Akmenė TP | Naujoji Akmenė, J. Dalinkevičiaus g. 8A |
| Pabradė TP | Švenčionių r. sav., Pabradė, Arnionių g. 68A |
| Pagėgiai TP | Pagėgių sav., Stoniškių sen., Anužių k., Beržų g. 8A |
| Pagiriai TP | Žemieji Pagiriai, Pagiriai, 14118 Vilniaus r. sav. |
| Parovėja TP | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Pitiškio k. 1 |
| Pasvalys TP | Vilniaus g. 61B, 39181 Pasvalys, Pasvalio m. sen. Pasvalio r. sav. |
| Petrašiūnų E TP | Jėgainės g. 12C, Kaunas |
| Prienai TP | Prienai, J. Basanavičiaus g. 48B |
| Šakiai TP | Kęstučio g. 69, Daugėliškiai, Šakių sen., Šakių r. sav. |
| Šeduva TP | Vėriškių g. 57a, Šeduva, Radviliškio r. |
| Šilainiai TP | Žemaičių pl. 65B, Kaunas |
| Šilutė TP | Šilutės raj. sav., Šilutės sen., Šilutė, Ramučių g. 18 |
| Švenčionys TP | Švenčionys, Užupio g. 1B |
| Tausalas TP | Telšių raj. sav., Telšių m. sen., Telšiai, Sedos g. 41 |
| Ukmergė TP | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k., Deltuvos g. 47 |
| VE-2 TP | Vilnius, Elektrinės g. 2 |
| Vilkaviškis TP | Vilkaviškio raj., Šeimenos sen., Mažųjų Būdežerių kaimas |
| Zarasai TP | Zarasai, Valstiečių g. 14 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas:

4.1.1. Pirkimo tikslas – suprojektuoti ir įrengti VSS TP. Kiekvienoje TP numatoma įrengti po dvi vaizdo kameras. Pirmoji kamera skirta transformatorių stebėjimui apibrėžtu analitiniu virtualiu kvadratu, kuriame bus fiksuojamas virtualų perimetrą kirtęs pažeidėjas, analitikos pagalba identifikuojamas kaip žmogus ar kitas apibrėžiamas objektas, taip siekiant sumažinti arba eliminuoti klaidingus suveikimus. Antros kameros užduotis fiksuoti ir filtruoti objektus prie pagrindinių į teritoriją patekti skirtų vartų, klasifikuojant objektus pagal tipus. Kiek techniškai įmanoma, kitas matomas kameros vaizdas taip pat gali būti sukonfigūruotas kaip papildoma apsaugos zona su vaizdo analitika. Kameros montuojamos ant esamų TP skirstyklų pastatų. Abi sumontuotos kameros yra pajungiamos prie objekte esamos saugos centralės kaip atskiros apsaugos zonos, siekiant kamerų suveikimus perduoti ne tik į vaizdo valdymo programinę įrangą, bet ir į apsaugos bendrovių pultus. Kamerų vaizdą apdoroti ir maitinimui suteikti esamose spintose / skyduose montuojamas valdomas PoE komutatorius. Jis sujungiamas su pastotės ryšio tinklo įvadu. Kiekvienoje kameroje turi būti įdiegtos microSD atminties kortelės lokaliam įrašui apdoroti, visos pastotės interneto ryšiu sujungiamos su Kliento duomenų centre įdiegtu vaizdo stebėjimo sistemos serveriu, kuriame ir vykdomas sistemos valdymas bei vaizdo įrašymas. Suteikus fizines ir programines Paslaugas Kliento objektuose, Teikėjas turi įdiegti centralizuoto stebėjimo įrangą ir apmokyti Kliento darbuotojus visa apimtimi ja naudotis. Teikėjas, įdiegęs VSS, turės atlikti jų aptarnavimą, įskaitant profilaktinę įrangos priežiūrą, reagavimą į gautus pranešimus apie įrangos gedimus, ataskaitų Klientui apie atliktas įrangos aptarnavimo Paslaugas teikimą bei nepertraukiamo VSS komponentų atnaujinimo ir techninio veikimo užtikrinimą.

4.1.2. VSS diegimas vykdomas trimis etapais: pirmas etapas - VSS projektavimas, antras etapas – VSS įrengimas; trečias etapas – VSS techninis aptarnavimas.

4.2. Reikalavimai Prekėms:

4.2.1. Reikalavimai lauko vaizdo stebėjimo kamerai nurodyti Lentelėje Nr. 3:

## Lentelė Nr. 3

| Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Bendras pikselių skaičius | Ne mažiau nei 5 MP |
| Efektyvus vaizdo jutiklio dydis | Ne mažiau nei 2688 x 1944 pikselių |
| Jautrumas šviesai | Ne mažiau nei: 0.05 lx (spalvotas vaizdas), 0.01 lx (nespalvotas vaizdas), 0,0 lx su IR pašvietimu |
| Objektyvas | Integruotas, automatinis motorizuotas, varifokalinis (AVF), mažiausias židinio nuotolis ne daugiau kaip 3.2 mm, didžiausias židinio nuotolis ne mažiau kaip 10.5 mm |
| IR pašvietimas | Integruotas kameroje, bangos ilgis 850 nm, adaptyvus, atstumas ne mažiau nei 60 metrų |
| Vaizdo signalo glaudinimo formatas | H.265 |
| Vaizdo glaudinimo intervalas | Nuo 1 iki 30 kadrų/ sek |
| Daugiasrautis režimas | Taip, ne mažiau nei 3 konfigūruojami srautai |
| Diena/naktis režimas | Automatinis, rankinis |
| Privatumo zonos | Ne mažiau nei 8, nepriklausomai konfigūruojamos |
| Atmintis | Ne mažiau ne 1 vnt., vidinis lizdas atminties kortelei |
| Palaikomų atminties kortelių parametrai | Įdiegta miroSDHC / microSDXC (ne mažiau 256GB), atminties kortelė |
| Aliarminė įvestis | Ne mažiau nei 1 vnt. |
| Aliarminė išvestis | Ne mažiau nei 1 vnt. |
| Ehternet tinklo sąsaja | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Duomenų šifravimo metodai | Ne prasčiau AES 256 |
| Duomenų apsauga | Integruotas duomenų saugos modulis (angl. Trusted Platform Module, sutrumpintai TPM); šifravimas AES 256, TLS 1.3, vidaus archyvo apsauga AES-XTS |
| Integracijos galimybės | Onvif Profile S, G, M, T |
| Kameros maitinimas | PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3 |
| Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo -30°C iki +45°C |
| Atsparumas smūgiams. IP apsaugos klasė | Ne mažiau nei IK10; ne mažiau nei IP66 |
| Išmaniosios savybės | Integruota kameroje vaizdo turinio analitika IVA Pro (Intelligent Video Analytics Professional); Pastatų analitikos paketas (angl. IVA Pro Buildings) |
| Analitikos filtrai | Objekto dydis, spalva, kryptis, buvimo trukmė |
| Objektų klasifikavimas | Gali klasifikuoti: žmogų, lengvąjį automobilį, sunkiasvorį automobilį, dviratę transporto priemonę |

4.2.2. Reikalavimai išmaniosios vaizdo analitikos funkcijoms nurodyti Lentelėje Nr. 4:

Lentelė Nr. 4:

| Išmaniosios vaizdo analitikos funkcijos | Kameros lietimas (uždengimas, išfokusavimas, nusukimas, akinimas) |
| --- | --- |
|  | Objekto aptikimas |
|  | Objekto aptikimas apibrėžtoje srityje |
|  | Linijos kirtimas |
|  | Objektas patenkantis / išeinantis į (iš) apibrėžtos srities |
|  | Slampinėjimas |
|  | Judėjimo krypties sekimas |
|  | Sustojęs / pajudėjęs objektas |
|  | Objektų skaičiavimas |
|  | Užimtumas |
|  | Panašumo paieška |

## 4.2.3. Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiui ir programinei įrangai nurodyti Lentelėje Nr. 5:

Lentelė Nr. 5:

| Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Procesorius | Ne mažiau nei 12 fizinių branduolių, dažnis ne mažiau nei 2 GHz |
| Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB DDR5 |
| Operacinė sistema | Ne prasčiau nei Microsoft Windows Server 2022 |
| Sisteminė talpa | 2x SATA3 2.5“ 480 GB Enterprise SSD, RAID1 konfigūracija |
| Vaizdo įrašų saugojimo talpa | Ne mažiau nei 8 vnt., HDD, SATA3 tipo diskų po 18TB kiekvienam; turi likti ne mažiau 4 vnt. laisvi diskų lizdai talpos praplėtimui |
| Įrašymo sparta | Ne mažiau nei 550 Mbit/s |
| Kamerų kiekio palaikymas | Ne mažiau nei 256 vnt. |
| Tinklo plokštė | Ne mažiau nei 2 vnt. RJ45 Gigabit Ethernet LAN prievadai |
| Vaizdo plokštė | Ne prasčiau nei Intel UHD Graphics 770 |
| Suderinamumas | Turi būti pilnai suderinamas su siūlomomis vaizdo kameromis ir gebėti operuoti su kamerų analitikos funkcijomis |
| Duomenų apsauga | Turi palaikyti Patikimos platformos modulį - TPM ( angl. „Trusted Platform Module“) sertifikuota FIPS 140 |
| Vaizdo valdymo ir įrašymo programinės įrangos (VMS), bei Kamerų palaikymo licencijos | - Turi būti sukomplektuotas su visomis reikiamomis licencijomis pajungti visas šio pirkimo apimtyje diegiamas kameras, apdoroti jų įrašus ir vaizdo analitiką. - Turi būti pateiktos sistemos palaikymo licencijos trims metams, kurios užtikrina nemokamus atnaujinimus programinei įrangai ir prioritetinį gamintojo reagavimą gedimams visai sistemos apimčiai. - Turi būti licencijuotų nemažiau nei 10 operatorių darbo vietų. |

4.2.4. Reikalavimai industriniam komutatoriui PoE nurodyti Lentelėje Nr. 6:

Lentelė Nr. 6

| Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Portų kiekis | Ne mažiau 8 PoE portai + 2 SPF portai |
| PoE išėjimo įtampa/galia | 54 VDC (30 W portui) |
| PoE standards | 802.3af and 802.3at Alternative B |
| Duomenų perdavimo sparta | 10/100/1000 Mbps |
| RAM | Ne mažiau 128MB, DDR3 |
| FLASH storage | Ne mažiau 16 MB serial flash |
| Servisai | EtherNet/IP, Profinet (class B), SNMP V2, V3, LLDP |
| MRP | MRP client role, MRP manager role |
| L2 valdymo lygmuo | Loop protection, Forwarding table, VLAN, STP/RSTP |
| DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Portų nustatymai | Enable/disable, link speed control, port isolation, PoE Management, EEE (802.3az) management, Port Mirroring |
| L3 valdymo lygmuo | Static IPv4 routing, static IPv6 routing, DHCPv6 client, static IPv6 address |
| QOS | Port priority, DSCP priority, 802.1p priority, TOS |
| IP klasė | ≥ IP 30 |
| Darbinė temperatūra | ne prasčiau nei -30°C iki 45°C |
| Montavimas | Ant DIN bėgelio |
| Maitinimas | Turi būti pateiktas suderinamas maitinimo šaltinis skirtas montuoti ant DIN bėgelio |

4.2.5. Reikalavimai programinei įrangai:

4.2.5.1. Vaizdo valdymo sistema (angl. Video Management System) (toliau – VMS) turi užtikrinti visos sistemos valdymą, administravimą ir stebėseną. Visos funkcijos turi būti prieinamos skirtingų programinių modulių pagalba. Konfigūracijos modulis užtikrina sistemos konfigūravimą ir administravimą. Stebėsenos modulis tai operatoriaus sąsaja gyvo vaizdo, įrašyto vaizdo ir aliarminių įvykių stebėjimui ir valdymui.

4.2.5.2. VMS veikimas yra pagrįstas serveris – klientas architektūra su centrine duomenų baze. Nuotoliniai klientai (operatoriai) jungiasi prie įrašymo serverio per LAN tinklą. VMS vidinė architektūra sukurta taip, kad palaikytų turimą IT tinklo infrastruktūrą ir nereikalauja atskiro specialaus fizinio arba loginio tinklo.

4.2.5.3. VMS palaiko LDAP funkcionalumą, kas leidžia užtikrinti integraciją su vartotojų valdymo sistemomis, tokiomis kaip Microsoft Active Directory.

4.2.5.4. VMS užtikrina atskirų vartotojų grupių sukūrimą su galimybe kiekvienai grupei priskirti unikalias valdymo teises ir funkcinius apribojimus: teisę gauti prieigą prie nustatytų kamerų, galimybę valdyti PTZ kameras, teisę peržiūrėti gyvą vaizdą, įrašo archyvą, teisę padaryti įrašo eksportą, teisę gauti prieigą prie įvykių žurnalo, programuojamų įėjimų/išėjimų valdymo.

4.2.5.5. VMS leidžia prijungti prie kiekvienos darbo stoties iki keturių išorinių monitorių, kur kiekvienas iš monitorių gali būti laisvai programuojamas atvaizduoti gyvą vaizdą, įrašytą vaizdą, objekto žemėlapius, įvykius, pavojaus pranešimus.

4.2.5.6. VMS leidžia automatiškai atpažinti tame pačiame LAN tinkle esančias to paties gamintojo kameras su jų pradiniais IP adresais ir suteikti kameroms individualius IP adresus. Kameros gali būti konfigūruojamos vienu metu, net skirtingų tipų.

4.2.5.7. VMS užtikrina, kad bet kurios sistemos dalies konfigūracijos pakeitimai nenutraukia operatoriaus darbo iki tol, kol pats operatorius nenuspręs priimti padarytus pakeitimus ir atnaujinimus.

4.2.5.8. Nutrūkus ryšiui tarp operatoriaus ir įrašymo įrenginio, operatorius privalo turėti prieigą prie kamerų gyvo vaizdo, įskaitant ir valdomas PTZ kameras.

4.2.5.9. VMS suteikia laisvai konfigūruojamą įrenginių loginį medį. Medžio struktūra turi būti laisvai keičiama ir konfigūruojama, įtraukiant į ją mazgus, sudarytus iš aplankų arba žemėlapių ir sub-mazgus, sudarytus iš galinių įrenginių, - kameros, įėjimai/išėjimai, sekų, dokumentų, nuorodų, valdymo komandų. Kiekviena vartotojų grupė privalo matyti tik tai grupei skirtą medžio struktūros tūrinį.

4.2.5.10. VMS kiekvienam operatoriui suteikia kamerų langą, kuriame galima atvaizduoti daugiau nei vieną kamerą vienu metu. Langų kiekis viename monitoriuje turi būti laisvai keičiamas nuo 1 iki 30 (6x5 matrica). Kiekvieno mažo lango dydis gali būti laisvai keičiamas pasirinktos matricos struktūros ribose, - operatorius gali pasirinkti norimą lango dydį, ištempdamas langą horizontaliai ir vertikaliai.

4.2.5.11. VMS leidžia operatoriui pasirinkti norimą kameros, atvaizduojamos lange, srautą. Kameros, kurios turi skirtingus srautus įrašymu ir gyvam vaizdui, operatorius gali pasirinkti aukštesnės arba žemesnės vaizdo raiškos srautą pagal poreikį. VMS leidžia priskirti kuris kameros srautas atvaizduojamas operatoriui pagal nutylėjimą.

4.2.5.12. VMS užtikrina operatoriui automatinio kameros srauto pasirinkimo funkcionalumą. VMS automatiškai perjungia kameros srautą į žemesnės raiškos, jei operatorius stebi daugiau kaip vieną kamerą ekrane. VMS automatiškai perjungia kameros srautą į aukštesnės raiškos, jei operatorius išdidina kameros vaizdą per visą ekraną, arba jei padidina vaizdo fragmentą kameros lange.

4.2.5.13. VMS turi palaikyti objekto žemėlapius su įrenginius (kamera, įėjimas/išėjimas, relė), komandas, nuorodas, sekas žyminčiomis grafinėmis piktogramomis. Objekto žemėlapiai gali būti didinamos/ mažinamos operatoriaus pagalba. Piktogramos privalo atvaizduoti atitinkamo įrenginio būseną . Piktogramos žymuo gali būti paryškintas esant įvykiui, turinčiam aukštą prioritetą.

4.2.5.14. VMS leidžia pamatyti kameros gyvo vaizdą miniatiūrą užvedus pelės žymeklį virš atitinkamos kameros piktogramos.

4.2.5.15. VMS užtikrina 4K raiškos kameros atvaizdavimą daugiau nei viename lange nedidinant operatoriaus kompiuterio apkrovos. VMS leidžia išsaugoti tos pačios 4K kameros vis atskirą vaizdo fragmentą naudojant e-PTZ funkciją ir išsaugoti langų sąranką kaip šabloną.

4.2.5.16. VMS užtikrina panoraminių 360 laipsnių kamerų palaikymą ir programiškai atlieka gyvo ir įrašyto vaizdo srauto geometrinių iškraipymų normalizavimą.

4.2.5.17. VMS palaiko automatinį nuoseklų vaizdo kamerų langų persijungimą. Operatorius gali laisvai pasirinkti norimų kamerų rinkinį ir nustatyti šių kamerų nuoseklų vaizdų persijungimą atskirame lange.

4.2.5.18. VMS užtikrina skaitmeninį vaizdo padidinimą bet kuriame lange. Pelės ratukas turi atlikti didinimo funkciją pasirinkus norimos kameros langą.

4.2.5.19. VMS palaiko momentinio įrašo atvaizdavimo funkciją, kuri leidžia operatoriui nepereinant į vaizdo archyvo peržiūros režimą pamatyti tame pačiame kameros lange šios kameros įrašą, pradedant nuo tam tikro momento (periodo). Norimas periodas yra konfigūruojamas laisvai.

4.2.5.20. Vaizdo archyvo peržiūros režime operatorius gali atlikti navigaciją po įrašą, naudodamas laiko žymes, navigacijos mygtukus, laiko atkarpos padidinimo/sumažinimo nuo 15 minučių iki vieno mėnesio funkciją. Operatorius gali leisti archyvo įrašą tiesiogine, atbuline, pagreitina, pokadrinės peržiūros  tvarka.

4.2.5.21. VMS turi užtikrinti pavojaus konfigūravimo funkciją tuo atveju, jei vaizdo įrašas arba jo fragmentas pašalinamas rankiniu būdu.

4.2.5.22. VMS turi leisti operatoriui atlikti paiešką archyve pagal laiką, įvykį, aliarmo prioritetą, aliarmo būseną, įrenginį. Turi būti galimybė išsaugoti paieškos kriterijų sąranką kaip atskirą šabloną ir pasinaudoti tokiu šablonu bet kuriuo metu.

4.2.5.23. VMS užtikrina įrenginių būsenų grafinį atvaizdavimą jų piktogramose loginiame medyje ir objekto žemėlapiuose. Kamerų piktogramos turi atvaizduoti tokių įvykių būsenos pasikeitimą: nutrūkęs ryšys, vyksta vaizdo įrašas, vaizdo signalas triukšmingas, vaizdo signalas neįprastai ryškus, vaizdo signalas neįprastai tamsus, vaizdas išderintas, vaizdas transliuojamas su garsu.

4.2.5.24. Dėl didesnio saugumo  VMS turi užtikrinti automatinį operatoriaus atsijungimą iš savo paskyros praėjus laikotarpiui, per kurį operatorius neatlieka jokių veiksmų su VMS. Užlaikymo intervalas yra laisvai konfigūruojamas.

4.2.5.25. VMS turi leisti operatoriui sukurti savo unikalų darbo aplinkos šabloną. Į šabloną įeina žemėlapiai, bei jų išdėstymas, aplankai, įrenginiai, kamerų langų kiekis ir jų išdėstymas. Šablonas turi būti saugomas įrašymo įrenginio duomenų bazėje ir prieinamas operatoriui nepriklausomai iš kurio kompiuterio jis jungiasi prie savo paskyros.

4.2.5.26. VMS turi užtikrinti, kad pavojaus įvykiai būti priskiriami operatoriams arba vartotojų grupėms individualiai. Pavojaus įvykiai turi būti konfigūruojami taip, kad operatoriui, arba operatorių grupei vaizdai iš kamerų su pavojaus signalais būtų parodomi individualiai. Aliarminių kamerų vaizdai turi būti parodomi dedikuotame lange arba monitoriuje. Aliarmo įvykiai atvaizduojami operatoriui kaip atskiri pranešimai, po vieną pranešimą per eilutę. VMS užtikrina tokį funkcionalumą, kad aliarmo metu operatoriui gali būti parodoma prieinamų duomenų sąranką, pvz. gyvas, vaizdas, įrašytas vaizdas, tekstinis dokumentas, objekto žemėlapis, HTML byla arba Interneto nuoroda. Kiekvienam aliarmo įvykiui gali būti priskirtas vienas žemėlapis ir vienas archyvo peržiūros langas.

4.2.5.27. VMS sistema privalo fiksuoti kiekvieną įvykį sistemoje vidinėje duomenų bazėje. Įvykių žurnalas turi talpinti nuo 1 iki 500000 įvykių imtinai. Užsipildžius įvykių atminčiai, senieji įrašai automatiškai pašalinami iš duomenų bazės. VMS leidžia vartotojui atlikti paiešką įvykių žurnale ir eksportuoti įvykius į atskirą bylą CSV formate.

4.2.5.28. VMS turi užtikrinti tarpusavio ryšio tarp kamerų, įrašymo įrenginio, operatoriaus kompiuterio kodavimą. Įjungus kodavimą, komunikacija tarp įrenginių turi vykti HTTPS protokolo pagalba, naudojant AES kodavimo raktą iki 256 bitų ilgio.

4.2.5.29. VMS turi užtikrinti komunikaciją su galiniais įrenginiais (kameromis), palaikančiais išmaniosios analitikos funkcijas, siekiant pagerinti judesio vaizde aptikimo galimybes, pasinaudojant tokiomis funkcijomis kaip objekto dydis, spalva, judėjimo greitis ir kryptis, taip pat aptinkant objektų atsiradimą / dingimą apibrėžtose zonose.

4.2.5.30. VMS turi palaikyti įrenginių su išmaniąja vaizdo analitika parametrų konfigūravimą ir reaguoti į įvykius, kuriuos generuoja įrenginiai su išmaniąja vaizdo analitika.

4.2.6. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visa Klientui montuojama įranga ir visos Teikėjo naudojamos medžiagos būtų naujos ir nenaudotos, tarpusavyje būtų suderintos.

4.2.7. VSS programinė įranga turi būti sukonfigūruota taip, kad nustojus veikti bet kuriai iš sistemos vaizdo kamerų, arba esant kitam sistemos sutrikimui, Klientas nedelsiant gautų pranešimus apie tai.

4.2.8. Visos Teikėjo siūlomos Prekės turi atitikti reikalavimus, privalomus visoms elektronikos prekėms, parduodamoms ES rinkoje.

4.2.9. Sugedusi įranga nauja nekeičiama kol nėra defektinio akto, patvirtinančio, kad įranga sugedusi nepataisomai.

4.2.10. Prekių tiekimas turi būti atliekamas laikantis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

4.3. Reikalavimai Paslaugoms:

4.3.1. Reikalavimai Projektavimui:

4.3.1.1. Teikėjas, prieš pradėdamas VSS įrengimą, turi parengti ir su Klientu suderinti techninius darbo projektus (toliau – TDP) kiekvienam objektui (TP) individualiai. TDP Teikėjas turi įvykdyti visus techninių sąlygų (TS) reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus reikalavimus, betarpiškai susijusius su tinkamu ir kokybišku VSS projektavimu, įrengimu ir aptarnavimu, kurie nėra tiksliai apibrėžti TS, tačiau yra neatsiejamai susiję su TS nurodytomis Prekėmis bei Paslaugomis.

4.3.1.2. TDP sudarančios pagrindinės dalys:

4.3.1.2.1. Trumpas aprašas;

4.3.1.2.2. Bendri techniniai reikalavimai;

4.3.1.2.3. Įrangos montavimas;

4.3.1.2.4. Konstrukcijos ir kabeliniai takai;

4.3.1.2.5. Elektros tiekimas;

4.3.1.2.6. Brėžiniai;

4.3.1.2.7. Medžiagų kiekių žiniaraštis;

4.3.1.2.8. Darbų kiekių žiniaraštis;

4.3.1.3. Visiems TDP parengti skiriami 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atskirai projektavimui Užsakymų Klientas neteiks. Parengtas TDP tvirtinamas Kliento paskirto atsakingo asmens.

4.3.2. Reikalavimai VSS įrengimui (įrangos montavimui):

4.3.2.1. Po TDP suderinimo Teikėjas iš Kliento gauna leidimą pradėti VSS įrangos montavimą pagal Teikėjo pateiktą ir su Klientu suderintą VSS įrangos montavimo grafiką.

4.3.2.2. VSS įrangos montavimo Paslaugas Teikėjas atlieka savo medžiagomis ir įranga, vadovaudamasis su Klientu suderintu TDP ir šios techninės specifikacijos reikalavimais.

4.3.2.3. Visų VSS įrengimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atskirai VSS įrengimui (įrangos montavimui) Užsakymų Klientas neteiks.

4.3.2.4. VSS projektavimas ir VSS įrengimas gali būti atliekami lygiagrečiai, t. y. tuose objektuose, kurių TDP jau buvo patvirtinti, galima pradėti įrengimą, nepriklausomai nuo to, kad kituose objektuose vis dar atliekamas projektavimas.

4.3.2.5. Jeigu yra reikalinga, Teikėjas prieš pradėdamas VSS įrengimą, privalo gauti visus valstybės ar savivaldybės institucijų reikalaujamus leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus.

4.3.2.6. Teikėjas privalės suteikti visas Paslaugas, susijusias su vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimu, pajungimu ir konfigūravimu.

4.3.2.7. Po Prekių pristatymo ir įrangos sumontavimo Šalys pasirašo Prekių pristatymo ir VSS įrangos sumontavimo priėmimo – perdavimo aktą. Nuo šio akto pasirašymo dienos pradedamos teikti VSS įrangos aptarnavimo Paslaugos.

4.3.3. Reikalavimai VSS aptarnavimui:

4.3.3.1. VSS įrangos aptarnavimo paslaugų periodiškumas nurodytas Lentelėje Nr. 7:

Lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Aptarnavimo paslaugos pavadinimas | Kartai per metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacionarių lauko vaizdo kamerų veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas, atvykstant į Kliento objektą. Analitikos kalibracija. | 1 |
| 2 | Periodinis skaitmeninių įrašymo įrenginių programinės įrangos atnaujinimas atvykstant į Kliento objektą (duomenų centre). | 4 |
| 3 | Iš/ į apsauginės signalizacijos sistemos gaunamų aliarmo signalų paskirstymo įrenginių veikimo tikrinimas, atvykstant į Kliento objektą. | 1 |
| 4 | Kietųjų diskų tikrinimas, atvykstant į Kliento objektą (duomenų centre). | 4 |
| 5 | Periodinis vaizdo kamerų programinės aparatinės įrangos atnaujinimas, atvykstant į Kliento objektą. | 4 |
| 6 | Tinklo komutatorių tikrinimas, atvykstant į Kliento objektą. | 1 |
| 7 | Vaizdo stebėjimo sistemos kabelinio tinklo tikrinimas, atvykstant į Kliento objektą. | 1 |

4.3.3.2. Teikėjas įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderinimui VSS aptarnavimo bei periodinės VSS techninės būklės ir įvykusių gedimų ataskaitos tiekimo grafikus.

4.3.3.3. Teikėjas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą ar sugadinimą dėl netinkamai atlikto aptarnavimo.

4.3.3.4. Dėl netinkamos vaizdo sistemos priežiūros / remonto atsiradusius pastato defektus bei vaizdo sistemos įrangos gedimus (įskaitant reikalingus atlikti veiksmus, medžiagas, įrangą ar atsargines dalis) Teikėjas šalina savo sąskaita.

4.3.3.5. Teikėjas aptarnavimo Paslaugas, nurodytas šios techninės specifikacijos lentelėje Nr. 7, teikia pagal iš anksto suderintą su Klientu grafiką. Į aptarnavimo Paslaugų metinį įkainį Teikėjas turi įskaičiuoti:

4.3.3.5.1. Visų aukščiau minėtų aptarnavimo Paslaugų, medžiagų, detalių, reikalingų atliekant techninį sistemų, tinklų, įrengimų aptarnavimą, priežiūrą, remontą, pagal nustatytą reglamentą, įsigijimo kaštus;

4.3.3.5.2. Panaudotų medžiagų kaštus;

4.3.3.5.3. Reikalingos įrangos įsigijimo arba nuomos kaštus;

4.3.3.5.4. Transporto priemonių eksploatacijos kaštus;

4.3.3.5.5. Visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku Paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbai, avalynė, inventorius, įrankiai, įranga IT technika ir kita).

4.3.3.6. Vaizdo stebėjimo sistemos periodinės priežiūros metu (Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 7, pozicija Nr. 5) Tiekėjas turi:

4.3.3.6.1. Atlikti išorinę VSS įrengimų apžiūrą;

4.3.3.6.2. Patikrinti VSS įrenginių veikimą;

4.3.3.6.3. Patikrinti VSS kamerų veikimą;

4.3.3.6.4. Aptarnavimo metu įvertinti kamerų matymo lauką bei kitus nustatymus. Nustačius netinkamą kameros apžvalgos kampą / kryptį, Teikėjas privalo susiderinti su Klientu ir užfiksuoti šiuos parametrus;

4.3.3.6.5. Atlikti konfigūravimą pagal Kliento pastabas;

4.3.3.6.6. Atlikti vaizdo stebėjimo kamerų ir įrangos valymą, esant būtinumui atlikti jų fokusavimą;

4.3.3.6.7. Suteikti kitas Paslaugas, tinkamam vaizdo sistemų funkcionavimui užtikrinti;

4.3.3.6.8. Po atlikto periodinio fizinio patikrinimo, Teikėjas turi per 5 (penkias) darbo dienas surašyti ir atsiųsti Klientui sistemos patikrinimo aktą, nurodant vaizdo sistemos patikrinimo rezultatus ir pastabas.

4.3.3.7. Teikėjas turi turėti visomis savaitės dienomis (24/7) veikiantį gedimų registracijos centrą, bei gedimų registravimo sistemą.

4.3.3.8. Pranešimai Teikėjui apie VSS veikimo sutrikimus, gedimus yra išsiunčiami el. paštu ir paties Teikėjo registruojami jo gedimų valdymo sistemoje, kurioje vykdoma kreipinių apskaita bei reakcijos ir sprendimo laiko fiksavimas.

4.3.3.9. Kliento pranešimas apie sistemų veikimo sutrikimus ir/ ar gedimus Teikėjo el. pašto adresu, prilygsta Užsakymo pateikimui ir nuo to momento pradedamas skaičiuoti Užsakymo vykdymo/ reakcijos bei sprendimo laikas.

4.3.3.10. Teikėjas turi užtikrinti savo komunikacinių priemonių (gedimų registracijos centro, bei gedimų registravimo sistemos) veikimą bendravimui su Klientu.

4.3.3.11. Kliento užregistruotų arba Teikėjo paties pastebėtų sistemų ir/ ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose reagavimo trukmė: maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 4 (keturias) val. sprendžiant nuotoliu; maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei 8 (aštuonias) val. vykstant į vietą.

4.3.3.12. Užregistruotų sistemų ir/ ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose šalinimo trukmė:

4.3.3.12.1. Kai visiškai neveikia vaizdo sistemos – maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo gedimo registravimo;

4.3.3.12.2. Kai neveikia arba dalinai veikia vienas ar keli komponentai, tačiau bendrai sistema dar funkcionuoja – maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 72 (septyniasdešimt dvi) val. nuo gedimo registravimo.

4.3.3.13. Atlikus VSS ir įrangos aptarnavimą objekte,  per 3 (tris) darbo dienas Teikėjas turi pateikti aptarnavimo aktą Kliento pasirašymui.

4.3.3.14. Paslaugų teikimo metu Teikėjas turi vadovautis LR galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

4.3.3.15. Teikėjas Paslaugas teikia naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Paslaugų teikimo metu Klientui teikiamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

4.3.3.16. Teikėjas Paslaugų teikimo metu privalo nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių.

4.3.3.17. Paslaugos teikiamos laikantis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

4.3.3.18. Teikėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2015 arba kitą lygiavertį kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

- PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

5.1. Teikėjas turės pristatyti Prekes ir suteikti Paslaugas šios techninės specifikacijos 3.2 punkto Lentelėje Nr. 2 nurodytais adresais Kliento darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 14:45 val.). Esant poreikiui su Klientu, gali būti derinamas kitas Prekių tiekimo ir Paslaugų teikimo laikas.

5.2. VSS įrangos aptarnavimo Paslaugų periodiškumas nurodytas šios techninės specifikacijos 4.3.3.1 punkto Lentelėje Nr. 7.

5.3. Teikėjas įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderinimui VSS metinį aptarnavimo bei periodinės VSS techninės būklės ir įvykusių gedimų ataskaitos tiekimo grafikus.

5.4. Sistemų ir / ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose reagavimo trukmė nustatyta šios techninės specifikacijos 4.3.3.11 punkte.

5.5. Sistemų ir/ ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose šalinimo trukmė nustatyta šios techninės specifikacijos 4.3.3.12 punkte.

5.6. Susijusios prekės turi būti pristatytos, o Susijusios paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 20  (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Prekių gamintojo ar Prekių tiekėjo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo šios techninės specifikacijos 4.3.2.7 punkte nurodytos Akto pasirašymo dienos.

6.2. Teikėjas suteiktoms Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

6.3. Prekių priėmimo metu ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Kliento pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Teikėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Kliento nurodytų adresų ir kokybiškas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

6.4. Kliento nustatytiems Paslaugų trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo Teikėjui apie nekokybiškai suteiktas Paslaugas.

6.5. Prekių ir Paslaugų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos ir / ar Sutarties reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, Paslaugų kokybę ir (ar) teikimą.

- APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Detali apmokėjimo tvarka pateikiama Lentelėje Nr. 8:

Lentelė Nr. 8

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Kliento Teikėjui taikoma apmokėjimo tvarka |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Stacionari lauko kamera su vaizdo analitika ir microSD kortele; - Viršįtampių/ viršsrovio apsauga LAN POE linijai; - Valdomas PoE industrinis komutatorius su maitinimo šaltiniu; - Vaizdo įrašymo įrenginys; - Vaizdo stebėjimo sistemos licencija 66 kameroms; - VSS projektavimas TP; - Instaliacinės medžiagos; - Diegimo ir paleidimo Paslaugos TP po suderinto TDP; - Centralizuotas VSS paleidimas. | Apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo šios techninės specifikacijos 4.3.2.7 punkte nurodyto akto ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. |
| 2. | - Vaizdo stebėjimo programinės įrangos palaikymas, suteikiant atnaujinimus; - VSS aptarnavimas. | Klientas sumoka tik už faktiškai suteiktas Paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, atsiskaitydamas kartą per kalendorinius metus. Apmokėjimas vykdomas už per praėjusius kalendorinius metus suteiktas Paslaugas. Iš viso numatomi 3 (trys) mokėjimai. Paslaugų teikimo pradžia skaičiuojama nuo šios techninės specifikacijos 4.3.2.7 punkte nurodyto akto pasirašymo dienos. |

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS, TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos pateikiamos kiekvieną kartą pristatant Prekes. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Prekių gamintojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

8.2. Prekių pristatymo ir VSS įrangos sumontavimo priėmimo – perdavimo aktas.

8.3. Aptarnavimo ir/ ar Remonto aktas.

8.4. Sistemos patikrinimo aktas.

8.5. Defektinis aktas.

8.6. Šios techninės specifikacijos 8.1. – 8.5. punktuose nurodyti dokumentai Klientui taip pat atsiunčiami el. paštu Sutartyje nurodytiems kontaktiniams asmenims.