Techniniai reikalavimai 110/10/10 kV 25 MVA galios transformatoriams

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės |  | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma pirkimo metu) |  |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriaus kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriaus komplektuojamų įrenginių kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  |  |  |  |  |
|  |  | Atšakų perjungiklis |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
|  |  | 110 kV įvadai |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
|  |  | Atsparumo trumpajam jungimui bandymas atliktas pagal IEC 60076-5 bandymų sąrašą b) |  | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |  |  |  |
|  |  | Bandymas atliktas galios transformatoriams kurių vardinė galia 25 ÷ 63 MVA bei pirminės apvijos maksimali įtampa 123 kV (vardinė įtampa 110 ÷ 115 kV) c) |  | Pateikiamas sėkmingai atliktas galios transformatoriaus atsparumo trumpajam jungimui bandymų protokolas. Laikotarpis nuo 2006 m. pradžios |  |  |  |
|  |  | Galios transformatorius pagamintas ir išbandytas pagal d) |  | IEC 60076 standartą |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriaus ir komplektuojamų įrenginių ar mazgų bandymo protokolai d) |  | Pateikiami su galios transformatoriumi |  |  |  |
|  |  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) |  | -35°C … +40°C |  |  |  |
|  |  | Maksimali tinklo įtampa: d) |  |  |  |  |  |
|  |  | Aukštoji apvija |  | 123 kV |  |  |  |
|  |  | Žemoji apvija |  | 12 kV |  |  |  |
|  |  | Techniniai dokumentai: d) |  | Galios transformatoriaus ir jo sudėtinių dalių bandymo protokolai |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriaus gamintojo bandymo protokolai pagal IEC 60076 |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
|  |  | Atšakų perjungiklio gamintojo bandymo protokolai pagal IEC 60214 |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
|  |  | Įmontuojamų srovės transformatorių gamintojo bandymo protokolai |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
|  |  | Transformatorinės alyvos bandymo protokolai pagal IEC 60296 |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
|  |  | Matavimo ir kontrolės įtaisų gamintojo bandymo protokolai |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriaus vartotojo vadovas d) |  | Pateikiamas su galios transformatoriumi lietuvių kalba |  |  |  |
|  |  | Transportavimo, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos d) |  | Pateikiamos ne vėliau kaip po keturių mėnesių po sutarties pasirašymo. Instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriaus sudėtinių dalių ir pagalbinių gaminių techninis aprašymas ir eksploatacijos instrukcijos d) |  | Pateikiamas su galios transformatoriumi. Instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |  |
|  |  | Transformatorinės alyvos sertifikatas ir saugos duomenų lapas d) |  | Pateikiamas su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |
|  |  | Galios transformatoriams gamykloje turi būti atliekami šie bandymai: d) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transformacijos koeficiento tikrinimas, apvijų ominės varžos matavimas, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostolių, atšakų perjungiklio charakteristikų matavimas pagal IEC 60076-1. Apvijų ominės varžos matavimas atliekamas kiekvienoje atšakoje |  |  |  |
|  |  |  |  | Apvijų izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa, apvijų izoliacijos bandymas indukuota įtampa, dalinių išlydžių matavimas pagal IEC 60076-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Apvijų izoliacijos matavimas, apvijų dielektrinių nuostolių kampo tg d ir talpio C matavimas. Apvijų dielektrinių nuostolių kampo tg d matavimai turi būti atlikti prie 10 kV matavimo įtampos |  |  |  |
|  |  |  |  | Apvijų izoliacijos bandymas impulsine įtampa pagal IEC 60076-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Izoliacinės alyvos bandymas pagal IEC 60422 reikalavimus |  |  |  |
|  |  |  |  | Bako sandarumo bandymai (alyvos nuotėkio) |  |  |  |
|  |  |  |  | Transformatoriaus dangos tikrinimas |  |  |  |
| - PARAMETRAI: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos galia d) |  | 25 MVA |  |  |  |  |
|  | Žemosios (pirmos) apvijos galia d) |  | 12,5 MVA |  |  |  |  |
|  | Žemosios (antros) apvijos galia d) |  | 12,5 MVA |  |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos vardinė įtampa d) |  | 115±9x1,778 % kV |  |  |  |  |
|  | Žemosios (pirmos) apvijos vardinė įtampa d) |  | 10,5 kV |  |  |  |  |
|  | Žemosios (antros) apvijos vardinė įtampa d) |  | 10,5 kV |  |  |  |  |
|  | Transformacijos koeficiento paklaida d) |  | ± 0,5 % |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis d) |  | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Fazių skaičius d) |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas d) |  | 4 s pagal IEC 60076-5 (pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą) |  |  |  |  |
|  | Neutralės darbo režimas d) |  | įžeminta / atžeminta |  |  |  |  |
|  | Apvijų sujungimo grupė d) |  | YNd11d11 |  |  |  |  |
|  | Tuščios eigos nuostoliai, esant vardinei įtampai d) |  | ≤ 12,0 kW |  |  |  | PASTABA, nurodyti konkrečią vertę, kW |
|  | Tuščios eigos srovė d) |  | £ 0,1 % +30 % |  |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo nuostoliai vidurinėje atšakoje, 75°C, ir esant vardinei galiai d) |  | £ 113 kW |  |  |  | PASTABA, nurodyti konkrečią vertę, kW |
|  | Trumpo jungimo įtampa U k (vidurinėje atšakoje, 75°C, ir esant vardinei galiai) d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AĮ-ŽĮ1/ŽĮ2 - 10,5%±7,5% (prie 25 MVA) |  |  |  |  |
|  |  |  | AĮ-ŽĮ1 - 10%±15% (prie 12,5 MVA) |  |  |  |  |
|  |  |  | AĮ-ŽĮ2 - 10%±15% (prie 12,5 MVA) |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus nuostoliai d) |  | Turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 minimali didžiausio efektyvumo indekso vertę (užpildant techninę specifikaciją nurodyti konkrečią PEI reikšmę) |  |  |  | PASTABA nurodyti konkrečią vertę, pagal II skyriaus 13 ir 15 punktų vertes, pateikiant PEI reikšmės apskaičiavimo formulę |
|  | Galios transformatoriaus aukštosios, ir žemosios apvijos d) |  | Varinės |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus elektrotechninis plienas d) |  | GOES SUPER HIGH GRADE (£ 0,9 W/kg, 1.7 T, 50 Hz) Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus techniniuose dokumentuose |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema d) |  | ONAN |  |  |  |  |
|  | Įvadų elektrinis atsparumas taršai pagal IEC 60815: d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ³ 25 mm/kV (110 kV) |  |  |  |  |
|  |  |  | ³ 31 mm/kV (10 kV) |  |  |  |  |
|  | Galios transformatorius turi būti užpildytas alyva. Transformatorinė alyva su inhibitoriais, atitinkanti IEC 60296 (leidimas 5.0) reikalavimus: d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A klasė, šviežia nenaudota |  |  |  |  |
|  |  |  | Su inhibitoriais (fully inhibited oil) |  |  |  |  |
|  |  |  | Antioksidantai 0,08 ¸ 0,4 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Be PCB/PCT medžiagų |  |  |  |  |
|  | Temperatūros prieaugis (alyva/apvijos) d) |  | 60/65 K |  |  |  |  |
|  | Izoliacijos lygis: d) |  |  |  |  |  |  |
|  | Žaibo impulso (1,2/50 ms) amplitudinė vertė: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukštoji apvija – 550 kV |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 kV neutralė – 250 kV |  |  |  |  |
|  |  |  | Žemoji apvija – 75 kV |  |  |  |  |
|  | 50 Hz dažnio įtampos vertė, kurią įrenginys išlaiko 1 min. laikotarpyje: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukštoji apvija – 230 kV |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 kV neutralė – 100 kV |  |  |  |  |
|  |  |  | Žemoji apvija – 28 kV |  |  |  |  |
|  | Triukšmo slėgio lygis 1 m atstumu (ONAN), išmatuota transformatoriui veikiant tuščiąja eiga d) |  | £ 45 dB (A) +3 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Kontrolės – apsaugos sistemų signalai: d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dujų poveikis |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos srauto poveikis |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukšta alyvos temperatūra |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukšta apvijų temperatūra |  |  |  |  |
|  |  |  | Žemas alyvos lygis |  |  |  |  |
|  | Valdymo grandinių įtampa d) |  | 230 V AC |  |  |  |  |
|  | Apsaugos ir signalizacijos grandinių įtampa d) |  | 110 V DC |  |  |  |  |
|  | Kiekvienoje fazėje galios transformatoriuje sumontuoti srovės transformatoriai ant 110 kV įvado: d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-os šerdies |  | 200/1, 5P30; 30 VA |  |  |  |  |
|  | 2-os šerdies |  | 200/1, 5P30; 30 VA |  |  |  |  |
|  | 3-os šerdies |  | B fazė apvijų temperatūros indikatoriui – parametrus parenka gamintojas |  |  |  |  |
|  | Leistini galios transformatoriaus perkrovimai pagal d) |  | IEC 60076-7 |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriuje alyvos apsaugai nuo sąlyčio su oru turi būti sumontuota d) |  | Plėvelinė apsauga |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus bako dangtis tvirtinamas d) |  | Varžtais, su galimybe atsukus juos, iškelti iš bako aktyviąją galios transformatoriaus dalį |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus išorėje esantys varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno: d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | važtai A2 klasės |  |  |  |  |
|  |  |  | veržlės A4 klasės |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus paviršiaus padengimo technologija: d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | atspari atmosferiniams poveikiams |  |  |  |  |
|  |  |  | antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C4 H (High) koroziškumo kategorija |  |  |  |  |
|  |  |  | dangų sluoksnių skaičius ≥ 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)) |  |  |  |  |
|  |  |  | dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)) |  |  |  |  |
|  |  |  | bendras visų dangų sluoksnių storis pagal EN ISO 12944-5 ne mažesnis kaip 240 µm |  |  |  |  |
|  |  |  | išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7032 |  |  |  |  |
|  |  |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |  |  |  |  |
|  |  |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų |  |  |  |  |
|  |  |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |  |  |  |  |
|  | Užrašai ant galios transformatoriaus pagrindinių elementų lietuvių kalba d) |  | Suderintas su Užsakovu užrašų projektas pateikiamas po keturių mėnesių po sutarties pasirašymo |  |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos fazių žymėjimas: |  | „A“, „B“, „C“, „0“ |  |  |  |  |
|  | Žemosios (pirmos) apvijos fazių žymėjimas: |  | „a1“, „b1“, „c1“ |  |  |  |  |
|  | Žemosios (antros) apvijos fazių žymėjimas: |  | „a2“, „b2“, „c2“ |  |  |  |  |
|  | Techninių duomenų lentelė d) |  | Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. Šrifto dydis aiškiai įskaitomas Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriai gamykliniai bandymai (suderinta su Užsakovu bandymų programa pateikiama prieš vieną mėnesį iki bandymų pradžios) d) |  | Du užsakovo atstovai dalyvauja galios transformatoriaus gamykliniuose (priėmimo) bandymuose |  |  |  |  |
|  | Tarnavimo laikas d) |  | ³ 40 metų |  |  |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis d) arba f) |  | 60 mėnesių. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo galios transformatoriaus sėkmingo įjungimo į elektros tinklą datos, kuomet transformatorius pristatomas į pastotę arba nuo galios transformatoriaus priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos, kuomet transformatorius pristatomas į ESO nurodytu adresu. Pastaba: garantinis laikotarpis pratęsiamas tam laikotarpiui kuriam dėl gamintojo kaltės buvo šalinami trūkumai. |  |  |  |  |
|  | Montuojant galios transformatorių būtinas d) arba f) |  | Gamintojo arba jo įgalioto atstovo dalyvavimas |  |  |  |  |
|  | Per garantinį laikotarpį d) |  | Viršijus izoliacinės alyvos chromatografinės analizės ribinius dydžius laikoma kad galios transformatorius yra defektinis. Ribiniai chromatorgrfinės analizės dydžiai µl/l: H2 -100; CH4 -100; C2H4-100; C2H6-50; C2H2-10; CO-600; CO2-8000. |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus eksploatavimas (gamintojo eksploatavimo instrukcijoje nurodoma): d) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AB ESO specialistų apžiūros turi būti atliekamos ne dažniau kaip du kartus per metus |  |  |  |  |
|  |  |  | izoliacinės alyvos periodinė chromatografinė analizė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus (nenustačius nukrypimu nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |
|  |  |  | izoliacinės alyvos iš galios transformatoriaus bako ir atšakų perjungiklio periodinė alyvos parametrų analizė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per keturis metus (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |
|  |  |  | galios transformatoriaus apvijų izoliacijos bandymai, magnetolaidžio, 110 kV įvadų ir kiti periodiniai bandymai pagal „Bandymų normas ir apimtis“ periodiškumu kas 4 metai (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |
|  |  |  | atšakų perjungiklio revizija atliekama kas 300 tūks. perjungimų (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |
|  | Transportuojant galios transformatorių turi būti užplombuoti sumontuoti smūgio registratoriai d) arba f) |  | Gamintojas po sumontavimo turi pateikti šių registratorių transportavimo ataskaitą |  |  |  |  |
|  | Sumontavus galios transformatorių pastotėje, transformatoriaus tiekėjas turi atlikti bandymus ir matavimus d) arba f) |  | Pagal „Bandymų normas ir apimtis“ |  |  |  |  |
|  | Įjungus galios transformatorių transformatoriaus tiekėjas turės atlikti alyvos chromatografinę analizę (viršutinių ir žemutinių alyvos sluoksnių) taisyklėse numatytais terminais d) arba f) |  | Penki kartai |  |  |  |  |
| - KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hermetiniai porcelianiniai aukštos įtampos įvadai su alyvos-popieriaus izoliacija (IEC 60137) (faziniai įvadai Trench, COT 550-800, neutralės įvadas Trench, COT 325-800) arba lygiavertis. Lygiavertiškumo įrodymui pateikiamas siūlomo gaminio palyginimas su COT 550-800 ir COT 325-800 įvadais (pateikiami gaminio gamykliniai brėžiniai, parametrai, eksploatavimo instrukcijos): e) | 4 vnt.: Faziniai įvadai 3 vnt. (Trench, COT 550-800 ir neutralės įvadas 1 vnt. Trench, COT 325-800); Arba 6 vnt. (Lygiaverčiam): (Faziniai įvadai 4 vnt. ir neutralės įvadai 2 vnt.) |  |  |  |  |
|  |  | Įvaduose turi būti įrengtas matavimo išvadas: | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | pagrindinio izoliacinio sluoksnio R, C, tgd matavimui |  |  |  |  |  |
|  |  | išorinio izoliacinio sluoksnio R, C, tgd matavimui |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvaduose turi būti įrengtas alyvos lygio indikatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Porcelianiniai žemosios įtampos įvadai (BIL 75/28 kV, esant šlapiam izoliatoriui) e) | 6 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Trifazis atšakų perjungiklis su vakuuminiu kontaktoriumi (IEC 60214) (Mashinenfabrik Reinhausen VV III 250Y-76-1019) arba lygiavertis. Lygiavertiškumo įrodymui pateikiami gaminio parametrai ir eksploatavimo instrukcijos): e) | 1 kompl. (Mashinenfabrik Reinhausen VV III 250Y-76 1019) Arba 2 kompl. (Lygiaverčiam) |  |  |  |  |
|  |  | Atšakų perjungiklis įrengtas 110 kV pusėje | veikiantis automatiškai esant apkrovai |  |  |  |  |
|  |  | Atšakų skaičius | 19 |  |  |  |  |
|  |  | Laipto įtampos pokytis | 1,778 % |  |  |  |  |
|  |  | Atšakų perjungiklis mechaninis resursas | ≥ 1200 000 operacijų |  |  |  |  |
|  |  | Atšakų perjungiklio perjungimų skaičius iki pirmos techninės priežiūros darbų | ≥ 300 000 operacijų |  |  |  |  |
|  |  | Atšakų perjungiklio perjungimų skaičius iki pirmojo remonto darbų | ≥ 600 000 operacijų |  |  |  |  |
|  |  | Lietuvoje turi būti atšakų perjungiklio gamintojo įgaliota įmonė atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus | Pateikiamas atšakų perjungiklio gamintojo įgaliojimas |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintos apsaugos laipsnis | ≥ IP-66 |  |  |  |  |
|  |  | BCD keitiklis | skirtas atšakų perjungiklio padėties perdavimui į valdymo sistemą |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuotas atšakų perjungiklio padėties indikatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuotas atšakų perjungiklio skaitiklis | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje įrengta rankena, rankiniam valdymui | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuotas elektrinis šildymas | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuotas temperatūros reguliatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuotas apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius spintos dureles | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuoti automatiniai jungikliai, atskirai pagrindinėms, valdymo, šildymo bei signalizacijos grandinėms | kiekį ir parametrus parenka gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuoti kraštinės padėties davikliai | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje turi būti įrengti signalai, skirti perdavimui į atšakų perjungiklio valdiklį: - pavaros šildymo grandinės išjungtas automatinis jungiklis; - pavaros valdymo grandinių išjungtas automatinis jungiklis; - pavaros maitinimo grandinių išjungtas automatinis jungiklis; - įjungtas vietinis IR pavaros valdymo režimas; - kraštinė (apatinė) IR pavaros padėtis; - karštinė (viršutinė) IR pavaros padėtis; - IR pavaroje vyksta perjungimas; - kiti signalai pagal gamintojo rekomendacijas. | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Pavaros spintoje sumontuota techninių duomenų lentelė | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Konservatorius su alyvos lygio rodikliais ir signalo (MIN, MAX alyvos lygis) perdavimu į valdymo sistemą d) arba e) | 2 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Radiatoriai, cinkuoti karštuoju būdu, pagal EN ISO 1461, dangos storis ne mažesnis kaip 85 µm d) arba e) | Radiatorių kiekį parenka gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Radiatoriai prie bako prijungiami per dvi diskinio tipo sklendes d) arba e) | 1 viršuje ir 1 apačioje |  |  |  |  |
|  |  | Dujų-srauto (Buchholco) relė (EMB) su dujų mėginių paėmimo išvadu, sumontuotu iki 1,5 m aukščio nuo žemės d) | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Srauto relė (MR) RS 2001 e) | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Apsauga nuo alyvos slėgio padidėjimo (apsauginis atkirtos vožtuvas) e) | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Rodykliniai termometrai su signalo bei analoginiais išėjimais temperatūros matavimų perdavimu į valdymo sistemą. Termometrų davikliai turi turtėti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, įrengiami: e) | 4....20 mA |  |  |  |  |
|  |  | Apvijų temperatūros matavimui | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Alyvos viršutinių sluoksnių temperatūros matavimui | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Alyvos bandinių paėmimui sklendės, įrengiamos bandinių paėmimui: d) arba e) |  |  |  |  |  |
|  |  | iš bako viršaus | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | iš bako apačios | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Alsuokliai su alyvos užtvara ir indikatoriniu silikageliu d) arba e) | 2 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Indikatorinis silikagelis be kobalto ar kobalto junginių d) arba e) | parenka gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Įrenginius jungiantys vamzdžiai d) | metaliniai |  |  |  |  |
|  |  | Kontroliniai kabeliai d) arba e) | turi būti su markiruotėmis ir apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų |  |  |  |  |
|  |  | Kontrolinių kabelių prijungimo gnybtai d) | turi būti valdymo spintoje |  |  |  |  |
|  |  | Valdymo spinta: d) arba e) | 1 kompl. |  |  |  |  |
|  |  |  | spintos apatinėje dalyje turi būti numatytas reikiamas kiekis skylių kontrolinių kabelių išvedimui |  |  |  |  |
|  |  |  | spintos apatinės dalies pertvaroje įrengtų kabelių užvedimo angų sandarinimui turi būti sandarinimo elementai |  |  |  |  |
|  |  | Kopėčios užlipimui ant galios transformatoriaus viršaus su „STOP“ barjeru d) | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Kopėčios skirtos dujinės relės, neišjungus įtampos, apžiūrai su „STOP“ barjeru d) | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Pakėlimui skirtos kilpos d) | 4 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Domkratų pakėlimo atramos d) | 4 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Techninių duomenų lentelė (montuojama ant galios transformatoriaus korpuso, lentelė lietuvių kalba, tekstas suderamas po sutarties pasirašymo) d) | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Įžeminimo prijungimui skirtas gnybtas d) | 2 vnt. |  |  |  |  |
|  |  | Ratukai galios transformatoriaus montavimui ant bėgių d) | 4 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | Ratukų įtvirtinimo įrenginiai montuojami ant bėgių d) | 2 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | 110 kV prijungimo gnybtai. Gnybtų parametrai nurodomi užsakant d) arba e) | 4 vnt. (110 kV: 3 vnt., 110 kV neutralės: 1 vnt.) |  |  |  |  |
|  |  | 10 kV prijungimo gnybtai d) arba e) 60×6 mm varinei šynai prijungti | 6 vnt. |  |  |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.