Priedas Nr.1

PRIEŠGAISRINIŲ HIDRANTŲ PATIKROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

  - Perkantysis subjektas - UAB „Kauno vandenys“.

  - Paslaugos atliekamos perkančiojo subjekto aptarnaujamuose tinkluose Kauno m. savivaldybės ir Kauno r. savivaldybės administracinėse ribose

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

  - Perkamos priešgaisrinių hidrantų patikros paslaugos:

    - Antžeminio hidranto patikra;

    - Požeminio hidranto patikra.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

  - Paslaugų teikimo metu laikomasi šių teisės aktų ir perkančiojo subjekto vidaus reikalavimų:

    - Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos įstatymas (Nr. VIII-1372);

    - Priešgaisrinės saugos taisyklės (patvirtintos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-84, 2022 m.);

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio tinklai. Išoriniai tinklai ir statiniai“

    - Lietuvos metrologijos įstatymas (Nr. VIII-1002);

    - Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (2024-09-20 Nr. 2024-16495);

    - Visą Sutarties laikotarpį Tiekėjas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx .

  - Paslaugų teikimui Teikėjas turi turėti šias priemones:

    - Debito ir slėgio matavimo prietaisą;

    - Prijungimus / perėjimus debito matavimo prietaiso prijungimui prie antžeminio hidranto. Jungtys esančios ant antžeminių GH gali būti 1. STORZ – A – 076 – S89 2. BOG – F – 076

    - Antžeminį perėjimą (stenderį) požeminio hidranto pajungimui;

    - Šulinių liukų atidarymo priemones;

    - Vandentiekio sklendžių atidarymo priemones.

  - Jei priešgaisrinis hidrantas sugedęs ar neveikia vandentiekio sklendė, informuojamas užsakymą pateikęs perkančiojo subjekto darbuotojas elektroniniu paštu.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

  - Perkantysis subjektas užsakymą pateikia paslaugos teikėjo nurodytu elektroniniu paštu nurodydamas: Paslaugų atlikimo vietą (schemą); Tikrinamų priešgaisrinių hidrantų tipą ir skaičių.

  - Paslaugos teikėjas, sutartyje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suteikia paslaugą ir atsiunčia priešgaisrinio hidranto patikros aktą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Netaikoma

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Paslaugos laikomos suteiktomis tinkamai, kai per 3 darbo dienas tiekėjas atlieka priešgaisrinio hidranto tiekiamo vandens kiekį ir slėgį, bei pateikia patikros aktą perkančiosios organizacijos atsakingam darbuotojui.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

  - Pasiūlymo teikimo metu pateikiami:

    - Priešgaisrinių hidrantų patikros įkainiai;

    - Sutarties vykdymui Tiekėjas turi turėti debito matavimo įrangą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti debito matavimo prietaiso kalibravimo bei metrologinės patikros galiojančius liudijimus.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiami:

    - Pažyma apie gaisrinio hidranto pralaidumą.

    - Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

  - Netaikoma

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

  - Atsiskaitoma pagal įkainius už suteiktas paslaugas.

  - Nustatomi maksimalūs paslaugų įkainiai:

    - Antžeminio hidranto pralaidumo patikros maksimali kaina 280 € be PVM;

    - Požeminio hidranto pralaidumo patikros maksimali kaina 400 € be PVM.

Paslaugų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 Pažyma apie gaisrinio hidranto pralaidumą, 1 lapas

______________________________