AB „MIESTO GIJOS“

AKUMULIACINĖS TALPOS (ŠAĮ), BEI JAI PRIKLAUSANČIŲ ĮRENGINIŲ DARBO

GARANTINIAI PARAMETRAI

- Garantinių parametrų lentelė

| Nr. | Parametras | Matavimo vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumuliacinės talpos sukaupiamas ir efektyviai panaudojamas šilumos kiekis prie užduotų aplinkos sąlygų (įkrautos talpos temperatūra ne mažiau 95°C, iškrautos talpos temperatūra 45 ±1°C(prie lauko oro temperatūros 0 °C)). | MWh | ≥400 |
| 2 | Akumuliacinės talpos nominali įkrovimo / iškrovimo galia turi būti (T1/T2 temperatūrų skirtumas 25 °C) | MW | 35 |
| 3 | Šilumos tinklų avarinio papildymo sistemos išbandymas prie P2 – 7,5 bar. | m³/h | 800 |

- Bendroji dalis

  - Garantinių parametrų bandymo tikslas – įvertinti paleidimo derinimo darbų metu nustatytų režimų funkcionalumą. Šis bandymas atliekamas po visų paleidimo derinimo darbų, kai įranga prieš tai buvo išbandyta visais darbo režimais, atliktos reikalingos darbo režimų korekcijos, nustatytos saugios eksploatuojamų įrenginių įspėjamosios ir avarinės signalizacijos, atliktas pilnas sistemos apsaugų išbandymas, patikrintas visų elektros automatikos prietaisų funkcionalumas, suderintas elektros pavarų darbas, išbandytas ir suderintas siurblių darbas.

  - Garantinių parametrų bandymo programą sudaro Rangovas.

  - Garantinių parametrų programa suderinama su Užsakovu, bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas, jei tokios privalomos).

  - Bandymų trukmę Rangovas ir Užsakovas nutaria bendru sutarimu.

  - Rangovas informuoja prieš 3 (tris) darbo dienas apie planuojamą atlikti garantinių parametrų bandymą.

  - Esant poreikiui nepriklausomai laboratorijai, Rangovas organizuoja savo lėšomis.

  - Rangovas, atlikęs garantinius bandymus, paruošia bandymų ataskaitą su išvadomis ir priedais.

Sudarė:

AB „Miesto gijos”