1 PRIEDAS

Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: Nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila, El.p.: Raimundas.Raila@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Dumblo džiovyklos pastatas, Marvelės g. 199A, Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: ypatingasis statinys Statybos rūšis: paprastasis remontas Naudojimo paskirtis: Dumblo džiovinimas |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Nuotekų valykla - dumblo džiovyklos, džiovinto dumblo transportavimo vamzdynas. Dumblo transportavimo vamzdynas sumontuotas 6-ių metrų aukštyje ir yra sudėtigas šios technologinės linijos aptarnavimas ir remontas. Esama padėtis neleidžia saugiai atlikti darbų aukštyje, todėl ties sujungimo flanšais reikia įrengti trijų aikštelių sistemą su turėkliais. |
|  | Kita | 1. Įrengti 3 (tris) saugias aptarnavimo aikšteles flanšų atskyrimui, keraminių alkūnių išmontavimui/sumontavimui aukštyje. 2. Konkurso dalyviui rekomenduojama prieš darbų pradžią skirti laiką susipažinimui su darbu dumblo džiovykloje ir įsivertinti galimus pavojus šiame objekte tam, kad būtų sukaupta informacija, kurią bus galima panaudoti saugiam darbų atlikimui. 3. Darbų pradžia ne vėliau kaip 10 darbo dienų po sutarties įsigaliojimo. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Pagaminti ir sumontuoti 3 (tris) aptarnavimo aikšteles, kurios būtų atitinkančios darbų ir sveikatos reikalavimus. 1. Aikštelė Nr.1: 1.1 Įrengti aikštelę 4300 mm aukštyje. Aikštelės paskirtis: prieiti prie dumblo transportavimo vamzdyno ir keraminės alkūnės, kurią galima būtų apeiti iš visų pusių ne mažiau kaip 600 mm, ir atlikti keraminės alkūnės išmontavimo/sumontavimo darbus; 1.2 Aikštelės matmenys 2000x3000 ±5%; 1.3 Aikštelė aptverta saugos tvorele 1100 mm aukščio; 1.3.1 Tvorelės porankiai 40x20 mm; 1.3.2 Tvorelės statramsčiai 40x40 mm; 1.3.3 Tvorelės horizontalūs skersiniai 20x20 mm; 1.3.4 Tvorelės konstrukcijų tarpai turi atitikti saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimus. 1.4 Aikštelės grindų pagrindas: grotelės cinkuotos (karštas cinkavimas) presuotos 30x30x30 mm; 1.5 Aikštelė turi atlaikyti ne mažiau kaip 2t. į kvadratinį metrą; 1.6 Aikštelės pagrindo konstrukcija iš vamzdžio kvadratinio 60x60 mm; 1.7 Aikštelės montuojama ant 4 (keturių) atraminių kojų nuo dumblo džiovyklos grindų 80x80x3 mm; 1.8 Aikštelė montuojama prie šalia esančios aikštelės (smulkintuvo) ir smulkintuvo aikštelė naudojama kaip praėjimas ir galimybė patekti ant naujai sumontuotos aikštelės;n 1.9 Atraminės kojos pritvirtinamos prie grindų taip, kad netrukdytų praeiti ir pravažiuoti dumblo džiovyklos patalpoje; 2. Aikštelė Nr.2: 2.1 Įrengti aikštelę 4400 mm aukštyje. Aikštelės paskirtis: prieiti prie dumblo transportavimo vamzdyno flanšų, kuriuos galima būtų apeiti iš visų pusių ne mažiau kaip 1000mm, ir atlikti vamzdyno išmontavimo/sumontavimo darbus; 2.2 Aikštelės matmenys 1500x1500 ±5%; 2.3. Aikštelė aptverta saugos tvorele 1100 mm aukščio; 2.3.1 Tvorelės porankiai 40x20 mm; 2.3.2 Tvorelės statramsčiai 40x40 mm; 2.3.3 Tvorelės horizontalūs skersiniai 20x20 mm; 2.3.4 Tvorelės konstrukcijų tarpai turi atitikti saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimus. 2.4 Aikštelės grindų pagrindas: grotelės cinkuotos ( karštas cinkavimas) presuotos 30x30x30 mm; 2.5 Aikštelė turi atlaikyti nemažiau kaip 2t. į kvadratinį metrą; 2.6 Aikštelės pagrindo konstrukcija iš vamzdžio kvadratinio 60x60 mm; 2.7 Aikštelės montuojama prie perdangos konstrukcijos ant kurios sumontuotos centrifugos, nedarant atramų nuo dumblo džiovyklos grindų. Kontrucijos rėmo matmenys: 80x80x3 mm. Centrifugų aikštelė naudojama kaip praėjimas ir galimybė patekti ant naujai sumontuotos aikštelės; 2.8 Nuo centrifugų perdangos, patekimui ant naujai sumontuotos aikštelės turi būti pagaminti ir sumontuota užlipimo sistema su porankiais. Užlipimo sistema turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus; 3. Aikštelė Nr.3: 3.1 Įrengti aikštelę 5300 mm aukštyje. Aikštelės paskirtis: prieiti prie dumblo transportavimo vamzdyno flanšų, kuriuos galima būtų apeiti iš visų pusių ir atlikti vamzdyno ir keraminės alkūnės išmontavimo/sumontavimo darbus; 3.2 Aikštelės matmenys 6000x1500 ±15%; 3.3. Aikštelė aptverta saugos tvorele 1100 mm aukščio; 3.3.1 Tvorelės porankiai 40x20 mm; 3.3.2 Tvorelės statramsčiai 40x40 mm; 3.3.3 Tvorelės horizontalūs skersiniai 20x20 mm; 3.3.4 Tvorelės konstrukcijų tarpai turi atitikti saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimus; 3.4 Aikštelės pagrindas: grotelės cinkuotos (karštas cinkavimas) presuotos 30x30x30 mm; 3.5 Aikštelė turi atlaikyti nemažiau kaip 2t. į kvadratinį metrą; 3.6 Aikštelės pagrindo konstrukcija iš vamzdžio kvadratinio 80x80 x3 mm; 3.7 Aikštelės montuojama ant siloso bokšto metalo konstrukcijos ant kurios sumontuotas siloso bokštas, nedarant atramų nuo asfalto pagrindo. Kontrucijos rėmo matmenys: 80x80x3 mm. Siloso aikštelė bus naudojama kaip praėjimas ir galimybė patekti ant naujai sumontuotos aikštelės. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | 1. Rangovas pateikia visas medžiagas ir įrangą reikalingą darbams atlikti; 2. Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus (EN, ISO ar lygiaverčius). Leidžiami lygiaverčiai sprendimai, jeigu Rangovas įrodo, kad siūlomi produktai užtikrina ne žemesnį kokybės ir saugos lygį. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Medžiagos aptarnavimo aikštelės gamybai ir sumontavimui: 1. Platformos pagrindas grotelės cinkuotos presuotos 30x30x30 mm. Aikštelių grindų pagrindai turi būti pagamintos kaip atskiros detalės, padengtos karštu cinku ir jungiamos specialiais tvirtinimais. Pjaustyti groteles pritaikant į reikiamas vietas negalima; 2. Apsauginė tvorelė 1100 mm aukščio atitinkanti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus; 3. Aikštelės turi atlaikyti ne mažiau kaip 2t. į kvadratinį metrą; 4. Bendras aikštelių vaizdas: 5. Aikštelių konstrukcijas tvirtinti varžtais (nerūdijantis plienas A4-80 arba lygiavertė medžiaga). Tvirtinimas aikštelės prie Siloso bokšto atraminio rėmo, suvirinimo būdu negalimas; 6. Aikštelių įrengimo metų, rangovas negali daryti elektros laidų magistralių ir įrangos pakeitimų Siloso bokšto konstrukcijoje. Negali elektros magistralinių linijų pažeisti; 7. Aikštelių visos konstrukcijos ir užlipimo sistemos pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei nerūdijantis plienas AISI 304 arba lygiaverčio. |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų ir įrangos sandėliavimą Rangovas suderina su Perkančiąja organizacija. |
| 10. | Privalomoji dokumentacija | 1. Konkurso metu konkurso dalyvis pateikia su pasiūlymu aprašą, kuriame nurodo, kaip bus atliekama Aikštelių gamyba ir sumontavimo darbai; 2. Prieš aikštelių gamybą ir montavimą Rangovas turi pateikti Perkančiajai organizacijai įrengiamos sistemos sumontavimo brėžinius, bendrą išdėstymo/išplanavimo schemą, sujungimo /tvirtinimo mazgų detalizavimą, medžiagų aikštelių gamybai specifikaciją ir gauti rašytinį Perkančiosios organizacijos pritarimą; 3. Rangovas pateikia medžiagų ir karšto cinkavimo sertifikatus. |
| 11. | Kontrolė, priežiūra, garantija | 1. Techninę darbų priežiūrą atlieka Perkančioji organizacija. Aikštelės gamybos ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija; 2. Darbų priėmimą atlieka Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo, dalyvaujant Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims; 3. Darbų atlikimo laiką ir darbų eiliškumą Rangovas suderina su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. |
| 12. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas Metalo laužo sutvarkymas | 1. Visas susidariusias statybines atliekas utilizuoja Rangovas savo lėšomis, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo taisyklėmis; 2. Susidaręs metalo laužas paliekamas Perkančiosios organizacijos teritorijoje, sukraunant jį Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. |
| 14. | Bandymai, derinimai, paleidimas | 1. Atlikus aikštelių sumontavimo darbus ir suderinus su Perkančiaja organizacija vykdomi aikštelės bandymo darbai. Po bandymo pasirašomas atliktų darbų aktas nurodant bandymų rezultatus. |
| 15. | Kita | 1. Rangovas, vykdantis darbus, turi pilnai laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų; 2. Jei Rangovui kyla poreikis naudoti Nuotekų valyklos (NV) elektros tinklą įrankiams prijungti, visų naudojamų įrenginių prijungimas turi būti iš anksto suderintas su NV elektros ūkio inžinieriumi. Šiuo tikslu privaloma pasirašyti eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų skyrimo aktus; 3. Rangovas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu ir atestuotas Statybos darbų srityje: žemės darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. Atestatas išduotas ir patvirtintas SPSC Statybos produkcijos sertifikavimo centro įmonės prie Statybos ir urbanistikos ministerijos (dabar Aplinkos ministerijos). 4. Rangovas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | 1. Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą (Marvelės 199A Kaunas) objekto apžiūrai, susipažinti su turima Perkančiosios organizacijos informacija, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas. Atvykimą reikalinga suderinti prieš 3 d.d. su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val. |
| 17. | Papildomi reikalavimai | 1. Darbų priėmimas: 1.1. Darbų priėmimą atliks Perkančiosios organizacijos sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui; 1.2. Darbai bus laikomi priimti Perkančiajai organizacijai ir Rangovui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą; 1.3. Jeigu darbai nebus priimti dėl Rangovo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita. |
| 18. | Kita | 1. Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį. 2. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 3. Prieš darbų pradžią Rangovas su Perkančiaja organizacija UAB “Kauno vandenys” pasirašo: 3.1 AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas. 4. Rangovas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais. 5. Rangovas darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimais, kurie yra nustatyti Perkančiosios organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf |

RUOŠĖ: 	Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos  ūkiui       Raimundas Raila

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos vadovas	Vytautas Vitkus