TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – deguonies (medicininio) tiekimo sistemos įrengimas operacinei, pooperacinei palatai ir paliatyvo palatoms.

Pirkimas skaidomas į 2 dalis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas – medicininio deguonies tiekimo sistemos įrengimo darbai gydymo įstaigos patalpose.

1.2. Darbai apima esamos medicininio deguonies tiekimo sistemos plėtrą, prijungiant naujus vamzdynus prie veikiančios sistemos.

1.3. Darbai atliekami pagal pateiktus patalpų planus (pridedami atskirai).

1.4. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais.
Visais atvejais leidžiama siūlyti lygiaverčius sprendinius.

1.5. Visi komponentai turi:

1.5.1. būti tinkami medicininių dujų sistemoms,

1.5.2. atitikti galiojančius standartus (pvz., ISO 7396-1 arba lygiavertį),

1.5.3. būti paruošti darbui su deguonimi.

1.6. Vamzdynai turi būti:

1.6.1. nuriebalinti,

1.6.2. sandarūs,

1.6.3. sumontuoti laikantis gamintojų ir normatyvų reikalavimų.

1.7. Privalomi darbai:

1.7.1. sistemos montavimas,

1.7.2. sandarumo (pneumatinis) bandymas,

1.7.3. sistemos išvalymas,

1.7.4. paleidimas.

1.8. Po darbų tiekėjas privalo pateikti:

1.8.1. atliktų darbų perdavimo aktą,

1.8.2. sandarumo bandymų protokolus,

1.8.3. panaudotų medžiagų deklaracijas / sertifikatus,

1.8.4. įrengimo schemą.

1.9. Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.

2. PATIKRINIMAS IR APŽIŪRA

2.1. Perkančioji organizacija neorganizuoja privalomos objekto apžiūros.

2.2. Tiekėjai gali savarankiškai apžiūrėti objektą.

2.3. Neatvykimas į apžiūrą neatleidžia tiekėjo nuo pareigos įvertinti darbų apimtį ir pateikti pagrįstą pasiūlymą.

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

3.1. Teisė verstis veikla. Tiekėjas turi teisę vykdyti statybos darbus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei taikoma – turi turėti teisę vykdyti inžinerinių sistemų (dujų / medicininių dujų) įrengimą.

3.2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus turi būti įvykdęs bent 1 darbą, susijusį su medicininių dujų sistemomis arba vidaus inžinerinių tinklų (vamzdynų) įrengimu. Įrodymui pateikiamas darbų sąrašas ir užsakovo patvirtinimas arba tiekėjo deklaracija.

3.3. Tiekėjas turi turėti bent 1 atsakingą specialistą, turintį patirtį vykdant vamzdynų arba inžinerinių sistemų montavimo darbus.

3.4. Kokybės užtikrinimas. Tiekėjas užtikrina, kad:

3.4.1. naudojamos medžiagos atitinka medicininių dujų reikalavimus;

3.4.2. darbai atliekami laikantis galiojančių standartų.

3.5. Taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pašalinimo pagrindai.

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1. Vykdant darbus, tiekėjas privalo užtikrinti, kad naudojami sprendiniai ir medžiagos būtų ilgaamžiai, funkcionalūs ir tinkami ilgalaikiam naudojimui, o prireikus – remontuojami ar pakeičiami atskiromis dalimis.

4.2. Darbų metu turi būti siekiama racionaliai naudoti medžiagas ir kitus išteklius, vengiant perteklinio jų naudojimo.

4.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybinių atliekų susidarytų kuo mažiau, o susidariusios atliekos būtų tinkamai surenkamos, rūšiuojamos ir perduodamos teisėtiems atliekų tvarkytojams pagal galiojančius teisės aktus.

5.1. I DALIS – DEGUONIES TIEKIMO SISTEMA

5.1.1. Darbų ir medžiagų lentelė (Operacinė, pooperacinė palata ir paliatyvo palatos)

| Eil. Nr. | Darbų / medžiagų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūloma (modelis, medžiaga, parametrai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varinių vamzdynų montavimas (darbas) | Medicininių dujų sistemoms tinkami variniai vamzdžiai, išorinis diametras iki 22 mm arba lygiavertis | m | 100 |  |
| 2. | Varinis vamzdelis. | Tinkamas medicininėms dujoms, nuriebalintas arba lygiavertis | m | 100 |  |
| 3. | Movinės jungtys, čiaupai, vožtuvai | Medicininėms dujoms, Ø iki 50 mm arba lygiavertis | vnt. | 12 |  |
| 4. | Uždarymo ventiliai | Sandarūs, skirti medicininėms dujoms arba lygiavertis | vnt. | 12 |  |
| 5. | Plastikiniai apsauginiai / apdailiniai kanalai vamzdynams | Tvirtinami prie betoninių sienų, skirti vamzdynų apsaugai ir (ar) estetiniam uždengimui, plotis iki 25 cm arba lygiavertis | m | 70 |  |
| 6. | Apdailinis kanalas 25x25. | Skirtas vidaus vamzdynų uždengimui / apsaugai arba lygiavertis | m | 70 |  |
| 7. | Sieninės dėžutės. | Medicininių dujų įvadams arba lygiavertės | vnt. | 23 |  |
| 8. | Deguonies jungtys (DIN). | Atitinkančios DIN standartą arba lygiavertės | vnt. | 23 |  |
| 9. | Fasoninės dalys. | Komplektas, reikalingas pilnam sistemos įrengimui ir funkcionavimui | kompl. | 1 |  |
| 10. | Montavimo medžiagos. | Tvirtinimo, sandarinimo ir kt. | kompl. | 1 |  |
| 11. | Pneumatinis bandymas. | Sistemos sandarumo bandymas | vnt. | 1 |  |
| 12. | Skylių gręžimas iki 25 mm skersmens. | Gylis iki 200 mm | vnt. | 12 |  |
| 13. | Lubų nuėmimas / atstatymas. | Darbų atlikimui | m² | 50 |  |
| 14. | Statybinių atliekų išvežimas. | Statybinių atliekų išvežimas į teisėtą atliekų tvarkymo vietą | t | 1 |  |

5.2. II DALIS – DEGUONIES TIEKIMO SISTEMA

5.2.1. Darbų ir medžiagų lentelė (Paliatyvo palatos)

| Eil. Nr. | Darbų / medžiagų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūloma (modelis, medžiaga, parametrai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varinių vamzdynų montavimas (darbas) | Medicininių dujų sistemoms tinkami variniai vamzdžiai, išorinis diametras iki 22 mm arba lygiavertis | m | 110 |  |
| 2. | Varinis vamzdelis atšakoms į palatas | Tinkamas medicininėms dujoms, nuriebalintas arba lygiavertis | m | 30 |  |
| 3. | Varinis vamzdis magistralei | Medicininėms dujoms arba lygiavertis | m | 80 |  |
| 4. | Movinės jungtys, čiaupai, vožtuvai | Medicininėms dujoms, Ø iki 50 mm arba lygiavertis | vnt. | 6 |  |
| 5. | Uždarymo ventiliai atšakoms. | Skirti medicininėms dujoms arba lygiavertis | vnt. | 4 |  |
| 6. | Uždarymo ventiliai magistralei | Skirti medicininėms dujoms arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |
| 7. | Plastikiniai apsauginiai / apdailiniai kanalai vamzdynams | Tvirtinami prie betoninių sienų, skirti vamzdynų apsaugai ir (ar) estetiniam uždengimui, plotis iki 25 cm arba lygiavertis | m | 20 |  |
| 8. | Apdailinis kanalas 25x25 | Skirtas vidaus vamzdynų uždengimui / apsaugai arba lygiavertis | m | 20 |  |
| 9. | Sieninės dėžutės | Medicininių dujų įvadams arba lygiavertės | vnt. | 4 |  |
| 10. | Deguonies jungtys (DIN) | Atitinkančios DIN standartą arba lygiavertės | vnt. | 4 |  |
| 11. | Fasoninės dalys | Komplektas, reikalingas pilnam sistemos įrengimui ir funkcionavimui | kompl. | 1 |  |
| 12. | Montavimo medžiagos | Tvirtinimo, sandarinimo ir kt. | kompl. | 1 |  |
| 13. | Pneumatinis bandymas. | Sistemos sandarumo bandymas | vnt. | 1 |  |
| 14. | Skylių gręžimas iki 25 mm skersmens | Gylis iki 200 mm | vnt. | 6 |  |
| 15. | Lubų nuėmimas / atstatymas | Darbų atlikimui | m² | 50 |  |
| 16. | Statybinių atliekų išvežimas | Statybinių atliekų išvežimas į teisėtą atliekų tvarkymo vietą | t | 0,3 |  |
| 17. | Esamų vamzdynų išardymas | Iki 32 mm skersmens, be medžiagų išsaugojimo | m | 5 |  |

6. REIKALAVIMAI PASIŪLYMUI

6.1. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba abiem pirkimo dalims.

6.2. Kiekvienos pirkimo dalies pasiūlymai vertinami atskirai.

6.3. Su kiekviena pirkimo dalimi bus sudaroma atskira sutartis.

6.4. Tiekėjas privalo:

6.4.1. užpildyti atitinkamos dalies lentelę,

6.4.2. nurodyti siūlomas medžiagas ir sprendinius.

6.5. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymą, jei siūlomi sprendiniai neatitinka techninių reikalavimų.

7. KAINODARA IR ATSISKAITYMAS

7.1. Darbams taikoma fiksuotos kainos kainodara.

7.2. Į kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos:

7.2.1. medžiagos,

7.2.2. darbai,

7.2.3. transportas,

7.2.4. atliekų tvarkymas,

7.2.5. bandymai ir paleidimas.

7.3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, įvertino darbų apimtį ir prisiima su tuo susijusią riziką.

7.4. Papildomi darbai gali būti atliekami ir apmokami tik tuo atveju, jei:

7.4.1. jie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir pateiktuose dokumentuose;

7.4.2. jų poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių tiekėjas negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu;

7.4.3. jų atlikimui yra gautas išankstinis perkančiosios organizacijos rašytinis pritarimas.

7.5. Darbai, atlikti be išankstinio perkančiosios organizacijos pritarimo, nėra apmokami.

8. VERTINIMAS

8.1. Kiekvienai pirkimo daliai taikomas atskiras vertinimas.

8.2. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

8.3. Jei pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, tiekėjas privalo ją pagrįsti.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų ir normatyvų.

9.2. Tiekėjas atsako už darbų kokybę ir tinkamą sistemos veikimą.